Universidade de Brasília – UnB

Departamento de Engenharia Mecânica – ENM

Programa de Pós-graduação em Sistemas Mecatrônicos

Linha de Pesquisa em Automação e Controle de Sistemas de Fabricação

Projeto de Tese de Doutorado

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS

E FERRAMENTAS PARA CONVERSÃO DO AMBIENTE

DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS PARA O

AMBIENTE DEFINIDO PELO PADRÃO IEC61850

EM USINAS HIDRELÉTRICAS

Candidato:

Antonio Bernardo de Vasconcellos Praxedes

Orientador (proposto):

Dr. Eng. Alberto José Álvares (Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília - UnB)

Brasília, Fevereiro de 2011

1. INTRODUÇÃO

O presente Projeto de Tese de Doutorado visa atender às exigências do Edital No.1/2011 do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos. Este projeto enquadra-se na linha de pesquisa Automação e Controle de Sistemas de Fabricação.

Uma usina hidrelétrica assemelha-se a uma planta industrial com diversos equipamentos e dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos. Estes equipamentos e dispositivos fazem parte do processo de geração de energia elétrica, devendo ser controlados e supervisionados por operadores e engenheiros a partir de um nível hierárquico superior. Normalmente, são utilizados equipamentos de diversos fabricantes tais como Controladores Lógicos Programáveis, medidores e demais dispositivos que possuem diferentes protocolos e meios de comunicação. Este projeto tem por finalidade padronizar todas as informações de supervisão e controle através do modelamento dos dispositivos de acordo com a norma IEC61850. Além da padronização, deseja-se aplicar recursos de inteligência artificial para auxílio na configuração e para a detecção de padrões úteis nos diagnósticos de falhas. O projeto deverá definir também o desenvolvimento de dois equipamentos próprios para uso no ambiente de usinas.

A principal inovação dessa proposta é o uso de recursos de inteligência artificial no ambiente dos objetos padrão IEC61850. Com isso deseja-se criar ferramentas que poderão ser usadas em sistemas de supervisão e controle em todo o mundo, já que o padrão IEC61850 deverá ser adotado em larga escala.

1.1 Questão a Responder

Como integrar o novo padrão de supervisão, controle, automação e configuração IEC61850 no ambiente de controle de processos de uma usina hidrelétrica de forma gradual, segura e que permita a utilização de recursos de inteligência artificial para funções de configuração e manutenção?

1.2 Hipótese a Comprovar

O ambiente de controle de processos, supervisão e automação de uma usina hidrelétrica normalmente é composto por uma variedade de dispositivos eletrônicos, elétricos e mecânicos, além de controladores com diversos protocolos de comunicação. Todos os dispositivos deste ambiente poderão ser convertidos para objetos no padrão IEC61850. Os novos equipamentos que atendem ao novo padrão já entram diretamente no sistema.

No ambiente IEC61850 poderão ser utilizadas ferramentas de inteligência artificial para auxiliar nos procedimentos de configuração e de manutenção (identificação de falhas) dos dispositivos da usina. A conversão deverá ser feita em duas fases apresentadas a seguir:

Na primeira fase, um equipamento a ser desenvolvido denominado Concentrador deverá fazer a intermediação completa entre o ambiente IEC 61850 e o ambiente de controle deprocessos, supervisão e automação existente nas usinas. Entenda-se o ambiente IEC 61850 como os dispositivos do nível de estação (station level devices), ou seja, o computador com a base de dados, a interface com o operador (IHM) e interfaces para comunicação remota. As interfaces para comunicação remota são também disponibilizadas pelo concentrador através dos canais para centro de operação com os protocolos padrão da área elétrica.

Na segunda fase, deverá ser desenvolvido um equipamento denominado Unidade Conversora (UC), o qual permitirá a qualquer dispositivo e subsistema entrar em rede já no contexto da norma IEC 61850. Estes dispositivos e subsistemas  incluem CLPs, demais dispositivos microprocessados , dispositivos elétricos e eletro-mecânicos. A aquisição analógica deverá incluir também a amostragem em tempo real (Sample Values).

O Concentrador e a Unidade Conversora deverão possuir os seguintes recursos:

- Mecanismos de implementação dos dispositivos lógicos e nós lógicos referentes aos equipamentos conectados. Através dos dispositivos lógicos e dos nós lógicos são criados os modelos de informação dos equipamentos da usina;

- Interpretação e geração dos arquivos de configuração no padrão SCL. Auto-descrição (self-description): as informações de configuração são padronizadas e acessíveis via comunicação no padrão IEC61850. O Concentrador e Unidade Conversora deverão efetuar a conversão dos parâmetros definidos na Linguagem de Configuração de Subestação (SCL) para cada um dos dispositivos conectados. Portanto, a base de dados deverá conter informações de parametrização e configuração de todos os IED´s conectados que não atendem à norma IEC 61850;

- Serviços de comunicação através da Interface de serviço de comunicação abstrata (abstract communication service interface – ACSI). A ACSI é uma interface virtual que proporciona métodos de modelagem de informação abstratos para dispositivos lógicos (logical devices), nós lógicos (logical nodes), dados, atributos dos dados, e serviços de comunicação. Exemplos de serviços de comunicação são: conexão, acesso variável, transferência de dados não solicitados, controle de dispositivos e transferência de arquivos;

- Serviços de comunicação de alta velocidade e alta prioridade para envio/recebimento de eventos. Quando ocorre qualquer mudança de estado em um ponto de indicação digital configurado para gerar este tipo de evento, é gerada uma mensagem específica (GOOSE - generic object oriented substation event ou evento de subestação orientado a objeto genérico). Esta mensagem contém um objeto binário, sendo de alta velocidade não orientada à conexão. A mensagem é enviada do servidor (UC ou dispositivo IEC61850) para um conjunto selecionado de clientes. A mensagem do tipo GOOSE é de alta prioridade e utiliza um mecanismo chamado “priority tagging” para separar o tráfego das mensagens que tem prioridade de recebimento (mensagens de atuação de proteção). Existe também um mecanismo de re-envio da mensagem após intervalos de 2, 4, 8...60000ms para aumentar a probabilidade de recebimento;

- Serviços de comunicação de alta velocidade e alta prioridade para envio/recebimento de estado de dispositivos (GSSE - generic substation state event ou evento de estado de subestação genérico). Esta mensagem é similar ao GOOSE, porém contém apenas informações de estado de pontos duplos de equipamentos tais como disjuntores e chaves seccionadoras (estados: aberto, fechado, transição e inválido);

- Serviço de Registro (Logging): é o registro de dados ordenados cronologicamente. Estes registros de dados normalmente são uma seqüência de eventos de alteração de estado de pontos de indicação digital (SOE) com as etiquetas de tempo e as anotações referentes à identificação do ponto e informações adicionais;

- Serviço de Relatório (Reporting): é um conjunto de dados compilados para transmissão para um cliente. A transmissão pode ser feita em intervalos regulares, em intervalos especificados ou pode ser enviada sob demanda. Um relatório também pode ser gerado como resultado da ocorrência de um ou mais eventos que podem ser pré-definidos pelo cliente.

- Serviços de comunicação para o envio/recebimento de dados brutos de amostras de TC´s e TP´s. Este serviço somente estará disponível na Unidade Conversora. As mensagens do tipo Sample Values do tipo dado bruto (raw data) transportam as amostras de aquisição direta dos sinais de corrente e tensão dos TC´s e TP´s. Estas mensagens são enviadas das Unidades Conversoras de Aquisição pela rede ethernet para uma Unidade Conversora de Monitoração que deverá fazer o processamento das amostras (merging). Este processamento permite obter as grandezas elétricas (tensão, corrente, potência, freqüência, energia, fator de potência) e informações de qualidade de energia. As amostras também podem ser armazenadas em arquivos;

- Serviços de Manutenção Local e Manutenção Remota. Caso exista conexão de rede do centro de manutenção com a subestação também deverão estar disponíveis os serviços de manutenção remota do sistema através de uma Estação de Manutenção Remota para monitoração e manutenção (TMI);

- Serviços de Comunicação com dispositivos microprocessados (IED) de diversos fabricantes em diversos protocolos e diversos meios físicos de comunicação. Um IED pode ter um ou mais nós lógicos implementados dentro do seu contexto e das suas interfaces;

- Interface com os dispositivos da subestação através da leitura do estado de contatos, acionamento de contatos, leitura de sinais analógicos e envio de sinais analógicos de controle.

1.3 Justificativa

A norma IEC61850 tem por objetivo principal uniformizar o ambiente de supervisão, controle e configuração de usinas e subestações, facilitando a instalação, configuração e manutenção de dispositivos.

Os recursos de inteligência artificial deverão facilitar os procedimentos de operação e manutenção, por efetuar um prévio reconhecimento de padrões que podem indicar diversas situações específicas tanto no processo que está sendo supervisionado como nos equipamentos de supervisão.

1.4 Objetivos

- Modelar no Nível de Estação (Station Level) no padrão IEC61850 todos os tipos de dispositivos que existam ou possam ser instalados em uma usina hidrelétrica;

- Utilizar recursos de inteligência artificial para auxílio nos procedimentos de configuração e de identificação de falhas em dispositivos já no ambiente dos objetos do padrão IEC61850;

- Desenvolver os equipamentos: Concentrador e Unidade Conversora, utilizando os recursos mais avançados de tecnologia disponíveis para equipamentos de alta confiabilidade. Estes equipamentos deverão atender as recomendações de compatibilidade eletromagnética, condições ambientais, choque e vibração recomendados pela da norma IEC61870 para equipamentos de usinas e subestações.

O Concentrador deverá modelar todos os subsistemas e dispositivos dentro do contexto da norma IEC 61850. Esta modelagem inclui, além das operações de supervisão e controle, também as operações de parametrização e configuração. Desta forma, o concentrador inicialmente deverá intermediar toda a troca de informações das Funções do Nível de Estação Relacionadas ao Nível do Processo com as Funções do Nível de Estação Relacionadas ao Nível da Interface. O software do concentrador deverá modelar todos os dispositivos da subestação em dispositivos lógicos e nós lógicos e prover os serviços de comunicação. O concentrador também atua como gateway operando no nível de estação, viabilizando a comunicação com os centros de operação existentes utilizando os protocolos padrão da área elétrica IEC61870-5-101, IEC61870-5-104, DNP3.0 em interface serial assíncrona e DNP3.0 em TCP/IP rede. A Unidade Conversora atuando no nível de processo deverá efetuar a modelagem de dois tipos de dispositivos: dispositivos não inteligentes e IED´s que não atendam ao padrão IEC61850. Os dispositivos do nível do processo (process level devices) são tipicamente módulos de aquisição e controle remotos, sensores inteligentes, atuadores inteligentes, etc.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A introdução da Norma IEC61850 no setor elétrico tem possibilitado o desenvolvimento de novos conceitos e filosofias de aplicação no ambiente de sistemas de automação de subestações e usinas hidrelétricas. Particularmente, os recursos de comunicação atualmente disponíveis oferecem novas soluções na integração de sistemas de proteção, controle, medição, monitoramento e supervisão de sistemas elétricos de geração, transmissão e distribuição.

Um dos principais objetivos da nova  norma internacional IEC61850 é o de garantir a interoperabilidade entre dispositivos microprocessados (IEDs) de diferentes fabricantes, permitindo o uso e a troca irrestrita de dados a fim de que sejam realizadas suas funcionalidades dedicadas individuais. Assim, por interoperabilidade entende-se a habilidade de dois ou mais IEDs de um mesmo fabricante, ou de fabricantes diferentes, de trocar informações e usar estas informações para uma correta cooperação.

Esta necessidade surge basicamente da dificuldade encontrada nos processos de integração de informações durantes as diferentes etapas de implementação na automação de usinas geradoras e subestações, principalmente quando distintos objetos, freqüentemente de diferentes fornecedores, devem ser integrados. A Norma IEC61850 surge então como um requisito de mercado, e é baseada em fortes argumentos de funcionalidades comprovadas, evolução tecnológica, especificações de clientes e de métodos de engenharia disponibilizados pelos fabricantes.

A Norma IEC61850 estabelece um padrão aberto, à prova de futuro, permitindo salvaguardar os investimentos com relação aos fornecedores e acompanhar a tecnologia para futuras extensões de “bays” ou funções. Particularmente, esta norma não apenas estabelece o mais avançado e universal padrão para comunicação, mas também um padrão orientado a sistemas para automação de usinas geradoras e subestações e seus aspectos, tais como:

􀂅Recomendações para gerenciamento de sistemas e projetos;

􀂅Modelo de dados de domínio específico, incluindo regras para extensão funcional;

􀂅Serviços do sistema de domínio específico;

􀂅Linguagem de configuração da subestação;

􀂅Testes de conformidade.

Na abordagem de comunicação, o principal aspecto está relacionado com o fato de que a norma não se prende à rápida mudança da tecnologia de comunicação, mas sim no modelo de dados de objetos, ou seja, em partes de funções que são comuns em  usinas geradoras, tais como turbinas, geradores, disjuntores, controladores e proteção, e que podem trocar dados entre si. Estes dados, por sua vez, possuem atributos como estampas de tempo ou validade, que devem ser conhecidos ou ajustados para a correta operação do sistema de automação de processos. O acesso ou troca de dados é então definido pela padronização de serviços. Isto garante a Estabilidade de Longo Prazo: a norma deve ser à prova de futuro, isto é, deve estar apta a seguir o progresso na tecnologia de comunicação, assim como a evolução das exigências do sistema.

Na abordagem de modelo, o fator fundamental é a identificação das exigências de comunicação e da modelagem de dados. Para isso, todos as funções na usina foram divididas em objetos menores denominados Nós Lógicos ou LN, do inglês Logical Node, que comunicam entre si e possuem todas as informações a serem transmitidas. Os Nós Lógicos podem estar alocados em múltiplos dispositivos e níveis de controle, permitindo por parte do usuário a utilização de qualquer filosofia de sistema. Isto garante a Livre Alocação de Funções: a norma deve suportar diferentes filosofias e permitir uma livre alocação de funções, isto é, deve trabalhar igualmente para conceito centralizado ou descentralizado.

Finalmente a abordagem de engenharia estabelece a linguagem de configuração (SCL) que descreve o modelo de dados com todas as suas opções, a alocação dos nós lógicos (LNs) aos diferentes dispositivos, todos os canais de comunicação, e a alocação de funções aos equipamentos. Esta linguagem é usada para garantir a troca de dados entre as ferramentas de configuração de sistemas de diferentes fabricantes durante o processo de engenharia. Isto garante a Interoperabilidade: habilidade dos dispositivos microprocessados de um ou diversos fabricantes em trocar informações e utilizar as informações para suas próprias funções. A SCL é baseada na Extensive Mark-up Language (XML). A XML é uma linguagem de alto nível que pode ser usada para construir arquivos de texto que descrevem dados estruturados específicos para as aplicações. Esta linguagem é composta por arquivos de dados que podem ser gerados e lidos diretamente pelo usuário. A linguagem XML é independente do hardware, do software e da aplicação.

A norma internacional IEC 61850, teve o início de sua elaboração no ano de 1995 pelo comitê técnico TC57, que trata de equipamentos e sistemas para controle do sistema de potência, grupo de trabalho WG18, e seguiu o processo completo de discussões, votações e aprovações, conforme apresentado abaixo, até chegar em 2003 quando teve o seu rascunho final (FDIS – Final Draft International Standard) emitido e posteriormente, e ainda neste ano para algumas de suas partes, a sua versão definitiva (IS – International Standard). Seqüência evolutiva dos documentos dentro da IEC:

- New Work Item Proposal (NWIP)

- Working Draft (WD)

- Committee Draft (CD)

- Committee Draft for Voting (CDV)

- Final Draft International Standard (FDIS)

- International Standard (IS)

Esta norma trouxe uma quantidade significativa de inovações para a integração de equipamentos e sistemas no ambiente de subestações e usinas geradoras. Em sua primeira edição a norma IEC 61850 foi emitida consistindo das seguintes partes, sob o título genérico de Redes de Comunicação e Sistemas em Subestações:

Parte 1: Introdução e visão geral

Parte 2: Glossário

Parte 3: Requerimentos gerais

Parte 4: Gerenciamento de sistema e projeto

Parte 5: Requerimentos de comunicação para funções e modelos de dispositivos

Parte 6: Linguagem descritiva de configuração para comunicação em subestações elétricas relacionados a dispositivos eletrônicos inteligentes

Parte 7-1: Estrutura básica de comunicação para subestação e equipamentos de alimentadores – Princípios e modelos

Parte 7-2: Estrutura básica de comunicação para subestação e equipamentos de alimentadores – Interface de serviço de comunicação abstrata (ACSI – em inglês)

Parte 7-3: Estrutura básica de comunicação para subestação e equipamentos de alimentadores – Common Data Classes

Parte 7-4: Estrutura básica de comunicação para subestação e equipamentos de alimentadores – Classes de Logical Nodes e classes de dados compatíveis

Parte 8-1: Mapeamento do Serviço de Comunicação Específico (SCSM – em inglês) – Mapeamento para MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) e para ISO/IEC 8802-3

Parte 9-1: Mapeamento do Serviço de Comunicação Específico (SCSM – em inglês) – Valores amostrados sobre enlace serial unidirecional multidrop ponto-a-ponto

Parte 9-2: Mapeamento do Serviço de Comunicação Específico (SCSM em inglês)   – Valores amostrados sobre ISO/IEC 8802-3

Parte 10: Teste de conformidade

A necessidade de criação de uma nova parte deu-se principalmente porque as partes acima listadas foram desenvolvidas visando padronização de sistemas de automação de subestações apenas. A parte 7-410: Plantas Hidrelétricas – Comunicação para monitoramento e controle, que inicialmente foi chamada de IEC 62344, teve início de sua elaboração no ano de 2003 passando pelas etapas de discussões e votações no ano de 2005, tendo seu rascunho final emitido no ano de 2007. Esta parte trouxe consigo alterações importantes, tendo como escopo principal especificar, Logical Nodes, Data Objects e Common Data Classes para aplicação integral da norma IEC 61850 em usinas hidroelétricas. A previsão para emissão da segunda edição completa da norma IEC 61850, incluindo a Parte 7-410, está prevista para metade de 2011, de acordo com o planejamento do IEC Working Group 18.

A unidade geradora, no modelo proposto, é composta de turbina, gerador e um conjunto de equipamentos auxiliares. Já o transformador elevador não tem uma relação unívoca com a unidade geradora, como pode ser observado no caso de pequenas centrais hidrelétricas, onde mais de um conjunto turbina-gerador estão associados ao mesmo transformador. Por este motivo ele é tratado independentemente, como parte integrante da subestação. Observa-se também no modelo proposto que a subestação é parte integrante da usina e assim sendo, para este subsistema, a base da norma IEC 61850 é aplicada sem alterações. Estas e outras definições iniciais foram estabelecidas de princípio como base estrutural para construção da toda a modelagem da parte 7-410. Foram estabelecidos também princípios de controle para:

- Controle da água em rios: Controle de Fluxo, Controle de Nível e Controle em Cascata (várias usinas no mesmo rio);

- Controle do sistema elétrico e determinação dos estados estáveis: Unidades geradoras podem ser operadas em diferentes modos: Potência ativa, Compensador síncrono e Bombeando água de volta para o reservatório (gerador operando como motor e a turbina como bomba) o Unidades geradoras podem encontrar-se em diferentes estados estáveis: Excitada não conectada; Sincronizada; Sincronizada em compensação síncrona; Operação isolada; Operação para suprimento de energia local apenas.

3. CRONOGRAMA

3.1 Disciplinas (2009/1 – 2009/2):

3.1.1 Obrigatórias (12 créditos a realizar):

• 364011 – Métodos Matemáticos para Engenharia – 4 créditos (2006/2)

• 364266 – Instrumentação – 4 créditos (2006/2)

• 364649 – Sistemas Dinâmicos Lineares – 4 créditos (2006/2)

3.1.2 Optativas (12 créditos já realizados, solicitar validação):

•  – Projeto de Circuitos Integrados de Aplicação Específica – 4 créditos (2009/1)

•  – Instrumentação em Biomecânica – 4 créditos (2010/1)

•  – Dispositivos Semicondutores para Microondas e Eletroóticos– 4 créditos (2010/1)

3.1.3 Optativas (8 créditos a realizar, Estudos Dirigidos):

• 364592 – Tópicos Avançados em Sistemas Mecatrônicos II – 4 créditos

• 364592 – Tópicos Avançados em Sistemas Mecatrônicos III – 4 créditos

3.2 Cronograma físico

| Fases do Projeto | 2011-1 | 2011-2 | 2012-1 | 2012-2 | 2013-1 | 2013-2 | 2014-1 | 2014-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento de algoritmos de reconhecimento de padrões |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento de Hardware do Concentrador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento de Hardware da Unidade Conversora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudo dirigido 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudo dirigido 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento do software |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração e defesa da qualificação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coleta de dados e validação do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalização e defesa da Tese |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. PLANO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Publicar pelo menos 10 (dez) papers em publicações, seminários e simpósios nacionais e internacionais da área de sistemas elétricos de potência :

CIGRÉ (International Council on Large Electric Systems);

SIMPASE (Simpósio de Automação de Sistemas Elétricos);

Revista Eletroevolução (CIGRÉ Brasil);

SNPTEE (Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica);

Revista PACWorld.

REFERÊNCIAS

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 1: Introduction and overview; Technical Report; IEC TR 61850-1. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 2: Basic communication structure for substation and feeder equipment – Glossary; IEC TS 61850-2. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 3: Basic communication structure for substation and feeder equipment – General requirements; IEC 61850-3. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 4: Basic communication structure for substation and feeder equipment – System and project management; IEC 61850-4. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 5: Basic communication structure for substation and feeder equipment – Communication requirements for function and device models; IEC 61850-5. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 6: Basic communication structure for substation and feeder equipment – Configuration description language for communication in electrical substations related to IED´s; IEC 61850-6. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 7-1: Basic communication structure for substation and feeder equipment – Principles and models; IEC 61850-7-1. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 7-2: Basic communication structure for substation and feeder equipment – Abstract communication service interface ACSI; IEC 61850-7-2. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 7-3: Basic communication structure for substation and feeder equipment – Common data classes; IEC 61850-7-3. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 7-4: Basic communication structure for substation and feeder equipment – Compatible logical node classes and data classes; IEC 61850-7-4. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 8-1: Basic communication structure for substation and feeder equipment – Specific Communication Service Mapping to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3; IEC 61850-8-1. 2003.

- IEC International Eletrotechnical Commission. Communication networks and systems in substations – Part 9-1: Basic communication structure for substation and feeder equipment – Specific Communication Service Mapping (SCSM) – Sampled values over ISO/IEC 8802-3; IEC 61850-9-1. 2003.

- FDIS IEC 61850-4-710 – “Hydroelectric power plants – Communication for monitoring and control”, TC 57 WG 18, IEC:2007.

- Carlos V. Cardoso, Luiz Carlos Magrini, Daniel Augusto Martins, José A. Jardini. Experiência na aplicação do IEC 61850 na especificação de um bay de linha. SIMPASE 2005.

- F. Hohlbaum, L. Hossenlopp, G. Wong. CONCEPT AND FIRST IMPLEMENTATION OF IEC 61850. CIGRÉ B5-110.

- K.P. Brand, C. Brunner, W. Wimmer. CONCEPT DESIGN OF IEC 61850 BASED SUBSTATION AUTOMATION SYSTEMS ACCORDING TO CUSTOMER REQUIREMENTS. CIGRÉ B5-103.