PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Tecnológico

Diversidade de Sistemas de supervisão Monitoração e Controle nas Instalações Elétricas de Geração e Transmissão

Alberto José Álvares

Brasília, 01 Fevereiro de 2013

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Nº DO CONTRATO: 4500076887                       Nº DO PROJETO: 1260

INÍCIO: 07/02/2012              DURAÇÃO:  36 meses

A. Instituição executora:

| B. Título do Projeto: |
| --- |
| Diversidade de Sistemas de supervisão Monitoração e Controle nas Instalações Elétricas de Geração e Transmissão |
| C. Coordenador do Projeto: |
| Nome: | Alberto José Álvares |
| Fone: | (61)-3307-2314 | Cel: | (61)-99679435 | E-Mail: | alvares@AlvaresTech.com |

ETAPA 2 – ANO2: BASE DE CASOS DE CENÁRIOS DE CONTINGÊNCIA: Finalização DO RELATÓRIO USANDO MANUTENÇÂO CENTRADA EM CONFIABILIDADE

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

MANUTENÇÃO BASEADA EM CONFIABILIDADE APLICADA A TURBINAS HIDRÁULICAS

Rodrigo de Queiroz Souza

Brasília, Dezembro de 2006

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Faculdade de Tecnologia

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

MANUTENÇÃO BASEADA EM CONFIABILIDADE APLICADA A TURBINAS HIDRÁULICAS

Rodrigo de Queiroz Souza

Relatório submetido como requisito parcial para obtenção

do grau de Engenheiro Mecatrônico

Banca Examinadora

| Prof. Alberto José Alvares, UnB/ ENM (Orientador) |  |
| --- | --- |

Dedicatória

Dedico este trabalho aos meus pais Rauflin e Célia, e a minha namorada Nathalie, que estiveram sempre presentes me apoiando nos momentos difíceis e compartilhando comigo os momentos felizes. A eles cujo carinho e incentivo me proporcionaram um clima de amor e tranqüilidade propício a atividades criativas.

Rodrigo de Queiroz Souza

Agradecimentos

A Deus, por mais essa etapa cumprida.

Ao meu orientador Prof. Dr. Alberto José Álvares, pelo constante apoio, incentivo, dedicação e amizade essenciais para o desenvolvimento deste trabalho e para o meu desenvolvimento como pesquisador.

Ao engenheiro Antônio Araújo Lima, e toda equipe da Gerência de Operação e Manutenção da Geração Hidráulica (COGH) da ELETRONORTE sem os quais este trabalho não seria possível.

Á professora Antonieta do Lago Vieira, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pelo material cedido.

Aos demais professores que foram, para mim, pilares no decorrer da graduação, aos colaboradores da secretaria do Departamento de Engenharia Mecânica e do Laboratório de Automação e Controle (GRACO) e aos meus colegas de curso, pela amizade, pelas conversas enriquecedoras e pela ajuda em diversos aspectos.

A todos, os meus sinceros agradecimentos.

Rodrigo de Queiroz Souza

RESUMO

O Projeto consiste no desenvolvimento e aplicação de conceitos de manutenção baseada na condição aliada à teoria da confiabilidade como FMEA, simulação de Monte Carlo, entre outros, visando o desenvolvimento de um sistema de manutenção preditiva para unidades geradoras hidráulicas da usina de Balbina.

Foi estabelecido um enfoque ao sistema da turbina da unidade geradora hidráulica 01 (máquina 01) de Balbina. Como apoio à metodologia, utilizaram-se as ferramentas computacionais Relex e Relliasoft Office.

A partir da descrição textual do sistema, de suas condições de operação e de seus dados de manutenção, os softwares encarregaram-se de gerar os relatórios de análise de confiabilidade, baseada em modelos probabilísticos, possibilitando a avaliação do desempenho do sistema e a construção de uma base de casos de cenários de contingência associadas à manutenção.

ABSTRACT

The Project consists on the development and application of concepts of condition-based maintenance allied to the reliability theory as FMEA, Monte Carlo’s simulation, among others, aiming at the development of a preventive maintenance system for Hydraulic Generating Units of the Plant of Balbina.

An approach to the turbine system of hydraulic generating unit 01 (machine 01) of Balbina was established. As support to the methodology, it was used the computational tools Relex and Relliasoft Office.

From the textual system’s description, of its operation condition and maintenance data, the software was charged to generate the reports of reliability analysis, based on probabilistic models, making possible the estimation of the system’s performance and the construction of a base of cases of contingency scenes associated to the maintenance.

# SUMÁRIO

RESUMO	vii

ABSTRACT	vii

SUMÁRIO	viii

LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS	ix

LISTA DE TABELAS	x

LISTA DE SÍMBOLOS	xi

1	INTRODUÇÃO	1

1.1	OBJETIVOS	1

1.2	RESULTADOS ESPERADOS	1

1.3	ESTRUTURA DO TRABALHO	2

2	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	3

2.1	A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3

2.2	EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MANUTENÇÃO	3

2.3	A MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE (MCC)	5

2.3.1	CONCEITOS BÁSICOS	5

2.3.2	DIAGRAMAS DE APLICAÇÃO	6

3	PLANO DE TRABALHO	8

3.1	PANORAMA DO SETOR ELÉTRICO	8

3.2	A USINA HIDROELÉTRICA BALBINA	8

3.3	A PROPOSTA	9

3.4	METODOLOGIA SIMPREBAL	11

3.4.1	MODELO DE REFERÊNCIA USADO PARA MANUTENÇÃO BASEADA EM CONDIÇÃO: OSA-CBM	12

4	APLICAÇÃO DA METODOLOGIA	15

4.1	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE PARA MCC	15

4.2	SELEÇÃO DO SISTEMA E COLETA DE INFORMAÇÕES	16

4.2.1	TURBINA HIDRÁULICA	18

4.2.2	MANCAL DE ESCORA	19

4.2.3	MANCAL GUIA DA TURBINA	20

4.2.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO	21

4.2.5	SISTEMA DO DISTRIBUIDOR	22

4.2.6	SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO	23

4.3	ANÁLISE DOS MODOS, EFEITOS E FREQÜÊNCIA DE FALHAS	23

4.3.1	ANÁLISE DE MODOS E EFEITOS DE FALHAS - FMEA	23

4.3.2	ANÁLISE DE FREQÜÊNCIA DE FALHAS	27

4.3.3	ANÁLISE DE ÁRVORE DE FALHAS - FTA	33

4.4	SELEÇÃO DE FUNÇÕES SIGNIFICANTES	34

4.5	AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE E TENDÊNCIA DE FALHAS DOS COMPONENTES	34

4.5.1	MEMORIAL DE CÁLCULO	34

4.5.2	ANÁLISE ESTATÍSTICA	35

4.5.3	SIMULAÇÃO MONTE CARLO	37

4.6	PROPOSTA DE POLÍTICA DE MANUTENÇÃO EFICIENTE	37

5	CONCLUSÕES	38

6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	39

ANEXO I - LISTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, SUBSISTEMAS, COMPONENTES, TAG’S, VARIÁVEIS DE PROCESSO, NÍVEIS DE ALARME E DE TRIP DO SISTEMA DA TURBINA	40

ANEXO II  - DIAGRAMA DE BLOCOS rELEX	45

ANEXO III - ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS (FMEA)	54

ANEXO IV - ANÁLISE DE ÁRVORE DE FALHAS (fta)	80

ANEXO V  - RELATÓRIO RELEX PADRÃO DE PREDIÇÃO DA CONFIABILIDADE	87

ANEXO VI - SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO	103

ANEXO VII - PLANO DE MANUTENÇÃO DA UHE DE BALBINA	110

# LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS

Figura 2.1 – Crescimento das expectativas de manutenção (Moubray, 1997).	4

Figura 2.2 – Mudança das técnicas de manutenção (Moubray, 1997).	4

Figura 2.3 – Mudanças de visão na falha do equipamento (Moubray, 1997).	4

Figura 2.4 – Evolução da manutenção (Adaptado de: Wyrebski, 1998).	5

Figura 2.5 – Diagrama de Processo da MCC (Siqueira, 2005).	7

Figura 3.1 – Vista aérea da Usina Hidrelétrica de Balbina.	9

Figura 3.2 – Processo de manutenção centrada em confiabilidade.	11

Figura 3.3 – As sete camadas da arquitetura OSA-CIM.	12

Figura 3.4 – Arquitetura do sistema SIMPREBAL.	14

Figura 3.5 – Exemplo dos 7 módulos (camadas) da arquitetura OSA-CIM.	14

Figura 4.1 – Processo avaliação da confiabilidade para Manutenção MCC.	16

Figura 4.2 – Estrutura Organizacional de Samuel (SAP/R3, COGH).	17

Figura 4.3 – Turbina Kaplan e seus principais componentes.	18

Figura 4.4 – Montagem dos patins sobre o conjunto de membranas do mancal escora.	19

Figura 4.5 – Croqui do mancal de escora (vista em corte frontal).	20

Figura 4.6 – Mancal de casquilho bi-partido	21

Figura 4.7 – Mancal guia (vista frontal).	21

Figura 4.8 – Sistema de vedação do eixo da turbina.	22

Gráfico 4.1 – Quantidade de falhas do Sistema da Turbina (Gráfico de Pareto).	28

Gráfico 4.2 – Quantidade de falhas da Turbina (Gráfico de Pareto).	28

Gráfico 4.3 – Quantidade de falhas do Mancal de Escora (Gráfico de Pareto).	29

Gráfico 4.4 – Quantidade de falhas do Mancal Guia (Gráfico de Pareto).	29

Gráfico 4.5 – Quantidade de falhas do Sistema de Vedação (Gráfico de Pareto).	30

Gráfico 4.6 – Quantidade de falhas do Sistema do Distribuidor (Gráfico de Pareto).	30

Gráfico 4.7 – Distribuição do número de falhas por equipamento	31

Gráfico 4.8 – Tendência de ocorrência de falhas para o Sistema da Turbina	31

Gráfico 4.9 – Tendência de ocorrência de falhas para o Mancal de Escora	32

Gráfico 4.10 – Tendência de ocorrência de falhas para o Mancal Guia	32

Gráfico 4.11 – Tendência de ocorrência de falhas para o Sistema de Vedação do Eixo	33

# LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 – Formulário padronizado de análise FMEA.	24

Tabela 4.2 – Significado dos índices de segurança e/ou meio ambiente.	25

Tabela 4.3 – Significado dos índices de Perda de faturamento.	25

Tabela 4.4 – Significado dos índices de corte de carga.	25

Tabela 4.5 – Significado dos índices de severidade.	26

Tabela 4.6 – Significado dos índices de ocorrência de falhas	26

Tabela 4.7 – Significado dos índices de detecção.	26

Tabela 4.8 – Componentes Críticos.	27

Tabela 4.9 – Caminhos críticos da árvore de falhas.	33

Tabela 4.10 – Parâmetros da distribuição NHPP, MTBF e taxa instantânea de falhas.	36

Tabela 4.11 – Período ótimo de inspeção.	37

# LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolos Latinos

MTBF	Tempo médio entre falhas	[h]

MTTR	Tempo médio para reparo	[h]

Símbolos Gregos

	Parâmetro de forma da taxa de falhas

(	Parâmetro de magnitude da taxa de falhas

Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas

CBM	Condition-Based Maintenance

COGH	Gerência de Operação e Manutenção da Geração Hidráulica

FMEA	Failure Mode and Effect Analyze

FTA	Fault Tree Analyse

FT	Fault Tree

MCC	Manutenção Centrada em Confiabilidade

NHPP	Processo de Poisson Não-Homogêneo

NPR	Número de Prioridade de Risco

PTFE	Politetra-fluorpolímero

RBD	Reliability Diagram Block

RCM	Reliability Centered Maintenance

SM	Sistemas de Manutenção

UGH	Unidade Geradora Hidráulica

UHE	Usina Hidrelétrica

# INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre o trabalho exposto. Descreve seus objetivos, resultados esperados, sua organização e distribuição em capítulos. Retrata a importância das atividades de manutenção frente às novas tecnologias e aos novos paradigmas de mercado.

## OBJETIVOS

O desenvolvimento das chamadas novas tecnologias tem promovido mudanças fundamentais na estrutura e nos processos de trabalho. A adoção mais intensa de sistemas automatizados e de modernos equipamentos tem levado as áreas de manutenção a uma posição estratégica em face da importância da disponibilidade operacional para o resultado global das empresas. As atividades de manutenção, neste contexto, devem ser realizadas de forma rápida e atender às expectativas de segurança, conservação do meio-ambiente, custo e qualidade.

Visando atender a esses requisitos foi desenvolvida uma metodologia de manutenção denominada Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC). Tal metodologia tem profundo embasamento no estudo das funções dos equipamentos e conseqüências das falhas.

O presente trabalho foi realizado no contexto do projeto de Modernização da Área de Automação de Processos das Usinas Hidrelétricas de Balbina e Samuel, e tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma metodologia para que se possa consolidar o chamado Sistema Inteligente de Manutenção Preditiva de Balbina (SIMPREBAL). O SIMPREBAL consiste num sistema de manutenção inteligente para auxiliar a tomada de decisão. A metodologia de desenvolvimento deste sistema é baseada em conceitos de manutenção centrada em confiabilidade (MCC), sendo utilizada para analisar as funções, os modos e efeitos de falhas das Unidades Geradoras Hidráulicas de Balbina a partir das grandezas monitoradas pelo sistema de supervisão e controle da usina. A análise está focada no sistema da turbina, entretanto, a metodologia proposta é genérica, podendo ser utilizada indistintamente em qualquer outro sistema, como, por exemplo, no sistema do gerador.

Podem ser listados os seguintes objetivos específicos:

Descrever o diagrama organizacional de hierarquia dos equipamentos, subsistemas e componentes, indicando as fronteiras e interfaces entre os subsistemas.

Levantar o FMEA - Análise de Modos e Efeitos de Falhas - associado ao sistema. De modo a agir em função dos efeitos e conseqüências da falha.

Construir uma Árvore de Falhas relacionando falhas primárias à falha final do sistema (corte de carga).

Analisar o sistema por diagrama de blocos, e calcular medidas de confiabilidade, disponibilidade, MTBF, taxa de falhas, número esperado de falhas e taxas de risco.

Modelar o sistema por simulações de Monte Carlo e gráficos de distribuição Poisson.

Aplicar a MCC ao sistema da turbina da unidade geradora hidráulica 01 de Balbina e desenvolver análises comparativas entre o SIMPREBAL e a atual sistemática de manutenção.

## RESULTADOS ESPERADOS

Com a realização deste estudo, espera-se contribuir com as empresas do setor elétrico que possuem uma sistemática de manutenção implantada e consolidada, orientada para a manutenção preventiva dos equipamentos e sistemas, fornecendo subsídios para a tomada de decisão e a priorização de estratégias funcionais para a área de manutenção.

Além disso, espera-se:

Validar a hipótese de adequação da Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) com a sistemática de manutenção de Balbina,

Dispor de um modelo de implantação da MCC numa sistemática de manutenção consolidada (SIMPREBAL), otimizando a disponibilidade dos equipamentos,

Aumentar a confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos da planta,

Aumentar a facilidade na tomada de decisão quando da manutenção e operação dos equipamentos de modo a reduzir as paradas corretivas de equipamentos.

## ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos.

No segundo capítulo são retratados os conceitos básicos de manutenção, a evolução histórica do desenvolvimento industrial, das expectativas de mercado e das técnicas de manutenção. É introduzida ainda a metodologia da Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) e sua seqüência de implementação.

O terceiro capítulo relata a importância de se garantir continuidade no fornecimento de energia elétrica. Destaca-se como estratégia para atingir tal objetivo a eficientização da manutenção. Em seguida são apresentadas as características técnicas da usina de Balbina juntamente com o projeto de modernização da área de automação de processos da usina e, neste contexto, detalha-se toda a metodologia do sistema SIMPREBAL baseada em MCC.

No quarto capítulo é desenvolvida uma análise mais detalhada da aplicação da MCC, apresentando-se as etapas de implantação dessa metodologia, as planilhas desenvolvidas para a aplicação e os memoriais de cálculo contendo algumas considerações feitas em relação à aplicação em Balbina. O capítulo trata ainda de estudos probabilísticos, como o método de análise não-homogênea de Poisson e simulação de Monte Carlo, desenvolvidos para uma aplicação piloto de análise da confiabilidade do sistema da turbina da usina hidrelétrica em estudo. Foram gerados registros utilizando-se as ferramentas computacionais Relex e Reliasoft, os quais formam uma base documental suficiente para se avaliar e acompanhar o processo decisório da MCC. Tais registros estão dispostos em anexo.

As conclusões fazem parte do quinto capítulo, onde uma avaliação mais global da potencialidade da MCC é elaborada com base no resultado obtido em Balbina. Por fim são apresentadas algumas recomendações, sejam de melhoria, ou mesmo limitações dos métodos estudados com proposições para pesquisas futuras.

Os anexos contêm informações a respeito da instrumentação Rockwell utilizada para controle e monitoração dos processos na usina, além dos cálculos de confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos e correlações com seus TAGs, diagramas de blocos do processo, FMEA, árvore de falhas, distribuições estatísticas e simulações de Monte Carlo.

# MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Este capítulo apresenta os atuais sistemas de manutenção: Principais concepções, importância da manutenção no contexto das organizações, sua evolução histórica na forma de gerações de idéias, o surgimento e as práticas de manutenção centrada em confiabilidade.

## A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Conforme definido por Giacomet (2001, p.27), “manutenção é toda ação realizada em um equipamento, conjunto de peças, componentes, dispositivos, circuito ou estrutura que se esteja controlando, mantendo ou restaurando, a fim de que o mesmo permaneça em operação ou retorne a função requerida, ou seja, o conjunto de condições de funcionamento para o qual o equipamento foi projetado, fabricado ou instalado. O equipamento deve desempenhar sua função requerida com segurança e eficiência, considerando as condições operativas, econômicas e ambientais”.

Para Tavares (1996, p.36), entende-se por manutenção “todas as ações necessárias para que um item (equipamento, obra ou instalação) seja conservado ou restabelecido, de modo a poder permanecer de acordo com a condição especificada”.

Independente da definição que se utilize de manutenção percebe-se que as definições ora citadas neste capítulo utilizam a expressão “manter”, “restabelecer”, “conservar”, “restaurar” ou “preservar” a função requerida do ativo físico de um sistema.

## EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MANUTENÇÃO

O campo da gerência da manutenção é na atualidade um dos mais dinâmicos em mudanças. Dunn (2001), em seu trabalho “Reinventing the Maintenance Process”, analisa esta dinâmica sob a ótica proposta por Moubray (1997, p.02-06) em Reability-Centered Maintenance. Descreve as mudanças como sendo em três áreas principais:

Crescimento das expectativas de manutenção.

Melhor entendimento de como os equipamentos falham.

Uma escala sempre crescente de técnicas de gerenciamento de manutenção.

E considera também estas mudanças acontecendo em três “gerações” como delineadas.  A Figura (2.1) permite verificar o aumento na demanda pelos sistemas de manutenção com relação às exigências organizacionais. Da primeira à terceira geração dos SM, substituiu-se o antigo conceito de substituição após avaria (anos 40-50) por um conjunto de requisitos que incluem desde a disponibilidade e confiabilidade de maquinário ao cuidado com o impacto no meio-ambiente (aos 80-2000).

As escalas crescentes de exigência também impactam em maior demanda pelo conhecimento na atividade de manutenção. A Figura (2.1) representa este fato, com o aumento no número de indicadores e análise referentes à atividade de manutenção.

Conforme análise de Moubray (1997, p.04), a concepção mais antiga de falha era simplesmente de que os itens mais velhos tinham mais probabilidade de falhar. Uma crescente conscientização de “mortalidade infantil” levou a crença generalizada da Segunda Geração na curva “da banheira”. Entretanto, a pesquisa da Terceira Geração revelou que não apenas um ou dois, porém seis padrões de falha ocorrem realmente na prática (Fig.2.3).

A Figura (2.4) mostra a evolução dos paradigmas de técnicas de gerenciamento da manutenção, em decorrência da evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos mundiais.

Figura 2.1 – Crescimento das expectativas de manutenção (Moubray, 1997).

Figura 2.2 – Mudança das técnicas de manutenção (Moubray, 1997).

Figura 2.3 – Mudanças de visão na falha do equipamento (Moubray, 1997).

Figura 2.4 – Evolução da manutenção (Adaptado de: Wyrebski, 1998).

## A MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE (MCC)

A terceira geração da manutenção evoluiu da incapacidade das técnicas de manutenção preventiva frente às exigências da automação ocorrida na indústria a partir de 1975. Nesta geração, além dos requisitos de maior disponibilidade, confiabilidade, e vida útil, a sociedade passou a exigir melhor qualidade e garantia de desempenho dos produtos. Serviços essenciais tais como saúde, telecomunicações, energia, saneamento, transporte público, etc., passaram a depender totalmente de processos automáticos. Falhas nestes sistemas produzem efeitos sociais muito além da simples avaliação econômica de seus custos. Coincidentemente, evoluiu na humanidade a consciência da importância da preservação do meio ambiente, e da garantia de segurança para usuários de processos e produtos industriais, gerando as condições que motivaram o surgimento da metodologia MCC.

### CONCEITOS BÁSICOS

Originária da indústria aeronáutica americana, e adotada pelas indústrias nuclear e elétrica mundiais, a MCC é hoje aplicada em muitos outros setores modernos da economia, inclusive o terciário e de serviço. Entre as tecnologias contemporâneas de manutenção, a MCC tem expandido sua aplicação a praticamente todos os ramos de atividade humana, onde haja necessidade de manter o funcionamento de ativos físicos ou processos.

A literatura aponta a MCC como uma ferramenta de manutenção, que visa racionalizar e sistematizar a determinação das tarefas adequadas a serem adotadas no plano de manutenção, bem como garantir a confiabilidade e a segurança operacional dos equipamentos e instalações ao menor custo. Nesses termos, para Branco Filho (2000, p.41), a MCC “com sua ênfase em otimização, documentação, rastreabilidade e continuidade está sintonizada com as mudanças gerenciais que vêm se processando ultimamente na indústria em geral”.

De acordo com Smith (1992), a MCC tem o propósito de “preservar as funções do sistema, identificar os modos de falha que afetam essas funções, determinar a importância das falhas funcionais [...] e selecionar as tarefas aplicáveis e efetivas na prevenção das falhas” (p.51).

Valendo-se das diferentes formas de manutenção, a MCC pretende resguardar a função do equipamento, em seu contexto operacional, a partir da determinação das necessidades de manutenção de cada equipamento.

A definição do contexto operacional tem por base, segundo Moubray (2000), a consideração de certos fatores, tais como: o tipo de processo industrial (se existem redundâncias ou equipamentos em stand-by), o nível de exigência a ser atendido pela produção, os riscos de segurança operacional a serem assumidos, os padrões de meio ambiente; o ciclo operativo dos equipamentos, a logística de manutenção disponível, dentre outros.

A mesma exigência e o conjunto de atividades de manutenção, não são requeridos de maneira semelhante para todos os equipamentos e sistemas. A avaliação deve considerar a dependência funcional e as conseqüências da perda da função para a produção, na eventualidade de ocorrer uma falha. É importante frisar que preservar a função não é o mesmo que preservar a operação do equipamento, como afirma Smith (1992). As funções de um equipamento se confundem com sua própria finalidade de existência e com as relações estabelecidas entre o equipamento e o todo sistema, a fim de se atender uma ou mais características do sistema.

Mais especificamente, a MCC analisa se a função desempenhada pelo equipamento não está atendida, a ocorrência das falhas e, principalmente, suas conseqüências. Como define Fleming (1997), a MCC envolve: uma consideração sistemática das funções do sistema, a maneira como essas funções falham e um critério de priorização explícito baseado em fatores econômicos, operacionais e de segurança para a identificação das tarefas de manutenção aplicáveis tecnicamente e custos eficientes no combate a essas falhas (p.53).

Moss (1985), por sua vez, observa que a MCC está estruturada com o princípio fundamental de que toda tarefa de manutenção deve ser justificada, antes de ser executada. O critério de justificativa corresponde à segurança, à disponibilidade e à economia em postergar ou prevenir um modo específico de falha. Este critério compreende a principal característica da aplicação da MCC, ou seja, a partir de uma avaliação acurada das funções desempenhadas, por cada componente de um sistema produtivo ou equipamento, são estabelecidas as tarefas de manutenção mais adequadas para a garantia do desempenho operacional da instalação.

### DIAGRAMAS DE APLICAÇÃO

Objetivando estabelecer métodos adequados de manutenção, a MCC procura obter respostas corretas e precisas a um conjunto de sete questões, colocadas em uma ordem seqüencial específica, aplicáveis ao sistema objeto da manutenção:

Quais as funções preservar?

Quais as falhas funcionais?

Quais os modos de falha?

Quais os efeitos das falhas?

Quais as conseqüências das falhas?

Quais as tarefas aplicáveis e efetivas?

Quais as alternativas restantes?

Para responder cada questão, a MCC utiliza muitos métodos e ferramentas de um conjunto aberto de soluções, algumas tradicionais, outras recentes e modernas, segundo uma seqüência estruturada e bem documentada, possível de ser auditada. Tal seqüência é composta basicamente de sete etapas, assim denominadas:

Seleção do Sistema e Coleta de Informações;

Análise de Modos de falha e Efeitos;

Seleção de Funções Significantes;

Seleção de Atividades Aplicáveis;

Avaliação da Efetividade das Atividades;

Seleção das Atividades Aplicáveis e Efetivas;

Definição da Periodicidade das Atividades.

Em cada etapa são utilizadas ferramentas de modelagem ou análise de sistemas, destinadas a responder e, principalmente, documentar os critérios e respostas a cada questão da MCC. Estas etapas estão detalhadas no Diagrama do Processo da Fig. (2.5), que ilustra os produtos e relacionamentos entre os diversos processos de análise.

Figura 2.5 – Diagrama de Processo da MCC (Siqueira, 2005).

# PLANO DE TRABALHO

Este capítulo busca direcionar a aplicação da metodologia MCC a um sistema elétrico. Especificamente, a uma unidade geradora hidráulica da usina Hidrelétrica Balbina.

## PANORAMA DO SETOR ELÉTRICO

Os sistemas de potência constituem elemento básico no desenvolvimento econômico e social das sociedades modernas. Por razões técnicas e econômicas, esses sistemas evoluíram de um conjunto de pequenos sistemas isolados para grandes e complexos sistemas interligados com dimensões nacionais ou, até mesmo, continentais. Pode-se dizer que sistemas elétricos de potência estão entre os maiores sistemas já desenvolvidos pelo homem.

A função básica dos sistemas de potência é atender a demanda de energia dos consumidores da maneira mais econômica possível, dentro de padrões de continuidade, qualidade e segurança aceitáveis. Uma vez que a continuidade do fornecimento de energia elétrica é crítica, a indisponibilidade operativa pode representar, em termos de custos, muitas vezes mais do que o que custaria reparar a própria falha.

As empresas do setor elétrico enfrentam o desafio da sobrevivência com as novas regras impostas de relacionamento e de mercado, bem como o desafio da obsolescência tecnológica e gerencial. Por outro lado, devido à sofisticação dos equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados pelos consumidores, a exigência em termos da confiabilidade do suprimento de energia elétrica tem aumentado consideravelmente.

Independente de qualquer problema, dois fatos sempre estarão presentes em qualquer cenário:

A demanda por energia elétrica continua crescendo e tendo entre suas conseqüências a expansão do parque elétrico.

Os equipamentos continuam a envelhecer e falhar, obrigando um tipo de ação.

A fim de reduzir a probabilidade, freqüência e duração de eventos de falha e reduzir seus efeitos, é necessário realizar investimentos financeiros no sentido de aumentar a confiabilidade do sistema.

Dentro desse contexto, a manutenção dos sistemas elétricos sofre mais desafios do que qualquer outra área de gerenciamento. As técnicas de manutenção condicional – em que o equipamento é monitorado durante o seu funcionamento e as paradas são realizadas somente se identificada a presença de algum defeito a ser corrigido – tornaram-se absolutamente necessárias.

## A USINA HIDROELÉTRICA BALBINA

A Usina Hidroelétrica de Balbina (UHE Balbina) é gerenciada pela Manaus Energia, empresa subsidiária integral da Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. A usina situa-se no rio Uatumã, município de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas, distando 180 km, da cidade de Manaus, nas coordenadas geográficas 01o 55’S de latitude e 59o 28’ W de longitude.

O conjunto Turbina Gerador de Balbina possui as seguintes especificações:

- Turbinas: Tipo Kaplan de eixo vertical; Número de Unidades 5; Capacidade Instalada 5 x 50MW e Queda Líquida de 21,85m.

- Geradores: Tipo Umbrella, Número de Unidades 5; Capacidade Nominal 55,5MVA e Tensão Nominal de 13,8kV. Os geradores 1, 3 e 5 são geradores auto alimentados e 2 e 4 são de alimentação externa, ou seja, se houver parada nos geradores 1, 3 e 5 os geradores 2 e 4 não são capazes de gerar a energia elétrica. Os geradores são de baixa rotação (105,88 rpm).

Figura 3.1 – Vista aérea da Usina Hidrelétrica de Balbina.

As usinas da Eletronorte encontram-se em diferentes estágios tecnológicos. Isto se torna mais evidente no caso das tecnologias de automação de processos, especialmente de instrumentação, em utilização nas diferentes plantas.

A Eletronorte está atualmente implementando uma estratégia de automação de suas usinas hidroelétricas mais antigas, o que, num primeiro momento, inclui a atualização tecnológica dos sistemas de monitoração de turbogeradores, migrando de uma tecnologia baseada no padrão 4-20mA para um sistema de monitoração distribuído com base em rede de dados baseada em tecnologia Foundation Fieldbus. Já existe um sistema destes instalado na usina de Balbina, disponibilizando acesso, a partir de um único ponto, a dados de sensores distribuídos nos diversos sistemas componentes das unidades geradoras de energia.

Quanto aos processos de medição, tratamento, visualização e gerenciamento de grandezas físicas, elétricas e mecânicas, como temperatura, pressão, desgaste de mancais, qualidade de óleo lubrificante, etc., a situação é a mesma. Algumas unidades da Eletronorte dispõem de modernos sistemas supervisórios, enquanto outras ainda utilizam tecnologias completamente defasadas para armazenamento dessas informações, inexistindo sistemas de tratamento desses dados e de auxílio à tomada de decisões.

Constata-se, por parte da gerência de manutenção, a necessidade de um sistema que trate os dados relativos às grandezas físicas, elétricas e mecânicas adequadamente, e que os disponibilize (os dados históricos, inclusive) on-line, de forma que sejam úteis às áreas de manutenção e operação de plantas na tomada de decisões.

Antes da realização da atualização tecnológica supracitada, os dados referentes às grandezas monitoradas nas unidades geradoras eram coletados manualmente e interpretados individualmente pelos operadores do sistema quanto ao seu significado relativo à operacionalidade bem como relativo à necessidade de manutenção corretiva das máquinas. Tendo em vista ser o sistema muito dependente da experiência dos operadores, a confiabilidade das interpretações não é uniforme, possibilitando a ocorrência de erros de interpretação que podem levar a uma parada inesperada da máquina.

## A PROPOSTA

Atualmente, existem metodologias de análise de dados baseadas em técnicas estatísticas aliadas a técnicas de inteligência artificial que possibilitam uniformizar os diagnósticos referentes aos dados coletados, de acordo com a experiência prévia dos operadores, e analisar as correlações entre os dados coletados e os comportamentos observados, além de técnicas de fusão sensorial que permitem um aumento na confiabilidade dos diagnósticos produzidos.

Considerando o exposto, o atual projeto consiste em um primeiro passo no sentido de conceber uma sistemática de manutenção denominada de SIMPREBAL – Sistema Inteligente de Manutenção Preditiva de Balbina. Trata-se de um sistema computacional com vistas à produção de diagnósticos de estados de funcionamento e de dados que auxiliem a tomada de decisão quanto a ações operacionais e de manutenção das máquinas visando o aumento da disponibilidade dos equipamentos.

A concepção do SIMPREBAL é fundamentada na idéia de manutenção centrada em confiabilidade a partir de grandezas monitoradas pelo sistema de supervisão e controle da usina.

Entende-se por confiabilidade o atributo caracterizado pela probabilidade do produto cumprir sua função ao longo do seu ciclo de vida. È, muitas vezes confundida com qualidade, dado que tem forte relação com o padrão de desempenho do produto. Dentre as atividades para a garantia da confiabilidade estão os cálculos de probabilidade, os quais expressam a possibilidade de ocorrência de um evento. Não existe uma simples fórmula ou uma única técnica que seja capaz de modelar tais eventos probabilísticos. Depende do problema existente e das condições de contorno estabelecidas.

A dificuldade da consideração dessa estrutura ocorre principalmente nas primeiras etapas do desenvolvimento do sistema e, praticamente, em todas as fases do processo de projeto, devido à falta de informações em quantidade e qualidade estatisticamente representativa do evento em foco. Há que utilizar, nesses casos, de estratégias e ferramentas de análise, compatíveis às exigências requeridas pela tomada de decisão, recomendada para cada etapa do ciclo de vida. Na presença de dados estatísticos pode-se, em função de formulações apropriadas, estabelecer referenciais a serem seguidos para cada etapa do ciclo de vida ou cada fase de qualquer das etapas.

A partir da modelagem do sistema SIMPREBAL, os cálculos de confiabilidade e disponibilidade foram desenvolvidos utilizando-se como apoio as ferramentas computacionais Relex e Relliasoft Office. O sistema utiliza técnicas de sistemas inteligentes para detectar situações de manutenção preditiva e alertar ao usuário potenciais falhas em iminência de acontecer. Os dados de manutenção da usina correspondem a históricos de cartões de anormalidades, taxas de falha e históricos de ocorrência de desligamentos; e estão dispostos nos sistemas de gerenciamento de informações SAP/R3 e INFO_OPR, utilizados pela Eletronorte em seus centros de operação.

O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia MCC de concepção do SIMPREBAL focada no sistema da turbina da UGH-01 de Balbina. Serão seguidas as sete etapas de implementação da MCC descritas no capítulo anterior (Fig. 2.5).

A Figura (3.2) apresenta uma síntese do procedimento adotado para realizar o processo de manutenção centrada em confiabilidade.

Figura 3.2 – Processo de manutenção centrada em confiabilidade.

## METODOLOGIA SIMPREBAL

O primeiro princípio a ser compreendido é que quando faltas/defeitos ocorrem, o comportamento da máquina muda. Esta mudança é freqüentemente refletida nos sinais de monitoração medidos. É importante prover os meios de captura do comportamento da máquina durante a sua operação e gerar alertas quando ocorrem desvios com relação ao padrão normal observado. O segundo elemento chave é fornecer suporte adequado para armazenar e manipular a estrutura de informação sobre a possível condição da máquina ou de seus componentes individuais, no caso as partes e componentes do Sistema da Turbina. Por fim o conhecimento estruturado e a informação numérica devem ser conectados através de um sistema de diagnóstico, que tem como objetivo associar as medições coletadas com as condições da máquina. A Figura (3.4) apresenta a arquitetura do sistema descrevendo seus módulos e como os módulos se relacionam.

### MODELO DE REFERÊNCIA USADO PARA MANUTENÇÃO BASEADA EM CONDIÇÃO: OSA-CBM

Será utilizada como referência para o desenvolvimento do sistema de manutenção inteligente baseado em condição a arquitetura OSA-CBM (Open System Architecture for Condition Based Maintenance) descrita na URL http://www.osacbm.org.

A arquitetura OSA-CBM consiste em sete camadas (Fig. 3.3). A noção de uma arquitetura estendida em camadas usada aqui é consistente com a usada por Buschman (1996). Uma camada é vista como uma coleção de tarefas semelhantes ou funções em níveis diferentes de abstração.

As camadas hierárquicas representam uma transição lógica ou um fluxo da saída dos sensores para a camada de tomada de decisão, através das camadas intermediárias. A camada de apresentação é uma exceção dentro da arquitetura, pois permite comunicação ponto-a-ponto entre esta camada e qualquer outra.

Figura 3.3 – As sete camadas da arquitetura OSA-CIM.

A seguir são apresentadas as sete camadas e como estas camadas se ajustam ao sistema SIMPREBAL em desenvolvimento:

Módulo de sensor: A camada de módulo de sensor consiste no transdutor e elementos de aquisição de dados.  O transdutor converte alguns estímulos em energia elétrica ou óptica. A aquisição de dados é a formatação de produção analógica do transdutor para um formato digital. Neste módulo serão utilizados os sensores e conversores Foundation FieldBus da Smar, System 302. Também é previsto o uso de sensores da Rockwell para monitoração de vibração, por exemplo.

Processamento de sinal: A camada de processamento de sinais processa os dados digitais do módulo de sensor 	de modo a convertê-los numa forma específica capaz de representar a grandeza física que está sendo monitorada e, caso necessário, efetuar cálculos matemáticos sobre ela. Além disso, esta camada é responsável por processar os parâmetros e comandos enviados pelo usuário ao módulo sensor.  Contribuições para esta camada podem incluir tipo de módulo de sensor e informação de local e dados de calibração. Também são utilizados a instrumentação FieldBus e Rockwell. No caso do sistema de monitoração de vibração da Rockwell, o sistema tem incorporado funcionalidades para tratamento de sinais usando Transformada Rápida de Fourier TRF.

Monitoração de Condição: Esta camada determina a condição da planta, de seus subsistemas, ou componentes (excede limiar, ciclo de tensão, condição operacional, métrica de uso) baseado em algoritmos, sistemas inteligentes e na saída dos módulos de sensores e processamento de sinal.  Esta camada pode fazer uso de histórico de condição local e fornece parâmetros para o modelo. Duas dimensões devem ser consideradas. Na primeira o conversor FieldBus e o sistema Assetview da Smar fornecem análises relativa a condição da instrumentação FieldBus. Na segunda dimensão o sistema SIMPREBAL fornece a condição do sistema monitorado.

Avaliação de estado: A camada de avaliação de estado determina o estado do sistema, subsistemas ou componentes monitorados baseado na saída do modulo de monitoração de condição, das condições históricas e de valores de referência. A saída desta camada é um índice de estado do equipamento monitorado. Duas dimensões também devem ser consideradas. Na primeira o conversor FieldBus e o sistema Assetview da Smar fornecem a avaliação do estado da instrumentação FieldBus. Na segunda dimensão o sistema SIMPREBAL fornece a avaliação do estado do sistema monitorado.

Prognósticos: A camada de prognósticos considera a avaliação de estado do sistema, subsistema, ou componente, o escalonamento empregado (predição de uso - cargas e duração) e capacidade do modelo/raciocínio que pode predizer o estado do equipamento, com uma determinada precisão. Lee et al. (2004) apresentam seu sistema WatchDog Agent que implementa dezenas de ferramentas e algoritmos de prognósticos, baseados em Transformada de Fourier, Modelo Auto-regressivo, Lógica Fuzzy, Redes Neurais, entre outros. O sistema SIMPREBAL irá utilizar abordagem baseada em Sistemas Inteligentes – Sistemas Especialistas e Lógica Fuzzy – que serão desenvolvidos usando as ferramentas Jess, FuzzyJess e o MatLab.

Tomada de decisão: A camada de tomada de decisão integra informações necessárias para que se tome uma determinada atitude diante de uma condição específica do sistema. É baseada em informações sobre a avaliação do estado do sistema, subsistemas ou componentes, bem como em uma noção a respeito da severidade, urgência e importância de se tomar certa decisão. A tomada de decisão envolve uma avaliação rigorosa das conseqüências de tal decisão, além de exigências de missão e incentivos financeiros. Provê indicando ações e alternativas com as implicações de cada alternativa. O sistema SIMPREBAL irá realizar a tomada de decisão baseado na sua base de conhecimento e relacionamento entre a árvore de faltas/falhas e a árvore de sintomas, complementado pelas informações de inspeções simplificadas e detalhadas realizada pelo sistema de Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC).

Apresentação: A camada de apresentação suporta a interface com o usuário. Permite a monitoração, por meio de visualização dos dados medidos pelo módulo sensor, e o controle do sistema, através de parâmetros enviados pelo usuário ao módulo sensor. Esta camada provê independência para as aplicações em relação às diferentes formas de representação dos dados, bem como, fornece inteligibilidade aos resultados produzidos pelas camadas inferiores, e fornece também a interface homem/máquina. A camada de apresentação do sistema SIMPREBAL será desenvolvida para GUI (Interface Gráfica com o Usuário) baseada em browser (Netscape, Mozilla, IExplore, entre outros) usando html, XML, javascript e applets (Java).

A Figura (3.4) apresenta um diagrama esquemático do sistema SIMPREBAL na arquitetura de 7 camadas

Com respaldo da arquitetura OSA-CBM, Lee et al (2004) apresentam um interessante sistema baseado em fusão sensorial, designado de WatchDog Agent ( http://www.imscenter.net), no qual descreve uma novo paradigma para sistemas de manutenção preditivos e preventivos usando o framework WatchDog Agent. A Figura (3.5) apresenta os módulos do sistema SIMPREBAL, baseado em MCC.

Figura 3.4 – Arquitetura do sistema SIMPREBAL.

Figura 3.5 – Exemplo dos 7 módulos (camadas) da arquitetura OSA-CIM.

# APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Este capítulo detalha os procedimentos desenvolvidos para implementação da metodologia MCC. Descreveu-se um memorial de cálculo, contendo algumas hipóteses e parâmetros assumidos, bem como, um estudo de caso, para cada etapa de implementação. O capítulo trata ainda de estudos probabilísticos, como o método de análise de Poisson e simulação de Monte Carlo desenvolvidos para a análise da confiabilidade do sistema da turbina da usina hidrelétrica de Balbina. Os resultados obtidos estão dispostos em anexo.

## MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE PARA MCC

A Figura (4.1) apresenta o processo proposto de avaliação da confiabilidade baseado nos dados históricos de falhas do Sistema da Turbina da UHE de Balbina, sendo constituído por seis atividades:

Seleção do sistema e coleta de informações: objetiva identificar e documentar o sistema que será submetido à análise. Nesta etapa o sistema deve ser delimitado, selecionando-se os sistemas e/ou equipamentos a serem analisados e, a partir de então, definem-se as fronteiras e interfaces (entradas e saídas) do objeto da aplicação.

Análise dos modos, efeitos e freqüência de falhas: Consiste num levantamento de causas e efeitos de falhas para todos os componentes que compõem o sistema, e na construção de um Gráfico de Pareto, capaz de apresentar a freqüência de falha dos componentes e a distribuição cumulativa de ocorrência de falhas, para definir os itens que afetam seriamente a falha entre os componentes do sistema;

Seleção de funções significantes: Consiste na priorização de componentes críticos para submissão às etapas subseqüentes do processo decisório de manutenção baseada em confiabilidade, visto que, é inviável e dispendioso fazer monitoração de todos os parâmetros de todos os componentes do sistema.

Avaliação da confiabilidade e tendência de falha dos componentes: utiliza a técnica do gráfico de função de densidade de falha acumulada (gráfico log-log) para identificar o padrão de falha dos componentes monitorados. Utiliza como método de análise sobre o intervalo de estimação o parâmetro β associado à forma da distribuição de Poisson.

Proposta de política de manutenção eficiente: Determina o ótimo período de inspeção (periódica) e MTBF para os componentes do sistema, associado à uma política de manutenção baseada em condição. O período ótimo de inspeção pode ser encontrado através de simulações Monte Carlo. Ao final desta etapa, tem-se disponível um plano de manutenção eficiente baseado em MCC, o qual pode vir a substituir ou complementar o atual plano de manutenção do empreendimento em questão.

Sistema Especialista (SE) para diagnóstico e prognóstico de falhas: utiliza uma política de manutenção preditiva, manutenção baseada em condição (contínua e periódica), a partir das grandezas monitoradas pelo sistema de supervisão e controle da Smar e Rockwell (Rede Foundation FieldBus e DeviceNet) complementada por informações de inspeções periódicas, para realizar o diagnóstico e o prognóstico de falhas. O diagnóstico está associado à detecção da falha, isolamento e identificação das falhas quando elas ocorrem. Já o prognóstico foca na predição da falhas antes que elas ocorram. Obviamente, o prognóstico é superior ao diagnóstico no sentido que o prognóstico pode prevenir as falhas. Entretanto o prognóstico não pode substituir completamente o diagnóstico uma vez que, em situações práticas, sempre existirá algum tipo de falha que não pode ser prevista, ou seja, o prognóstico ou qualquer outra técnica de predição não pode garantir 100% de predição de falhas ou defeitos. No caso de insucesso da predição, o diagnóstico pode ser usado como ferramenta complementar de suporte de decisão para a manutenção.

Figura 4.1 – Processo avaliação da confiabilidade para Manutenção MCC.

Diagnóstico: o diagnóstico de falha de máquina é um procedimento de mapeamento de informação obtida no espaço de medição e/ou características dentro do espaço de características para a falha da máquina pertencente ao espaço de falhas (árvore de falhas). Este processo de mapeamento é também chamado de reconhecimento de padrões. As abordagens mais utilizadas no reconhecimento de padrões são abordagens estatísticas ou baseadas em Inteligência Artificial (IA).

Prognóstico: a literatura relata dois tipos de prognóstico de máquinas. O primeiro e mais usual é chamado de Vida Útil Remanescente (vida residual) e refere-se à observação ao longo do tempo antes que uma falha ocorra, tendo como referência a idade da máquina, a sua condição e o perfil de operação passado. É similar ao diagnóstico utilizando abordagens estatísticas, IA e abordagens baseadas em modelo. A segunda técnica de prognóstico incorpora políticas de manutenção, sendo chamada neste caso de manutenção baseada em monitoração (CBM). A principal idéia do prognóstico incorporando políticas de manutenção é para otimizar a política de manutenção de acordo com certos critérios como risco, custo, confiabilidade e disponibilidade.

Este modelo aplicação está descrito em consistência com o padrão internacional vigente da IEC 60300-3-11, segundo o qual a implementação da metodologia MCC deve ser constituída essencialmente pelas cinco primeiras atividades supracitadas. O presente trabalho objetiva cobrir estas primeiras cinco atividades, ficando a última atividade – construção de sistema especialista para diagnóstico e prognóstico de falhas – como proposta para trabalhos futuros. Os resultados obtidos neste trabalho serão tomados como uma importante contribuição para a elaboração das regras de tomada de decisão do sistema especialista que vier a ser construído.

Em cada atividade, descrita no diagrama da Figura (4.1), serão utilizadas ferramentas de modelagem ou análise de sistemas destinadas a responder e, principalmente, documentar os critérios e respostas a cada questão da MCC. Estas atividades, ou etapas de aplicação, serão utilizadas como guia de implementação da MCC no restante deste trabalho.

## SELEÇÃO DO SISTEMA E COLETA DE INFORMAÇÕES

O primeiro passo para aplicação da metodologia MCC é a seleção do sistema e coleta de informações, que objetiva identificar e documentar o sistema que será submetido à análise. A seleção do sistema, definição de seus subsistemas e de suas fronteiras foi desenvolvida de acordo com o padrão hierárquico de classificação de sistemas utilizado pela Eletronorte em suas usinas hidrelétricas. O sistema computacional que apresenta a documentação organizacional das usinas é denominado SAP/R3.

Uma vez que os dados referentes aos subsistemas da usina de Balbina não estão disponíveis no sistema SAP/R3, pois a usina não está cadastrada neste sistema, utilizaram-se, nesta etapa, informações referentes ao sistema da turbina da usina hidroelétrica de Samuel, acessados via SAP/R3. Optou-se por escolher os dados da usina de Samuel porque a mesma contém equipamentos iguais aos de Balbina. A Figura (3.2) mostra uma visão geral do SAP/R3, indicando a usina hidroelétrica de Samuel e sua hierarquia organizacional.

Figura 4.2 – Estrutura Organizacional de Samuel (SAP/R3, COGH).

Pela figura, nota-se que o sistema da turbina é composto por seis sistemas principais, denominados pelo SAP/R3 de equipamentos superiores. São eles: Turbina Hidráulica, Mancal Combinado, Mancal Guia da Turbina, Sistema de Vedação do Eixo da Turbina, Sistema do Distribuidor e Sistema de Estabilização. Cada equipamento superior contém uma série de subsistemas e cada subsistema contém uma extensa lista de componentes (Anexo I).

A partir dos componentes listados, de suas características e suas fronteiras funcionais, procede-se a definição de um diagrama de blocos de confiabilidade do sistema. O diagrama de blocos mostra a decomposição da confiabilidade do processo em blocos que caracterizam a confiabilidade de seus componentes. É construído a partir das relações de funcionamento entre os componentes. Para componentes em série, o bom funcionamento do conjunto ocorre somente quando todos blocos constituintes estão simultaneamente em bom estado, enquanto, para componentes em paralelo, o bom funcionamento do conjunto ocorre quando pelo menos um de seus blocos constituintes está em bom estado.

Confeccionou-se um diagrama de blocos customizado, com imagens representativas dos subsistemas, e integrado com dados de manutenibilidade e confiabilidade. O Anexo II apresenta o relatório RBD (Reliability Block Diagram) gerado através do software Relex.

Para identificar, documentar e modelar o sistema por diagrama de blocos, é necessário conhecê-lo detalhadamente. Isto foi possível graças às várias conversas entre o autor do presente trabalho e os engenheiros e técnicos da equipe da Gerência de Operação e Manutenção da Geração Hidráulica (COGH) da Eletronorte, bem como, graças ao relatório de visita técnica, com descrições e fotografias dos equipamentos, enviado pela professora Antonieta Vieira (UFMA) em decorrência de sua visita a Usina de Balbina. As subseções seguintes descrevem o funcionamento e a monitoração e controle de cada equipamento e subsistema do Sistema da Turbina da usina em estudo.

### TURBINA HIDRÁULICA

A turbina hidráulica da UHE de Balbina é do tipo Kaplan de eixo vertical. As turbinas Kaplan são compostas por um rotor com pás em formato de hélice de avião. São dotadas de um dispositivo de regulagem que possibilita o controle do fluxo de água por meio da abertura ou fechamento das pás, as quais são ditas ajustáveis. Cada pá está individualmente presa à ogiva do rotor, possuindo movimento de rotação em torno do próprio eixo, mudando de ângulo. Este movimento é simultâneo para todas as pás. Essas turbinas são comuns em baixas e médias quedas, e destacam-se por sua grande flexibilidade de ação frente às variações de capacidade, de velocidade e de queda. Conseguem alcançar velocidades maiores em relação aos outros tipos de turbinas em decorrência da regulação das pás motrizes.

Outros componentes relevantes das turbinas hidráulicas de Balbina são as tampas inferior e superior e o cabeçote.

As tampas são placas de aço inoxidável responsáveis por garantir a estanqueidade dos compartimentos da turbina, evitando o extravasamento de água para regiões que não sejam o tubo de sucção. A tampa superior é fixada na parte superior do pré-distribuidor por meio de prisioneiros, porcas e arruelas de segurança. A tampa inferior é montada no campo sobre o anel de descarga (cinta da roda), por meio de parafusos, sendo este conjunto centrado e soldado diretamente sobre o flange superior do tubo de sucção.

O cabeçote é região superior da turbina. É responsável pela condução de óleo às pás do rotor Kaplan e às palhetas móveis do distribuidor. O óleo destinado ao controle de fluxo de água (movimento das pás e palhetas) é denominado óleo de regulação e o óleo destinado à lubrificação dos componentes da ogiva do rotor é denominado óleo de lubrificação. O cabeçote também é responsável pelo isolamento acústico do grupo gerador-turbina, garantindo melhores condições de trabalho aos operadores.

A Figura (4.3) ilustra os principais componentes de uma turbina Kaplan.

Figura 4.3 – Turbina Kaplan e seus principais componentes.

### MANCAL DE ESCORA

O mancal de escora é do tipo a patins com cuba fixa apoiado sobre cone suporte e com sistemas auxiliares associados para dissipação de calor (sistemas de circulação de óleo e de resfriamento) e partida da unidade (sistema de injeção de óleo).

A função primordial do mancal é transferir os esforços axiais da turbina (empuxo hidráulico e peso próprio das peças girantes) ao concreto. No caso específico do mancal de escora de Balbina, os esforços não são simplesmente transmitidos, mas também equalizados por meio de um conjunto óleo-dinâmico (membranas e placas de assento). Diz-se, portanto, se tratar de um sistema auto-compensado.

O mancal é constituído de um conjunto de patins (segmentos) independentes, cada patim se apóia sobre uma membrana, fabricada em aço, com espessura fina, oferecendo uma grande flexibilidade. Estas membranas são fixadas sobre uma placa de assento, que transmite a carga ao suporte do mancal. A placa de assento possui canais que interligam as membranas. O conjunto formado por esses canais e pelas membranas forma uma câmara estanque, a qual é preenchida com óleo. A Figura (4.4) apresenta a placa de assento com seu conjunto de membranas e a colocação de alguns patins sobre a mesma.

Figura 4.4 – Montagem dos patins sobre o conjunto de membranas do mancal escora.

Quando o mancal é solicitado, surge uma pressão no interior da membrana, a qual aumentará até se equilibrar com a carga vertical que é aplicada. Há uma distribuição quase perfeita da carga aplicada, entre os patins, logo, a pressão do óleo é a mesma sobre cada um dos patins, e o esforço necessário para deformar as membranas é desprezível, diante da carga suportada pelo mancal.

Os patins, e a parte inferior do anel de escora ficam imersos no óleo. A cuba de óleo permite a formação de um filme de óleo entre o colar de escora (rotativo) e os patins (fixos). Este filme permite a transferência de cargas consideráveis com pequenos dispêndios de energia. A espessura nominal do filme de óleo para UHE Balbina é 9,0 centésimos de milímetro.

Uma rótula é montada no interior de cada uma das membranas, com a finalidade de permitir o funcionamento do mancal em caso de falta de óleo no circuito interno das membranas. Portanto, a rótula é um dispositivo de segurança. A Figura (4.5) mostra a representação de uma vista em corte do mancal de escora.

Figura 4.5 – Croqui do mancal de escora (vista em corte frontal).

### MANCAL GUIA DA TURBINA

O conjunto do Mancal Guia da turbina é composto de um mancal de casquilho bi-partido em aço carbono com deposição de metal patente e um sistema de troca de calor em forma de serpentinas. Este mancal tem função de transferir os esforços radiais do eixo da turbina ao concreto.

O casquilho é constituído de duas partes (bi-partido) montadas através de tirantes especiais. Este equipamento é fixado na tampa superior interna por meio de parafusos e tem em seu diâmetro interno seis setores de metal patente distribuídos simetricamente. O metal patente é constituído de uma liga de estanho, cobre e antimônio, e tem por objetivo suportar o empuxo radial do eixo da turbina. Trata-se de uma proteção do mancal contra desalinhamento em relação ao eixo. É uma espécie de “fusível” mecânico, uma vez que, na ocorrência de desalinhamento, o metal patente se choca contra o eixo da turbina e se destrói, evitando o contato direto do casquilho com o eixo, o que poderia causar prejuízos maiores. As Figuras (4.6) e (4.7) mostram um croqui do mancal guia, de casquilho bi-partido.

O casquilho fica imerso em óleo, o qual é armazenado por uma cuba superior e uma inferior ao mancal. As porções não preenchidas pelo metal patente servem para fuga do óleo, que induzirá o óleo a subir e lubrificar a camisa do eixo, até retornar a cuba por intermédio de furos localizados na parte superior do casquilho. A temperatura e o volume de óleo lubrificante na cuba são monitorados através de dois sensores de temperatura e um medidor de nível com quatro pontos. O volume mínimo de óleo na cuba é de 600 litros e a temperatura máxima da cuba não deve exceder 70ºC. O mancal é constantemente alimentado por óleo frio através de bombas.

O sistema de refrigeração do óleo do mancal guia utiliza água fria fornecida pelo sistema de refrigeração da usina que circula através de duas serpentinas de cobre localizadas na tampa inferior do mancal diametralmente opostas. A serpentina circula por toda a cuba de óleo, tanto em altura quanto em largura da cuba, para que possa trocar o calor de todo o óleo armazenado. Ao término do processo a água, já aquecida, é encaminhada até o sistema de drenagem da usina.

Figura 4.6 – Mancal de casquilho bi-partido

(vista isométrica).

Figura 4.7 – Mancal guia (vista frontal).

### SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO

O sistema de vedação do eixo da turbina é responsável por impedir que a água canalizada pela caixa semi-espiral invada o eixo da turbina e contamine o óleo do mancal guia prejudicando a formação do filme de óleo e trazendo conseqüências desastrosas à unidade. Este sistema é composto por dois subsistemas: o subsistema de vedação propriamente dito, e o subsistema de drenagem. Sendo que este último é responsável por retirar a água que porventura penetre nas regiões acima da tampa superior.

O subsistema de vedação é formado por uma junta hidráulica localizada próximo ao acoplamento rotor Kaplan/eixo da turbina. A vedação do eixo é formada por 5 anéis de vedação fabricados em PTFE (teflon) + Grafite, juntamente com um anel distribuidor, travados por um anel prensa gaxeta fixado na face superior do porta-gaxeta. Gaxetas são elementos mecânicos utilizados para vedar a passagem de um fluxo de fluido de um local para outro. Esses elementos são lubrificados por uma injeção de água limpa distribuída por todo o contorno do porta-gaxeta. A injeção de água é desenvolvida pelo sistema de água de selagem, pertencente ao subsistema de vedação. A água sob pressão, injetada em direção oposta à tendência de entrada da água de serviço, colabora com o mecanismo de vedação.

A junta hidráulica faz a vedação do eixo sobre uma bucha de aço inoxidável, que é fixada e travada sobre o eixo. Um sensor de temperatura permite a monitoração da temperatura no porta-gaxeta. A Figura (4.8) mostra uma planta do sistema de vedação do eixo.

Figura 4.8 – Sistema de vedação do eixo da turbina.

As fugas d’água são recuperadas por uma tubulação de 4 polegadas e evacuadas por gravidade até o coletor de drenagem (poço da turbina). Dois dispositivos de assistência, compreendendo dois conjuntos moto-bomba – auxiliar e reserva – e um controlador de nível, permitem ainda, se necessário, a evacuação forçada das fugas. Estes dispositivos funcionam em paralelo, sendo um deles responsável pela drenagem da superfície externa da tampa e outro pela superfície interna (água da vedação do eixo). O controlador de nível possui 3 contatos diferentes que provocam sucessivamente:

- Interrupção do funcionamento da bomba ora em operação.

- Início do funcionamento da bomba.

Todos os níveis de água compreendidos até esta altura devem ser considerados como nível normal em funcionamento.

- Alarme de nível alto e eventual parada da unidade.

### SISTEMA DO DISTRIBUIDOR

O sistema do distribuidor é formado por um pré-distribuidor e pelo distribuidor.

A finalidade do pré-distribuidor é direcionar a água para a entrada do distribuidor. É composto de dois anéis superiores, entre os quais são montados um conjunto de 20 palhetas fixas, com perfil hidrodinâmico de baixo arrasto, para não gerar perda de carga e não provocar turbulência no escoamento. É uma parte sem movimento, soldada à caixa semi-espiral e fabricada com chapas de aço carbono.

O distribuidor é um dispositivo que controla a potência da turbina pois regula vazão de água. Tem objetivo de manter a velocidade de rotação do eixo em 105,88 rpm. É composto de uma série de 20 palhetas móveis, acionadas por um mecanismo hidráulico montado na tampa superior da turbina (sem contato com a água). Todas as palhetas tem o seu movimento conjugado, isto é, todas se movem ao mesmo tempo e de maneira igual.

O acionamento é feito por dois pistões hidráulicos, controlados por servomotores, que operam numa faixa de pressão de 28 bar. O movimento de abertura/fechamento realizado pelos servomotores é transmitido às palhetas por meio de um anel de regulação ligado diretamente aos servomotores por bielas e pinos e a cada uma das palhetas diretrizes por meio do mecanismo de regulação. O anel se desloca trangencialmente ao eixo da unidade guiado por pistas auto-lubrificantes.

### SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

O sistema de regulação tem a finalidade de equilibrar a pressão de dentro da tampa superior interna. O objetivo é suprir automaticamente de ar a parte superior do rotor para aniquilar eventuais formações de vácuo, as quais podem provocar oscilações na velocidade de rotação. O sistema de estabilização é constituído basicamente por uma válvula de aeração.

A válvula de aeração tem como dispositivo de acionamento uma mola projetada a suportar uma pressão definida. Quando a pressão dentro da tampa superior interna for menor que a pressão atmosférica a mola empurrará o obturador para baixo e será inserido ar para compensação e quando a pressão de dentro se tornar maior do que a pressão atmosférica a mola será contraída e selará o canal.

## ANÁLISE DOS MODOS, EFEITOS E FREQÜÊNCIA DE FALHAS

Além dos resultados documentais, a identificação, descrição e delimitação do sistema promove um entendimento do funcionamento da instalação, necessário à segunda etapa da metodologia: Análise dos Modos, Efeitos e Freqüência de Falhas. Nesta etapa, são identificadas as funções desempenhadas pelo sistema e analisadas as possíveis falhas associadas a cada função.

Para isto, será importante definir, inicialmente o conceito de Função adotado pela MCC:

Função é o que o usuário deseja que o item ou sistema faça dentro de um padrão de performance especificado.

Destaque-se nesta definição, que as funções descrevem os objetivos da existência dos sistemas na visão dos seus usuários. Como tal, estabelecem também as possibilidades de falhas, novamente na visão destes usuários.

Prevenir e corrigir falhas são os objetivos primários da manutenção. Para isto é necessário conhecer as formas como os sistemas falham. O estudo das falhas funcionais constitui parte essencial da Manutenção Centrada na Confiabilidade, seguindo-se à identificação e documentação das funções.

### ANÁLISE DE MODOS E EFEITOS DE FALHAS - FMEA

Inicialmente faz-se o levantamento das funções e dos modos e efeitos de falhas, FMEA, a partir da descrição textual do sistema desenvolvida na seção anterior, dos registros de cartões de anormalidades (ordens de serviços de manutenção) da usina hidrelétrica de Samuel, acessados via SAP/R3, dos planos de manutenção atuais da usina de Balbina e dos descritivos funcionais e de instrumentação dos equipamentos e componentes. A documentação da análise FMEA foi desenvolvida segundo o formulário padronizado mostrado na Tab. (4.1).

Tabela 4.1 – Formulário padronizado de análise FMEA.

| IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO DO SUBSISTEMA | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | PERDA DE FATURAMENTO | CORTE DE CARGA | DETECÇÃO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA |  |  |  |  |  |  |  |  |

A seguir há uma explicação de cada coluna do formulário apresentado.

Função: Descrição da função do subsistema ou equipamento.

Componente: Identificação do componente.

Função do componente: Descrição sucinta e exata da tarefa que o componente deve desempenhar.

Falha funcional: Descrição de todas as possíveis falhas pertinentes a cada componente.

Modo de falha: Descrição simples e concisa das ocorrências (causas) que podem dar origem ao tipo de falha considerado.

Efeito da falha: Conseqüência da ocorrência da falha, percebida ou não pelo usuário final. Pode ser local (não afeta os outros componentes) ou global (pode afetar outras funções ou componentes).

Fatores para avaliação do componente: Consiste numa série de critérios utilizados para avaliar a criticidade ou prioridade de risco de um componente. Nesta avaliação é considerada a influência de três parâmetros: severidade, ocorrência e detecção das falhas. Para padronizar e tornar menos subjetiva a avaliação da severidade de cada falha funcional, foram categorizadas três classes de efeitos de falhas: os que afetam a segurança e o meio ambiente, os que provocam perda de faturamento, e os que provocam corte de carga. A seguir há uma descrição mais detalhada das classes de efeitos das falhas.

Segurança e/ou o meio ambiente: Caracteriza a severidade de uma falha de acordo com a intensidade com que ela pode afetar a segurança dos funcionários ou o meio ambiente, conforme estabelecido pelas normas ISO de segurança e proteção ao meio ambiente. A Tabela (4.2) mostra o significado dos valores atribuídos aos índices de classificação das falhas quanto à intensidade com que afetam a segurança e/ou o meio ambiente.

Perda de faturamento: Indica o grau com que uma determinada falha afeta a economia da usina, na medida em que afeta a geração de energia a capacidade total. A Tabela (4.3) apresenta o significado dos valores atribuídos aos índices de perda de faturamento.

Corte de carga: Indica a probabilidade de a falha provocar parada da unidade geradora. Os critérios de classificação dos índices de corte de carga são mostrados na Tab. (4.4).

Tabela 4.2 – Significado dos índices de segurança e/ou meio ambiente.

| Segurança e/ou Meio Ambiente |
| --- |
| 1 | Não afeta a segurança e/ou o meio ambiente |
| 2 – 3 | Remota possibilidade de afetar a segurança e/ ou o meio ambiente |
| 4 – 6 | Possibilidade moderada de afetar a segurança e/ou o meio ambiente |
| 7 – 8 | Grande possibilidade de afetar a segurança e/ ou o meio ambiente |
| 9 | Afeta a segurança e/ ou o meio ambiente |
| 10 | Afeta gravemente a segurança e/ ou o meio ambiente |

Tabela 4.3 – Significado dos índices de Perda de faturamento.

| Perda de Faturamento |
| --- |
| 1 | Não provoca perda de faturamento |
| 3 – 5 | Pode provocar perda de faturamento menor que 2,5% da receita mensal |
| 7 – 10 | Pode provocar perda de faturamento maior ou igual a 2,5% da receita mensal |

Tabela 4.4 – Significado dos índices de corte de carga.

| Corte de Carga |
| --- |
| 1 | Não provoca corte de carga |
| 3 | Risco remoto de provocar corte de carga |
| 5 | Risco moderado de provocar corte de carga |
| 7 | Provoca corte de carga de até 5% da carga da instalação |
| 10 | Provoca corte de carga maior ou igual a 5% da capacidade máxima da instalação |

Os parâmetros de avaliação da criticidade das falhas são descritos abaixo:

Severidade: Trata-se de um índice que reflete a gravidade das conseqüências de uma falha. Quanto maior o índice, maior a gravidade. O índice de severidade foi assumido como sendo igual ao maior índice dentre os índices das três classes de efeitos de falhas descritos anteriormente (segurança e meio ambiente, perda de faturamento ou corte de carga). A Tabela (4.5) apresenta o padrão utilizado para quantificação da gravidade das falhas em índices de severidade.

Ocorrência: É um índice de definido em função do número de ocorrências de falhas registrados no SAP/R3 no período considerado (2002 a 2005). A Tabela (4.6) relaciona os valores e conceitos dos índices de ocorrência.

Detecção: É um índice construído com base na estimativa da probabilidade de uma falha ser detectada, assumindo-se que ela tenha ocorrido. A Tabela (4.7) relaciona os valores e conceitos dos índices de detecção.

Tabela 4.5 – Significado dos índices de severidade.

| Severidade |
| --- |
| 1 | Falha de menor importância |
| 2 – 3 | Provoca redução da performance do componente |
| 4 – 6 | O componente sofrerá uma degradação progressiva |
| 7 – 8 | O componente não desempenha sua função |
| 9 | Colapso do processo |
| 10 | Os problemas são catastróficos e podem ocasionar danos a bens ou pessoas |

Tabela 4.6 – Significado dos índices de ocorrência de falhas (Período Analisado: 2002 a 2005).

| Ocorrência |
| --- |
| 1 | Menor ou igual a 1 em 8 anos |
| 2 | 1 falha no período analisado |
| 3 | 2 falhas |
| 5 | 3 falhas |
| 7 | 4 falhas |
| 10 | 5 ou mais falhas |

Tabela 4.7 – Significado dos índices de detecção.

| Detecção |
| --- |
| 1 | Probabilidade muito alta de detecção |
| 2 – 3 | Probabilidade alta de detecção |
| 4 – 6 | Probabilidade moderada de detecção |
| 7 – 8 | Probabilidade pequena |
| 9 | Probabilidade muito pequena |
| 10 | Probabilidade remota |

Número de Prioridade de Risco (NPR): valor calculado pelo produto dos três índices anteriores (Severidade x Ocorrência x Detecção). É utilizado para a priorização da tomada de ação. É uma maneira prática de priorizar certas falhas e avaliar quais providências devem ser tomadas primeiramente. Vale ressaltar que os índices de ocorrência, severidade e detecção foram utilizados para avaliar a importância das falhas funcionais e, portanto, atribuídos a cada uma das falhas funcionais de cada componente, enquanto o NPR foi utilizado para avaliar os próprios componentes. Conseqüentemente, nos componentes que apresentam mais de uma falha funcional, o NPR do componente foi definido como sendo igual ao maior NPR de suas falhas funcionais.

Tarefa proposta para manutenção: São medidas que objetivam corrigir de forma eficiente as falhas identificadas, ou prevenir sua ocorrência, ou impedir que cheguem ao cliente (Fonseca, 1995).

O Anexo V mostra o relatório padronizado FMEA para o Sistema da Turbina.

Foram destacados no relatório os componentes com maior índice de prioridade de risco, isto é, equipamentos cujo produto dos índices de severidade, ocorrência e detecção fosse maior que 45. Tais componentes são mostrados na Tabela (4.8).

Tabela 4.8 – Componentes Críticos.

| Equipamento | Subsistema | Componente | Índice de prioridade de risco (NPR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Turbina |  | Pás | 60 |
| Sistema de vedação do eixo | Sistema de drenagem | Válvulas | 60 |
| Mancal guia | Cuba | Óleo lubrificante | 60 |
| Mancal guia | Sistema de resfriamento | Tubulações e conexões | 60 |
| Mancal de escora | Cuba | Óleo lubrificante | 60 |
| Mancal de escora | Sistema de circulação | Válvula de alívio de pressão | 60 |
| Mancal de escora | Sistema de resfriamento | Trocador de calor | 56 |
| Sistema do distribuidor | Palheta diretriz | Palheta | 50 |
| Sistema de vedação do eixo | Sistema de drenagem | Tubulações e conexões | 50 |
| Mancal de escora | Sistema de injeção | Motobomba | 50 |
| Sistema de vedação do eixo | Sistema de vedação | Termostato | 49 |
| Sistema do distribuidor | Servomotor | Trava de segurança | 48 |

As falhas nas pás da turbina são extremamente graves, pois provocam vibração excessiva no eixo da turbina ocasionando oscilações inaceitáveis na potência elétrica gerada. A manutenção de tais falhas exige a parada da máquina e o esvaziamento dos canais de adução e descarga, trazendo sérios prejuízos á instalação. Tais falhas ocorrem devido ao funcionamento incorreto do sistema de estabilização ou do sistema de controle de posição das palhetas do distribuidor ou, ainda, devido ao desalinhamento da roda em relação ao eixo.

O mancal de escora é o equipamento mais crítico do sistema, pois possui maior número de componentes com alta prioridade de risco. As falhas na cuba decorrem em função do baixo nível de óleo lubrificante ou por contaminação, má qualidade ou alta temperatura do óleo. As falhas nos trocadores de calor ocorrem principalmente devido à presença de impurezas no radiador ou por vazamentos em sua tubulação contaminando o óleo lubrificante com água. E as falhas nas válvulas ocorrem principalmente devido ao desgaste excessivo da sede ou engripamento da haste. O desgaste da sede se dá em função do desalinhamento entre a sede e a guia da válvula, enquanto o engripamento da haste, em função da folga insuficiente entre a haste e a guia da válvula ou devido à excessiva sobrecarga (superaquecimento), o que leva ao arraste e incrustação de material da guia na haste.

A elaboração do relatório de análises de modos e efeitos de falhas (FMEA) é de grande importância para se conhecer as relações de causalidade das falhas funcionais. A partir do FMEA e do estudo estatístico das falhas tem-se as bases para elaboração da árvore de falhas (FT) dos equipamentos, a qual será descrita numa subseção futura.

### ANÁLISE DE FREQÜÊNCIA DE FALHAS

Além do relatório FMEA, foi desenvolvido nesta etapa um levantamento de freqüências de falhas dos componentes utilizando um Gráfico de Pareto a partir dos registros históricos de falhas da unidade geradora hidráulica 01 da usina de Samuel de acordo com os cartões de anormalidade registrados no sistema SAP/R3. Estes dados são apresentados nos Gráficos 4.1 a 4.6.

O gráfico 4.7 mostra uma comparação entre o número de falhas de cada equipamento do sistema da turbina. Observa-se que o mancal de escora é responsável por 56,4% do total de falhas do sistema.

Gráfico 4.1 – Quantidade de falhas dos equipamentos do Sistema da Turbina (Gráfico de Pareto).

Gráfico 4.2 – Quantidade de falhas dos componentes da Turbina (Gráfico de Pareto).

Gráfico 4.3 – Quantidade de falhas dos componentes do Mancal de Escora (Gráfico de Pareto).

Gráfico 4.4 – Quantidade de falhas dos componentes do Mancal Guia (Gráfico de Pareto).

Gráfico 4.5 – Quantidade de falhas dos componentes do Sistema de Vedação (Gráfico de Pareto).

Gráfico 4.6 – Quantidade de falhas dos componentes do Sistema do Distribuidor (Gráfico de Pareto).

Gráfico 4.7 – Distribuição do número de falhas por equipamento

A tendência de ocorrência de falha é apresentada na forma de um gráfico logarítimico – ln (número de falhas acumuladas) x ln (tempo em horas) – mostrando o comportamento do número de falhas ao longo do tempo. Para elaboração deste gráfico, foram utilizados os registros de desligamentos e intervalos de tempos de parada da unidade geradora hidráulica 01 da usina de Samuel (SAP/R3 e Info_opr). Os gráficos 4.8 a 4.11 apresentam gráficos log-log de tendência de ocorrência de falhas para o sistema da turbina e todos os seus equipamentos. Tais gráficos foram construídos utilizando-se a ferramenta computacional RGA versão 6 da Relliasoft Office. Vale observar que não foi possível traçar um gráfico de tendência de falhas para os componentes da turbina hidráulica e do sistema do distribuidor visto que se tem registrado para cada um destes equipamentos apenas duas falhas enquanto os cálculos de tendência de falhas segundo o modelo Crow-AMSAA (NHPP) e análise do tipo Máxima verossimilhança (MLE) exigem uma quantidade mínima de três falhas.

Gráfico 4.8 – Tendência de ocorrência de falhas para o Sistema da Turbina

Gráfico 4.9 – Tendência de ocorrência de falhas para o Mancal de Escora

Gráfico 4.10 – Tendência de ocorrência de falhas para o Mancal Guia

Gráfico 4.11 – Tendência de ocorrência de falhas para o Sistema de Vedação do Eixo

### ANÁLISE DE ÁRVORE DE FALHAS - FTA

A análise de árvore de falhas consiste na construção de um diagrama lógico, através de um processo dedutivo que partindo de um evento indesejado pré-definido, busca as possíveis causas de tal evento. O processo segue investigando as sucessivas combinações de falhas dos componentes até atingir as chamadas falhas básicas (ou eventos básicos), as quais constituem o limite de resolução da análise. O evento indesejado é comumente chamado de evento topo da árvore. Portanto, o conceito fundamental da FTA consiste na tradução de um sistema físico em um diagrama lógico estruturado, FT, em que certas causas específicas conduzem a um evento topo de interesse.

Neste trabalho, o sistema físico traduzido em diagrama lógico é o Sistema da Turbina e o evento de topo é o corte de carga ou parada da máquina. Isto é, foram estudadas todas as possíveis causas que conduzem ao desligamento da unidade geradora. O Anexo IV mostra a árvore de falhas do sistema da turbina gerada no software Relex.

Estruturada a árvore, procede-se a definição dos cortes mínimos, isto é, das combinações mínimas de eventos que quando ocorridas levam falha do sistema. O software Relex encarrega-se de encontrar tais combinações mínimas e, dada a probabilidade de ocorrência de cada evento básico, calcular a probabilidade de ocorrência de cada corte mínimo. Os caminhos críticos da árvore, isto é, os cortes mínimos com maior probabilidade de ocorrência são mostrados na Tabela (4.9) a seguir.

Tabela 4.9 – Caminhos críticos da árvore de falhas.

| Equipamento | Evento Básico | Probabilidade do corte mínimo |
| --- | --- | --- |
| Mancal Guia | Corrosão na tubulação da serpentina do sistema de resfriamento de óleo | 8,57E-05 |
| Mancal de escora | Desgaste na sede da válvula do sistema de circulação de óleo | 5,72E-05 |
| Mancal de escora | Corrosão dos patins da cuba | 2,86E-05 |
| Mancal guia | Desgaste do metal patente da cuba | 2,86E-05 |
| Sistema de vedação do eixo | Desgaste dos anéis de vedação | 2,86E-05 |
| Sistema de vedação do eixo | Vazamento na tubulação de drenagem | 2,86E-05 |
| Sistema de vedação do eixo | Desgaste na sede da válvula de alívio do sistema de drenagem | 2,86E-05 |
| Sistema de vedação do eixo | Quebra do mecanismo interno da válvula de alívio do sistema de drenagem | 2,86E-05 |
| Sistema do distribuidor | Deterioração das buchas de fixação das palhetas | 2,86E-05 |

Nota-se, como anteriormente determinado pela avaliação FMEA, que as tubulações do mancal guia, as cubas dos mancais de guia e escora, as válvulas de circulação de óleo do mancal de escora e as tubulações e válvulas do sistema de vedação do eixo devem ser considerados com relativa importância pelos planos de manutenção. As falhas nas pás da turbina não apareceram aqui como um evento de caminho crítico, apesar de sua elevada importância para o sistema, porque são de rara ocorrência. As pás possuem um robusto sistema de controle e monitoração que dificultam a ocorrência de cavitação.

Os demais cortes mínimos têm probabilidade menor ou igual a 1,43E-05 e não foram considerados caminhos críticos para conduzir ao corte de carga.

Além da determinação dos caminhos críticos, a análise FTA utilizando o software Relex permitiu ainda desenvolver uma simulação de Monte Carlo para determinar a variação da taxa de falhas e da confiabilidade do sistema ao longo do tempo. A simulação será discutida mais a frente, nas seções de análises estatísticas.

## SELEÇÃO DE FUNÇÕES SIGNIFICANTES

Funções significantes são aquelas cujas falhas serão submetidas às etapas subseqüentes do processo decisório da MCC para a escolha da atividade de manutenção.

Para o desenvolvimento da metodologia, priorizaram-se os componentes de equipamentos críticos, isto é, equipamentos cuja taxa de falhas e prioridade de risco são considerados altos, conforme identificado pelas análises FMEA e FTA. Associada a estes equipamentos existe uma variedade de sensores e dispositivos de monitoração e controle, conforme apresentado no Anexo I. Os equipamentos com maiores taxas de falhas são equipamentos com maior número de componentes críticos e, como notado no Anexo I, possuem maior quantidade de instrumentação associada. Os componentes críticos, enfim, foram tomados como sendo os eventos pertencentes aos caminhos críticos da árvore de falhas gerada utilizando-se o Relex. A confiabilidade destes eventos será utilizada como critério para implementação do plano ótimo de manutenção dos equipamentos.

## AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE E TENDÊNCIA DE FALHAS DOS COMPONENTES

### MEMORIAL DE CÁLCULO

O estudo dos mecanismos de falhas objetiva classificar os tipos de comportamentos anômalos de materiais e equipamentos, e, através deles, identificar as atividades preventivas e corretivas adequadas a cada tipo. A classificação se dá através do conceito de taxa de falha, obtida da modelagem estocástica  dos fenômenos envolvidos, antes e durante a ocorrência de falhas.

Para se calcular as taxas de falha dos componentes foram utilizados os registros de desligamentos da UGH-01 de Balbina, listados no sistema computacional INFO_OPR e o número de ocorrência de falhas de cada componente, disponível nos cartões de anormalidade. Este sistema contém todos os intervalos de tempo de máquina parada, bem como os motivos de desligamento.

A seguir é apresentado um memorial de cálculo, contendo os principais parâmetros do modelo estocástico, bem como as principais fórmulas utilizadas para os cálculos probabilísticos. Vale ressaltar que foram assumidas algumas hipóteses com relação aos equipamentos sem cartões de anormalidade, isto é, equipamentos que não apresentaram falha alguma durante o período analisado (2002 a 2005).

Período analisado: 		jan. 2002 a dez. 2005

Equivalente em horas:		35064h

Horas de máquina parada: 	74,50h

Horas de serviço BAUHG-01: 34989,5h

Taxa média de falhas:

(1)

Taxa média de falhas para componentes sem cartão de anormalidade:

(Adotou-se 1 falha em 8 anos)		  		[falhas/hora]

MTTR (tempo médio de reparo, ou tempo médio até ser reparado):

(2)

MTTR para componentes sem cartão de anormalidade:

[hora]

Tempo de reparo para cartões de anormalidades abertos e concluídos no mesmo dia: 			6 horas

Ocorrências: Consultadas no arquivo de cartões de anormalidade SAP/R3

Detecção: Em equipamentos com instrumentação as falhas são identificadas por meio de alarmes gerados pelo sistema de monitoração. Em equipamentos sem instrumentação as falhas são identificadas geralmente por inspeções periódicas.

O Anexo V apresenta um relatório Relex Padrão contendo os dados de manutenibilidade (taxas médias de falha e MTBF) calculados para cada subsistema e para cada componente.

### ANÁLISE ESTATÍSTICA

O próximo passo do processo decisório é o tratamento estatístico dos dados, a fim de se definir políticas de ação para manutenção.

Diversos têm sido os esforços no sentido de incorporar a avaliação da confiabilidade durante os estágios de operação de um produto em um sistema reparável. O modelo de distribuição de Poisson não-homogênea (NHPP) é ideal para tratar de sistemas com “reparos mínimos”, isto é, sistemas reparados com somente o que é necessário para voltá-lo às condições operacionais. Os sistemas com reparos mínimos podem ser relacionados ao estudo de caso do Sistema da Turbina, visto que neste sistema os componentes com sintomas de falha são reparados sob a estratégia mínima de reparo e postos novamente em serviço.

Foi utilizado o software RGA 6 desenvolvido em conjunto pela Reliasoft e pelo Dr. Larry H. Crow, criador do modelo Crow-AMSAA (Army Material Systems Analysis Activity) baseado no U.S.-MIL-HDBK-189, Reliability Growth Management. O modelo Crow-AMSAA estima o número de falhas dos equipamentos por hora de tempo de operação sobre os intervalos. Isto é chamado de taxa de intensidade de falhas reparáveis e é estimado pela função de intensidade de Poisson não-homogênea (N.H.P.P.):

(3)

Onde t é a hora de operação acumulada e zero é o início da série de dados.

A função de intensidade de falha tem dois parâmetros λ e β. λ mede a escala ou magnitude da taxa de falhas e β mede a tendência na taxa de falhas acumulada sobre as horas de operação do produto. Com relação ao fator , temos que:

Se  = 1 (taxa de falha constante), pode ser uma indicação que modos de falhas múltiplas estão presentes. Este é freqüentemente o caso dos sistemas os quais diferentes componentes têm diferentes idades e o tempo individual de operação dos componentes não está disponível. Uma taxa de falhas constante pode também indicar que as falhas são provocadas por agentes externos, tais como: uso inadequado do equipamento ou técnicas inadequadas de manutenção.

O modo de falhas por desgaste é caracterizado por  > 1, o que significa que a taxa de falhas dos equipamentos está aumentando com o tempo.

Mas, β < 1 a função da intensidade de falha está diminuindo. Isto pode ser causado pela eficácia das ações corretivas ou outras razões.

Na Seção (4.6.2) Foram traçados os gráficos de taxa de falha acumulada em função do tempo, mostrando a variação da probabilidade de falhas ao longo do tempo. A Tabela (4.10) mostra os valores de β, λ, MTBF e taxa de falha estimados pelo RGA 6, segundo o modelo Crow. Vale observar que os valores do MTBF e da taxa de falha é referente ao MTBF e taxa de falha instantâneos ao final do período observado, 34989,5h.

Como o equipamento turbina hidráulica e o sistema do distribuidor não puderam ter seus parâmetros estimados, em decorrência do baixo número de falhas que sofreram, foi adotado para os mesmos β = 1 (taxa de falhas constante) e λ igual à taxa média de falhas, conforme descrito no memorial de cálculo. E para o sistema de estabilização, que não obteve nenhuma falha registrada no SAP/R3, foi estimada uma taxa de falhas igual a 1 em 8 anos, conforme descrito no memorial de cálculo.

Tabela 4.10 – Parâmetros da distribuição NHPP, MTBF e taxa instantânea de falhas.

| Equipamento |  |  | MTBF (h) | Taxa de falha instantânea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbina Hidráulica | 1,00 | 5,72E-5 | 17494,75 | 5,72E-5 |
| Mancal de escora | 1,63 | 9,49E-7 | 916,19 | 0,0011 |
| Mancal guia | 2,76 | 6,10E-8 | 577,79 | 0,0017 |
| Sistema de vedação do eixo | 1,95 | 1,20E-8 | 2042,76 | 0,0005 |
| Sistema do distribuidor | 1,00 | 5,72E-5 | 17494,75 | 5,72E-5 |
| Sistema de estabilização | 1,00 | 1,43E-5 | 70128 | 1,43E-5 |
| Sistema da Turbina | 1,67 | 1,05E-6 | 501,8 | 0,002 |

Nota-se que a taxa de falha dos equipamentos está aumentando. Apesar do mancal de escora apresentar o maior número de falhas (vinte e duas falhas), o mancal guia é o equipamento com menor MTBF e maior taxa instantânea de falhas, em função da ocorrência de três vazamentos na tubulação de água do sistema de resfriamento ao final de 2003 e início de 2004.

### SIMULAÇÃO MONTE CARLO

A máquina de Monte Carlo é uma poderosa ferramenta para cálculos de confiabilidade em função do tempo. É usada para simular variações nas entradas e saídas do sistema modelado e analisar o seu efeito. Sua importância, para análise de confiabilidade de processos, decorre do fato de que torna possível a definição de um intervalo ótimo de inspeção periódica para cada equipamento, a partir da definição de um limite inferior para a confiabilidade do processo.

Foi desenvolvida uma simulação de Monte Carlo para o sistema da turbina utilizando o software Relex a partir da modelagem da árvore de falhas (FT).

As falhas dos componentes da FT foram modeladas no sistema de mínimos reparos, e os tempos de reparo foram especificados conforme o tempo de indisponibilidade de cada componente registrado nos arquivos do SAP/R3. Utilizou-se a distribuição Poisson não-homogênea para modelagem da função de densidade de falhas dos equipamentos com os parâmetros estimados pelo software RGA 6, conforme a Tabela (4.10). A simulação de monte Carlo é mostrada no Anexo VI. Os períodos ótimos de inspeção foram definidos sempre que a confiabilidade dos equipamentos atinge 90%. A Tabela (4.11) mostra os períodos ótimos de inspeção de cada equipamento.

Tabela 4.11 – Período ótimo de inspeção.

| Equipamento | Período ótimo de inspeção (h) |
| --- | --- |
| Turbina Hidráulica | 8000 ( 1 ano) |
| Mancal de escora | 1300 ( 2 meses) |
| Mancal guia | 1500 (2 meses) |
| Sistema de vedação do eixo | 1800 (2 meses e meio) |
| Sistema do distribuidor | 4200 ( 6 meses) |
| Sistema de estabilização | 3600 (5 meses) |

A seção a seguir compara estes tempos de inspeção encontrados com o atual plano de manutenção.

## PROPOSTA DE POLÍTICA DE MANUTENÇÃO EFICIENTE

A proposta da MCC permite definir as tarefas de manutenção aplicáveis a cada componente do sistema e suas respectivas periodicidades.

Como foi notado pelas distribuições de densidade de falhas, nota-se que as falhas dos componentes do sistema da turbina tendem a aumentar, pois os componentes tendem a se desgastar cada vez mais. Portanto, sugere-se que sejam realizadas inspeções periódicas menores do que as recomendadas no atual plano de manutenção.

No referido plano, o menor intervalo para inspeções é anual. Sugere-se que tais inspeções, focalizando principalmente os componentes críticos, tanto nos mancais quanto no sistema de vedação, junto à tampa superior para averiguar estanqueidade, sejam bimensais. E que as inspeções mais detalhadas, que exigem esvaziamento do tubo de sucção e do conduto forçado sejam anuais, ao invés de em cada cinco anos, como está no plano de manutenção. Deste modo, a máxima indisponibilidade esperada será de apenas 1,4%, conforme observado na simulação de Monte Carlo.

# CONCLUSÕES

A aplicação da metodologia MCC mostrou que, para os 89 componentes do sistema da turbina foram identificadas 41 funções principais, as quais apresentaram 46 falhas funcionais, que indicaram 78 diferentes modos de falha.  A partir destes modos de falha foram propostas 7 tarefas corretivas – lubrificar rolamentos, calibrar instrumentos de medição, drenar tubulações, purificar o óleo, limpar a malha do filtro, o radiador dos trocadores de calor, e os instrumentos de medição – além de 18 tarefas preventivas, que incluem verificação das condições de operação, buscas por falhas e análises do óleo.

Deve-se destacar que para a aplicação da metodologia proposta confirmou serem bastante necessários dedicação e esforço, visto que o número de componentes e acessórios associados a cada equipamento é muito grande. Contudo, fica confirmada a viabilidade de aplicação da MCC em uma sistemática consolidada, mesmo se limitando a definição do plano de manutenção.

O presente trabalho revelou os seguintes componentes críticos do sistema da turbina: as pás da turbina, o óleo lubrificante das cubas dos mancais, a tubulação do sistema de resfriamento do mancal guia, os trocadores de calor e as válvulas de alívio do mancal de escora, as palhetas diretrizes do distribuidor e as tubulações e válvulas do sistema de vedação do eixo. As falhas destes equipamentos podem ser drasticamente reduzidas através de um sistema robusto de monitoração e controle de parâmetros como temperatura, vazão e pressão de água e óleo, densidade do óleo, e vibração do eixo da turbina. Estabelecendo-se faixas aceitáveis de operação. Além de um eficiente sistema de manutenção baseada na preservação das funções dos componentes.

A análise estatística permitiu definir os padrões de confibilidade e disponibilidade do sistema da turbina, e a partir de então selecionar atividades de modo a otimizar os procedimentos de manutenção.

Pode ser observada a potencialidade do método MCC no sentido de otimizar o plano de manutenção, definindo as tarefas a serem contempladas nesse plano, sejam preventivas ou corretivas, a revisão da freqüência das inspeções e a oportunidade de realização de discussões técnicas com profundidade suficiente para uma reavaliação dos procedimentos de manutenção atualmente adotados e resgate do conhecimento dos profissionais envolvidos no processo de manutenção.

Enfim, o presente trabalho conseguiu expor a aplicabilidade da metodologia MCC para o sistema da turbina. Fica como sugestão de trabalhos futuros a utilização dos resultados produzidos pela MCC para desenvolvimento e implementação do sistema de Manutenção Preditiva Baseada em Condição da usina hidrelétrica de Balbina, SIMPREBAL.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, “NBR 6023: Informação e Documentação 	-Referências - Elaboração”, ABNT, Rio de Janeiro, 2000.

CIARAPICA, F. E.; GIACCHETTA, G., “Managing the condition-based maintenance of a combined-cycle power plant: An approach using soft computing techniques”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 19 (2006) 316-325, [on line] disponível na internet	      < http://www.sciencedirect.com >

DUNN, S., “Maintenance Terminology – Some Key Terms”, [on line] Disponível na internet       < http://www.maintenanceresources.com/ReferenceLibrary >, Acesso em: 10/06/2006.

ELETRONORTE – CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, “Relatório Mensal de Operação”, maio de 2002.

ELETRONORTE – CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL, [on line] Disponível na internet < http://www.eln.gov.br >, Acesso em: 08/05/2006.

EMMANOUILIDIS, C.; JANTUNEN, E.; MACINTYRE, J., “Flexible software for condition monitoring, incorporating novelty detection and diagnostics”, Computers in Industry xxx (2006) xxx-xxx, [on line] disponível na internet < http:// www.sciencedirect.com >

ETI, M. C.; OGAJI, S. O. T.; PROBERT, S. D., “Development and implementation of preventive-maintenance practices in Nigerian industries”, Applied Energy xxx (2006) xxx-xxx, [on line] disponível na internet < http://www.sciencedirect.com >

IEC 60300-3-11, “Gestion de la sureté de fonctionnement – partie 3-11: Guide d’application – Maintenance basée sur la fiabilité”, Commission Electrotechnique Internacionale, Geneva, Switzerland, 1999.

FILHO, G. B., “Dicionário de Termos de Manutenção e Confiabilidade”, 2ª edição, Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.

FLEMING, P. V.; FRANÇA, S. R.R. O., “Considerações Sobre a Implementação Conjunta de TPM e MCC na Indústria de Processos”, ABRAMAN – 12° Congresso Brasileiro de Manutenção: TT044, São Paulo, 1997.

FONSECA, L. A. N., “Manutenção Baseada em Confiabilidade – A experiência Aeronáutica a Serviço 	da Indústria em Geral”, ABRAMAN – 10° Congresso Brasileiro de Manutenção: p.27-44, Rio de Janeiro, 1995.

FUJI, S.; KWAK, R. Y.; PARK, B. Y.; SOHN, J. Y.; TAKAKUSAGI, A., “Development of an optimal preventive maintenance model based on the reliability assessment for air-conditioning facilities in office buildings”, Building and environment 39 (2004) 1141-1156, [on line] disponível na internet < http://www.sciencedirect.com >

MIL-P-24534, “Planned Maintenance System: Development of Maintenance Requirement Cards, Maintenance Index Pages, and Associated Documentation”, Naval Sea Systems Command, U.S.

MOUBRAY, J., “RCM II – Reliability Centered Maintenance”, 2ª edição, New York: Industrial Press Inc, 1997.

SIQUEIRA, I. P., “Manutenção Centrada na Confiabilidade – Manual de Implementação”, Qualitymark, Rio de Janeiro, 2005.

TAVARES, L. A.; FILHO, A. A. S., “A Manutenção Como Uma Atividade Corporativa”, [on line] Disponível na internet < http://www.abraman.org.br/publicações >, Acesso em: 30/06/2006.

WYREBSKI, J., “Manutenção Produtiva Total – Um Modelo Adaptado”, Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 1998.

# ANEXO I

LISTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, SUBSISTEMAS, COMPONENTES, TAG’S, VARIÁVEIS DE PROCESSO, NÍVEIS DE ALARME E DE TRIP DO SISTEMA DA TURBINA

| EQUIPAMENTO | VARIÁVEIS DE PROCESSO | TAG | ALARME | TRIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbina hidráulica |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Cabeçote Kaplan |  |  |  |  |
| Eixo |  |  |  |  |
| Sensor óptico de vibração 01 | Distância entre o sensor, no mancal guia da turbina, e o eixo rotativo (0°) | G1SIMMEMK | 275m | 320m |
| Sensor óptico de vibração 02 | Distância entre o sensor, no mancal guia da turbina, e o eixo rotativo (90°) | G1SIMMEMK | 275m | 320m |
| Pás |  |  |  |  |
| Roda Kaplan |  |  |  |  |
| Tampa |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| Mancal de escora |  |  |  |  |
| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| Cuba |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Bloco de escora |  |  |  |  |
| Óleo Lubrificante |  |  |  |  |
| Pista de guia |  |  |  |  |
| Segmento do mancal |  |  |  |  |
| Filtro de ar |  |  |  |  |
| Filtro de separação óleo/ar |  |  |  |  |
| Exaustor |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões |  |  |  |  |
| Termostato 01 (metal) | Temperatura dos patins | G138ME1 | HI 85°C | HIHI 90°C |
| Termostato 02 (metal) |  | G138ME2 | HI 85°C | HIHI 90°C |
| Termostato 03 (metal) |  | G138ME3 | HI 85°C | HIHI 90°C |
| Termômetro |  |  |  |  |
| Termostato (óleo) | Temperatura do óleo na cuba | G138MI | HI 75°C |  |
| Termômetro |  |  |  |  |
| Chave de nível | Nível do óleo na cuba | G171MC | HI 280mmH2O LO 30mmH2O | LOLO 15mmH2O |
| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| Sistema de circulação de óleo |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Motobomba AI (Principal) |  |  |  |  |
| Motobomba AJ (Reserva) |  |  |  |  |
| Fluxostato | Vazão de óleo no mancal | G180LP | LO 25L/min | LOLO 19L/min |
| Pressostato 01 | Pressão de saída de óleo na motobomba AI | G163LX | LO 2bar | LOLO 1,2bar |
| Pressostato 02 | Pressão de saída de óleo na motobomba AJ | G163LY | LO 2bar | LOLO 1,2bar |
| Manômetro 01 |  |  |  |  |
| Manômetro 02 |  |  |  |  |
| Painel Elétrico |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões |  |  |  |  |
| Válvula de isolamento 01 |  |  |  |  |
| Válvula de isolamento 02 |  |  |  |  |
| Válvula de alívio de pressão 01 |  |  |  |  |
| Válvula de alívio de pressão 02 |  |  |  |  |

| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de injeção de óleo |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Filtro Duplex |  |  |  |  |
| Motobomba AG |  |  |  |  |
| Motobomba AH |  |  |  |  |
| Pressostato 01 | Pressão de saída de óleo na motobomba AG | G163LV | LO 5bar | LOLO 3,5bar |
| Pressostato 02 | Pressão de saída de óleo na motobomba AH | G163LW | LO 5bar | LOLO 3,5bar |
| Manômetro 01 |  |  |  |  |
| Manômetro 02 |  |  |  |  |
| Pressostato diferencial | Diferença de pressão de óleo na entrada e saída do filtro | G163CS | HI 0,5bar |  |
| Manômetro diferencial |  |  |  |  |
| Manômetro |  |  |  |  |
| Painel elétrico |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões |  |  |  |  |
| Válvula de isolamento 01 |  |  |  |  |
| Válvula de isolamento 02 |  |  |  |  |
| Válvula de alívio de pressão 01 |  |  |  |  |
| Válvula de alívio de pressão 02 |  |  |  |  |
| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| Sistema de resfriamento |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Filtro Duplex |  |  |  |  |
| Pressostato diferencial | Diferença de pressão de óleo na entrada e saída do filtro | G163MB | HI 0,5bar |  |
| Manômetro diferencial |  |  |  |  |
| Pressostato |  |  |  |  |
| Manômetro |  |  |  |  |
| Sensor de temperatura (óleo) | Temperatura do óleo na entrada do trocador de calor | G126OTMCE | HI 55°C |  |
| Medidor de Densidade | Densisdade do óleo | DT302-1 | HI 0,87g/cm2 |  |
| Termômetro (água) |  |  |  |  |
| Fluxostato | Vazão de água no trocador de calor | G180MM | LO 20L/min | LOLO 19L/min |
| Sensor de temperatura (água) | Temperatura da água na saída do trocador de calor | G126ATMCS | HI 35°C |  |
| Trocador de calor 01 |  |  |  |  |
| Trocador de calor 02 |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| Mancal guia da turbina |  |  |  |  |
| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| Cuba |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Segmento do mancal |  |  |  |  |
| Óleo Lubrificante |  |  |  |  |
| Termopar 01 | Temperatura do casquilho bi-partido | G138MK2 | HI 75°C | HIHI 85°C |
| Termopar 02 |  | G138MK3 | HI 75°C | HIHI 85°C |
| Termopar 03 |  | G138MK1 | HI 75°C | HIHI 85°C |
| Termostato 01 | Temperatura do óleo na cuba | G138MJ1 | HI 70°C |  |
| Termostato 02 |  | G138MJ2 | HI 70°C |  |
| Pressostato | Pressão de óleo na cuba | G163MS | LO 0,25bar | LOLO 0,06bar |

| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de resfriamento |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Serpentina |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| Sistema de vedação do eixo da turbina |  |  |  |  |
| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| Sistema de vedação |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Cuba da junta |  |  |  |  |
| Junta de manutenção |  |  |  |  |
| Junta de vedação |  |  |  |  |
| Junta deslizante |  |  |  |  |
| Sensor de temperatura (porta-gaxeta) |  |  |  |  |
| Pressostato 01 | Pressão de água na junta de manutenção | G163CW | HI 2bar |  |
| Pressostato 02 | Pressão de água na junta de vedação | G163MQ | LO 2,5bar | LOLO 1bar |
| Termostato | Temperatura da água no sistema de vedação | G126AVE | HI 35°C |  |
| Manômetro |  |  |  |  |
| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| Sistema de resfriamento |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Motobomba AN |  |  |  |  |
| Motobomba AR |  |  |  |  |
| Filtro |  |  |  |  |
| Presostato | Pressão de saída de água nas motobombas AN e AR | B63ANR | LO 2,5bar | LOLO 2bar |
| Pressostato diferencial 01 | Diferença de pressão de água na entrada e saída do filtro | F63MR | HI 0,4bar | HIHI 2bar |
| Pressostato diferencial 02 | Diferença de pressão de água na entrada e saída do sistema de resfriamento | G163AVE | LO 2bar |  |
| Válvula esfera 01 |  |  |  |  |
| Válvula esfera 02 |  |  |  |  |
| Válvula esfera 03 |  |  |  |  |
| Válvula esfera 04 |  |  |  |  |
| Diafragma |  |  |  |  |
| Manômetro diferencial |  |  |  |  |
| Placa de orifício |  |  |  |  |
| Fluxostato | Vazão de água | G180MP | LO 90L/min |  |
| Tanque de selagem 01 |  |  |  |  |
| Tanque de selagem 02 |  |  |  |  |
| Chave de nível 01 | Nível de água no tanque de selagem 01 | TQS71MO1 | LO 3000mmH2O | LOLO 2500mmH2O |
| Chave de nível 02 | Nível de água no tanque de selagem 02 | TQS71MO2 | LO 3000mmH2O | LOLO 2500mmH2O |

| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de drenagem |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Motobomba AK |  |  |  |  |
| Hidroejetor de emergência AL |  |  |  |  |
| Pressostato | Pressão de saída nas motobombas AK e AL | G163BAKL | LO 2bar | LOLO 1,5bar |
| Chave de nível (4 posições) | Nível de água no poço de drenagem da turbina | G171SDT | HI 250mmH2O | HIHI 300mmH2O |
| Painel elétrico |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões |  |  |  |  |
| Válvulas |  |  |  |  |
| Poço |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| Sistema do distribuidor |  |  |  |  |
| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| Servomotor |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Cilindro |  |  |  |  |
| Guarnições |  |  |  |  |
| Haste |  |  |  |  |
| Válvulas |  |  |  |  |
| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| Palheta diretriz |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Bucha |  |  |  |  |
| Palheta |  |  |  |  |
| Vedações |  |  |  |  |
| SUBSISTEMA |  |  |  |  |
| Mecanismo de acionamento |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Anel de sincronismo |  |  |  |  |
| Biela |  |  |  |  |
| Fim de curso |  |  |  |  |
| Manivela |  |  |  |  |
| Pino de cisalhamento |  |  |  |  |
| Travas |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| Sistema de estabilização |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |
| Válvula de aeração |  |  |  |  |

# ANEXO II

# DIAGRAMA DE BLOCOS

# rELEX

Diagrama de Blocos – Sistema da Turbina

Turbina hidráulica

Mancal de escora

Mancal de escora – Cuba

Mancal de escora – Sistema de circulação de óleo

Mancal de escora – Sistema de resfriamento de óleo

Mancal guia

Mancal guia - Cuba

Mancal guia – Sistema de resfriamento

Sistema de vedação do eixo

Sistema de vedação do eixo – Vedação

Sistema de vedação do eixo – Resfriamento

Sistema de vedação do eixo – Drenagem

Sistema do distribuidor

Sistema do distribuidor - Servomotor

Sistema do distribuidor – Palheta diretriz

Sistema do distribuidor – Mecanismo de acionamento

Sistema de estabilização

# ANEXO III

# ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

# FMEA

| FMEA DA TURBINA HIDRÁULICA DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
|  | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Converter a energia mecânica contida na queda d'água em trabalho de eixo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabeçote | Conduzir óleo às pás da roda kaplan e às palhetas do distribuidor. Realizar isolamento acústico | Vazamento | Rachaduras na tubulação | Comprometimento da abertura e fechamento das pás e palhetas | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | - Inspeção geral do conjunto (vazamentos e pintura) - Inspeção visual da pintura interna - Inspeção visual na tubulação |
|  |  |  | Desgaste dos pistões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eixo | Transferir a rotação da roda ao rotor do gerador | Vibração Excessiva | Desalinhamento | - Atrito excessivo com os mancais - Má qualidade da energia gerada - parada da máquina | 7 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 20 | - Análise periódica dos deslocamentos do eixo, assegurando-se de que estejam dentro de tolerâncias aceitáveis - Verificar estado geral quanto a corrosão - Verificar estanqueidade da tubulação - Inspecionar escova de aterramento |
|  |  |  | Cavitação das pás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desalinhamento das pás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos frouxos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Funcionamento da unidade com carga acima da especificada (sobrecarga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Corrosão (oxidação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desgaste de adesão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensor de vibração | Monitorar a vibração do eixo da turbina | Indicar valor incorreto de vibração | Descalibração do instrumento | Leitura de vibração incorreta | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 35 | - Calibrar periodicamente os sensores - Verificar estado geral de conservação |
|  |  |  |  | Risco de ajuste incorreto de outro instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risco de diagnóstico incorreto de desgadte do eixo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risco de parada da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar medição de vibração | Quebra devido ao engripamento do mecanismo | Perda de indicação | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |  |  |
| Pás | Promover a movimentação com velocidade constante da roda | Vibração excessiva | Cavitação | - Atrito excessivo com os mancais - Má qualidade da energia gerada - parada da máquina | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 60 | - Verificar o estado geral quanto a corrosão - Verificar ocorrência de trincas e cavitação |
|  |  |  | Desalinhamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Defeito de montagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Formação de vácuo devido ao mal funcionamento do sistema de aeração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roda | Girar com velocidade constante e converter efetivamente energia hídica em potência de eixo | Aquecimento | Má lubrificação Corrosão | - Aumenta o desgaste - Risco de quebra do mecanismo interno - Risco de parada da máquina | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 40 | - Verificar o estado geral quanto a corrosão - Efetuar medida de folga da roda com partes fixas, realizando ajustes quando necessário |
|  |  | Desgaste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Engripamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fadiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vazamento | Desgaste do mecanismo interno, com ocorrência de rachaduras | - Contaminação da estrutura interna por água - Aumento da vibração - Risco de parada da máquina | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| Tampa | Garantir estanqueidade aos comportimentos superiores e inferiores à caixa espiral da turbina | Vazamento | Má vedação das gaxetas | - Risco de funcionamento com baixa carga - Risco de contaminação do óleo dos mancais | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | - Verficar o estado geral quanto a corrosão |
|  |  |  | Desgaste por corrosão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FMEA DO MANCAL DE ESCORA DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| CUBA | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Imergir em óleo as partes ativas do mancal de escora, permitindo a formação contínua do filme de óleo durante o funcionamento da unidade geradora. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloco de escora | Assegurar a ligação entre a unidade geradora e o mancal propriamente dito | Formação deficiente do filme de óleo | Desgaste do bloco de escora por goivagem da superfície inferior | - Aquecimento anormal e acentuado - Rachaduras e fraturas no bloco de escora - Parada da máquina | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 20 | - Verificar o estado geral quanto a corrosão - Verificar afrouxamento nos parafusos - Inspecionar existência de vazamentos |
|  | Permitir a formação e manutenção do filme de óleo (efeito hidrodinâmico) em sua superfície inferior |  | Atrito excessivo devido ao baixo nível de óleo na cuba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Óleo lubrificante | Reduzir o atrito entre o bloco de escora e os segmentos | Formação deficiente do filme de óleo Lubrificação deficiente dos componentes da cuba | - Alta granulosidade do óleo, devido a má filtragem - Óleo muito viscoso ou de má qualidade | - Goivagem e engripamento dos patins e do bloco de escora - Atrito excessivo e aquecimento anormal - Parada da máquina | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 60 | - Análise físico-química periódica da carga de óleo de lubrificação dos mancais para acompanhamento da evolução da concentração, natureza e tamanho das partículas em suspensão |
|  | Permitir equilíbrio de pressão no interior das membranas |  | - Alta temperatura, devido ao baixo nível de óleo ou mau funcionamento do sistema de resfriamento - Contaminação com água, devido a vazamentos na tubulação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pista de guia | Possui membranas e rótulas cuja função principal é alinhar as superfícies de contato colar de escora/ patins permitindo a equi-repartição do empuxo total atuante no mancal | Desbalanceamento | Montagem incorreta | - Má distribuição das Cargas sobre o mancal - Aquecimento acentuado - Má formação do filme de óleo - Desgaste acentuado dos patins e bloco de escora | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 28 | - Verificar o estado geral quanto a corrosão - Verificar afrouxamento nos parafusos |
|  | Garantir a equi-repartição de cargas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Segmento (patim) | Permitir a formação e manutenção do filme de óleo em sua superfície superior | Formação deficiente do filme de óleo | Desgaste do segmento por goivagem da superfície superior | - Aquecimento anormal e acentuado - Rachaduras e fraturas no segmento - Parada da máquina | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 40 | - Verificar o estado geral quanto a corrosão - Ajustar a folga dos patins |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atrito excessivo devido ao baixo nível de óleo na cuba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostato (Metal) | Indicar na sala de controle e supervisão o valor da temperatura dos patins | Indicar valor incorreto de temperatura | Ajuste incorreto | - Leitura de temperatura incorreta - Informações erradas sobre o estado do mancal | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | - Calibração - Inspeção Visual |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra do contato ou quebra do instrumento | Perda de indicação | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |
| Termostato (Óleo) | Indicar na sala de controle e supervisão o valor da temperatura do óleo na cuba do mancal | Indicar valor incorreto de temperatura | Ajuste incorreto | - Leitura de temperatura incorreta - Informações erradas sobre o estado do sistema de resfriamento de óleo e sobre a formação do filme de óleo | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | - Calibração - Inspeção Visual |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra do contato ou quebra do instrumento | Perda de indicação | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |
| Chave de nível | Indicar na sala de controle e supervisão o valor do nível de óleo na cuba | Indicar valor incorreto de nível | Ajuste incorreto | - Leitura de nível incorreto - Atuação ou parada indevida do sistema de injeção de óleo - Risco de diagnóstico incorreto de vazamento na cuba - Risco de parada indevida da máquina | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 30 | - Verificar ajuste - Verificar estado de funcionabilidade |
|  |  | Não indicar medição de nível | Quebra do contato ou quebra do instrumento | - Perda de indicação | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |

| FMEA DO MANCAL DE ESCORA DA UGH-01 DE BALBINA - SISTEMAS AUXILIARES | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE CIRCULAÇÃO | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Dissipar o calor gerado no mancal de escora e lubrificar seus componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxostato | Indicar fluxo de óleo no sistema de circulação | Vazamento | Folgas na conexão | Risco de acidente pessoal | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 36 | - Verificar ajuste - Verificar estado de funcionabilidade - Verificar existência de vazamentos |
|  |  | Indicar valor incorreto de vazão de óleo | Ajuste incorreto | - Leitura incorreta de vazão - Risco de ajuste incorreto de outros instrumentos | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  |
|  |  |  | Falta de calibração do instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar fluxo de óleo | Mau contato na fiação | Perda de indicação | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |
| Motobomba Principal (AI) | Bombear óleo | Não obedece comando para partir | Quebra por desgaste excessivo | Indicação de falha da bomba principal | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | - Ensaios funcionais - Inspeção Visual - Ensaio de medição de vibração - Lubrificar os rolamentos |
|  |  |  | Contato danificado | Partida da bomba auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não obedece comando para parar | Engripamento do mecanismo interno | Operação desnecessária da bomba principal | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Ruído anormal | Falta de óleo nos rolamentos | Risco de quebra da bomba | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Baixa pressão | Vazamento no selo mecânico | Vazamento de óleo | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Risco iminente de indisponibilidade da bomba principal por pressão insuficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motobomba Auxiliar (AJ) | Bombear óleo | Não obedece comando para partir | Quebra por desgaste excessivo ou engripamento do mecanismo interno | Indicação de falha da bomba auxiliar | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 20 | - Ensaios funcionais - Inspeção Visual - Ensaio de medição de vibração - Lubrificar os rolamentos |
|  |  |  |  | Parada emergencial da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não obedece comando para parar |  | Operação desnecessária da bomba auxiliar | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Ruído anormal | Falta de óleo nos rolamento | Risco de quebra da bomba | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Baixa pressão | Vazamento no selo mecânico | Parada emergencial da máquina | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 |  |  |
| Pressostato de partida e parada das motobombas | Indicar pressões baixas ou muito baixas, gerar alarmes, desligar e partir motobombas | Não partir as motobombas | Quebra do instrumento | Falta de reposição de óleo ao sistema | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 35 | - Verificar ajuste - Verificar estado de funcionabilidade |
|  |  |  |  | Risco de parada da máquina por baixa pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partir indevidamente as motobombas | Ajuste incorreto do contato | Indicação incorreta de pressão baixa | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Operação indevida | Risco de acidente pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não parar as motobombas | Quebra do instrumento | Sobrepressão | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Vazamento de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parar indevidamente as motobombas | Ajuste incorreto do contato | Distúrbio no funcionamento normal do sistema | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida | Risco de acidente pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manômetro das motobombas | Indicar localmente a pressão de saída das motobombas | Indicar valor incorreto de pressão | Descalibração do instrumento | Leitura de pressão incorreta | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | - Calibrar - Inspeção Visual |
|  |  |  |  | Risco de ajuste incorreto de outro instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar medição de pressão | Quebra devido ao engripamento do mecanismo | Perda de indicação | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| Painel Elétrico | Indicar alarmes, trips e condições de operação do sistema | Não indicar alarmes | Queima dos LED's | Perda de indicação | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | - Verificar posição, nível e alinhamento - Verificar fixação e estado geral dos componentes internos no painel - Verificar etiquetas de identificação dos cabos e terminais - Verificar lâmpadas de sinalização - Verificar aterramento geral |
|  |  |  | Mau contato na fiação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões | Conduzir óleo | Não conduzir o óleo corretamente | Vazamento por ruptura da tubulação | Risco de acidente pessoal | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 25 | - Inspeção visual dos estado geral das tubulações - Drenar e purificar o óleo |
|  |  |  |  | Impossibilidade de reposição de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por deformação permanente | Risco de parada da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por contaminação do fluido | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válvulas de isolamento | Isolar acessórios de supervisão e controle | Não isolar os acessórios de supervisão e controle | Falta de aperto no fechamento da válvula | Impossibilidade de executar manutenção nos acessórios de supervisão e controle | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25 | -Teste operacional - Verficação de pressão de atuação - Inspeção visual |
|  |  | Isolar inadequamente os acessários de supervisão e controle | Engripamento da haste provocando vazamento interno | Risco de acidente pessoal | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| Válvulas de alívio de pressão | Limitar a pressão em caso de obstrução do circuito | Não aliviar a pressão | Emperramento | Rompimento da tubulação e vedações | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | -Teste operacional - Verficação de pressão de atuação - Inspeção visual |
|  |  |  | Obstrução por quebra de mecanismo interno | Quebra da motobomba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operar abaixo da pressão máxima | Ajuste indevido | Distúrbio no funcionamento normal do sistema | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |  |  |
|  |  |  | Desgaste na sede da válvula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FMEA DO MANCAL DE ESCORA DA UGH-01 DE BALBINA - SISTEMAS AUXILIARES | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE RESFRIAMENTO | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Dissipar o calor gerado no mancal de escora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro Duplex | Retirar impurezas do óleo | Deterioração | Rompimento da malha do filtro | Comprometimento da lubrificação do sistema | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 40 | - Limpeza do filtro - Inspeção Visual |
|  |  |  | Ruptura dos o'rings | Irregularidades no filme de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entupimento | Excesso de impurezas | Risco de sobrepressão, quebra da bomba e avarias na tubulação | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 |  |  |
| Pressostato diferencial | Indicar com sinalização sonora e luminosa o entupimento do filtro | Não indicar alarme | Quebra do instrumento | Risco de sobrepressão, quebra da bomba de circulação de óleo e avarias na tubulação | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 28 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  | Acionar indevidamente | Ajuste incorreto do contato | Limpeza ou troca desnecessária do filtro | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manômetro diferencial | Indicar o valor nominal da perda de carga (entupimento) | Indicar valor incorreto de pressão | Descalibração do instrumento | Leitura de pressão incorreta | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | - Calibração - Inspeção Visual |
|  |  |  |  | Risco de ajuste incorreto de outros instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar medição de pressão | Quebra devido ao engripamento do mecanismo | Perda de indicação | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| Medidor de densidade | Medir a densidade do óleo no mancal de escora, detectanto possíveis contaminações | Indicar valor incorreto de densidade | Ajuste incorreto | Leitura de densidade incorreta | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | - Calibração - Inspeção Visual |
|  |  |  | Falta de calibração | Risco de tomada de decisão incorreta quanto a contaminação do óleo | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra do instrumento | Perda de indicação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Trocador de calor | Resfriar o óleo | Contaminação da carga de óleo | Vazamento por corrosão das tubulações | - Má formação do filme de óleo - Atrito e desgaste excessivo do mancal - Temperatura alta - Parada da máquina | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 56 | - Verficar estado geral de conservação - Verficar estanqueidade - Ensaios funcionais |
|  |  |  | Falha na vedação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resfriamento insuficiente do óleo | Impurezas no radiador |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 |  |  |
| Trocador de calor reserva | Resfriar o óleo | Contaminação da carga de óleo | Vazamento por corrosão das tubulações | - Má formação do filme de óleo - Atrito e desgaste excessivo do mancal - Temperatura alta - Parada da máquina | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 | - Verficar estado geral de conservação - Verficar estanqueidade - Ensaios funcionais |
|  |  |  | Falha na vedação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resfriamento insuficiente do óleo | Impurezas no radiador |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |
| Tubulações e conexões | Conduzir água e óleo | Não conduzir os fluidos corretamente | Vazamento por ruptura da tubulação | Risco de acidente pessoal | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 25 | - Inspeção visual dos estado geral das tubulações - Drenar e purificar o óleo |
|  |  |  |  | Impossibilidade de reposição de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por deformação permanente | Risco de parada da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por contaminação do fluido | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensores de temperatura de óleo | Indicar na sala de controle e supervisão o valor da temperatura do óleo na entrada e saída dos trocadores | Indicar valor incorreto de temperatura | Ajuste incorreto | Leitura de temperatura incorreta | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 25 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra do contato ou quebra do instrumento | Perda de indicação | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |
| Sensores de temperatura de água | Indicar na sala de controle e supervisão o valor da temperatura da água na entrada e saída dos trocadores | Indicar valor incorreto de temperatura | Ajuste incorreto | Leitura de temperatura incorreta | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 25 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra do contato ou quebra do instrumento | Perda de indicação | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |
| Termômetro | Indicar localmente a temperatura de água na saída dos trocadores de calor | Indicar valor incorreto de temperatura | Descalibração do instrumento | Leitura de pressão incorreta | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | - Calibração - Inspeção Visual |
|  |  |  |  | Risco de ajuste incorreto de outro instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra devido ao engripamento do mecanismo | Perda de indicação | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |
| Fluxostato de água | Indicar o fluxo de água | Vazamento | Folgas na conexão | - Leitura incorreta de vazão - Risco de ajuste incorreto de outros instrumentos - Pode influenciar o aumento de pressão de água indevido no sistema de resfriamento | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 25 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional - Verificar existência de vazamentos |
|  |  | Indicar valor incorreto de vazão de água | Ajuste incorreto |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  | Falta de calibração do instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar fluxo de água | Mau contato na fiação | Perda de indicação | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |

| FMEA DO MANCAL DE ESCORA DA UGH-01 DE BALBINA - SISTEMAS AUXILIARES | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Garantir a formação do filme de óleo durante a partida e parada da unidade geradora evitando o contato metal-metal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro Duplex | Retirar impurezas do óleo | Deterioração | Rompimento da malha do filtro | Comprometimento da lubrificação do sistema durante a partida e parada da máquina | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | - Limpeza do filtro - Inspeção Visual |
|  |  |  | Ruptura dos o'rings | Irregularidades no filme de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entupimento | Excesso de impurezas | Risco de sobrepressão, quebra da bomba e avarias na tubulação | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 |  |  |
| Motobomba Principal (corrente alternada) | Bombear óleo | Não obedece comando para partir | Quebra por desgaste excessivo | Indicação de falha da bomba principal e Partida da bomba auxiliar | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 25 | - Ensaios funcionais - Inspeção Visual - Ensaio de medição de vibração - Lubrificação dos rolamentos |
|  |  |  | Contato danificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não obedece comando para parar | Engripamento do mecanismo interno | Risco de sobrepressão e avarias na tubulação | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Ruído anormal | Falta de óleo nos rolamentos | Risco de quebra da bomba | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Baixa pressão | Vazamento no selo mecânico | Vazamento de óleo | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Risco iminente de indisponibilidade da bomba principal por pressão insuficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Presença de ar no fluido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motobomba Auxiliar (corrente contínua) | Bombear óleo | Não obedece comando para partir | Quebra por desgaste excessivo | Parada emergencial da máquina e contato mecânico entre o bloco de escora e o segmento do mancal | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 50 | - Ensaios funcionais - Inspeção Visual - Ensaio de medição de vibração - Lubrificação dos rolamentos |
|  |  |  | Contato danificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não obedece comando para parar | Engripamento do mecanismo interno | Risco de sobrepressão, avarias na tubulação e vazamento | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Ruído anormal | Falta de óleo nos rolamentos | Risco de quebra da bomba | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Baixa pressão | Vazamento no selo mecânico | Vazamento de óleo | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Risco iminente de indisponibilidade do sistema por pressão insuficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Presença de ar no fluido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressostato de partida e parada das motobombas | Indicar pressões baixas ou muito baixas, gerar alarmes, desligar e partir motobombas | Não partir as motobombas | Quebra do instrumento | Falta de reposição de óleo ao sistema durante a partida ou parada da máquina | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 35 | - Verificar ajuste - Verificar estado de funcionabilidade - Teste Operacional |
|  |  |  |  | Risco de parada da máquina por baixa pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partir indevidamente as motobombas | Ajuste incorreto do contato | Sobrepressão e aumento da espessura do filme de óleo. Risco de avarias, vazamento na tubulação e quebra da bomba | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Operação indevida | Risco de acidente pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não parar as motobombas | Quebra do instrumento | Sobrepressão | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Vazamento de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parar indevidamente as motobombas | Ajuste incorreto do contato | Distúrbio no procedimento normal de partida e parada do sistema. Risco de avarias no mancal | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida | Risco de acidente pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manômetro das motobombas | Indicar localmente a pressão de saída das motobombas | Indicar valor incorreto de pressão | Descalibração do instrumento | Leitura de pressão incorreta | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | - Calibração - Inspeção Visual |
|  |  |  |  | Risco de ajuste incorreto de outro instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar medição de pressão | Quebra devido ao engripamento do mecanismo | Perda de indicação | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| Pressostato diferencial | Indicar com sinalização sonora e luminosa o entupimento do filtro | Não indicar alarme | Quebra do instrumento | Risco de sobrepressão, quebra da bomba de circulação de óleo e avarias na tubulação | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 28 | - Verificar ajuste - Verificar estado de funcionabilidade - Teste operacional |
|  |  | Acionar indevidamente | Ajuste incorreto do contato | Limpeza ou troca desnecessária do filtro | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manômetro diferencial | Indicar o valor nominal da perda de carga (entupimento) | Indicar valor incorreto de pressão | Descalibração do instrumento | Leitura de pressão incorreta | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | - Calibração - Inspeção Visual |
|  |  |  |  | Risco de ajuste incorreto de outro instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar medição de pressão | Quebra devido ao engripamento do mecanismo | Perda de indicação | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| Painel Elétrico | Indicar alarmes, trips e condições de operação do sistema | Não indicar alarmes | Queima dos LED's | Perda de indicação | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | - Verificar posição, nível e alinhamento - Verificar fixação e estado geral dos componentes internos no painel - Verificar etiquetas de identificação dos cabos e terminais - Verificar lâmpadas de sinalização - Verificar aterramento geral |
|  |  |  | Mau contato na fiação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões | Conduzir óleo | Não conduzir o óleo corretamente | Vazamento por ruptura da tubulação | Risco de acidente pessoal | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 25 | - Inspeção visual dos estado de estanqueidade das tubulações - Drenar e purificar o óleo |
|  |  |  |  | Impossibilidade de reposição de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por deformação permanente | Risco de parada da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por contaminação do fluido | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válvulas de isolamento | Isolar acessórios de supervisão e controle | Não isolar os acessórios de supervisão e controle | Falta de aperto no fechamento da válvula | Impossibilidade de executar manutenção nos acessórios de supervisão e controle | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25 | -Teste operacional - Verficação de pressão de atuação - Inspeção visual |
|  |  | Isolar inadequamente os acessários de supervisão e controle | Engripamento da haste provocando vazamento interno | Risco de acidente pessoal | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| Válvulas de alívio de pressão | Limitar a pressão em caso de obstrução do circuito | Não aliviar a pressão | Emperramento | Rompimento da tubulação e vedações | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 | -Teste operacional - Verficação de pressão de atuação - Inspeção visual |
|  |  |  | Sobrepressão no sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por quebra de mecanismo interno | Quebra da motobomba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operar abaixo da pressão máxima | Ajuste indevido | Distúrbio no funcionamento normal do sistema | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  | Desgaste na sede da válvula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FMEA DO MANCAL GUIA DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| CUBA | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Imergir em óleo as partes ativas do mancal guia, permitindo a formação contínua do filme de óleo durante o funcionamento da unidade geradora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segmento (casquilho bi-partido) | Transferir os esforços radiais do eixo da turbina ao concreto. | Formação deficiente do filme de óleo | Corrosão do metal patente | - Aquecimento anormal e acentuado - Rachaduras, fraturas e cavitação no metal patente - Parada da máquina | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 40 | - Verificar o estado geral quanto a corrosão - Verificar afrouxamento nos parafusos - Inspecionar existência de vazamentos |
|  | Permitir a formação e manutenção do filme de óleo (efeito hidrodinâmico) entre o metal patente e o eixo. |  | Atrito excessivo devido ao baixo nível de óleo na cuba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Óleo lubrificante | Reduzir o atrito entre o eixo da turbina e o metal patente | - Formação deficiente do filme de óleo - Lubrificação deficiente dos componentes da cuba | - Alta granulosidade do óleo, devido a má filtragem - Óleo muito viscoso ou de má qualidade | - Fraturas e brinelamento no metal patente - Atrito excessivo e aquecimento anormal - Parada da máquina | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 60 | - Análise períodica do óleo de lubrificação dos mancais para acompanhamento da evolução da concentração, natureza e tamanho das partículas em suspensão |
|  | Permitir equilíbrio de pressão no interior das membranas |  | - Alta temperatura, devido ao baixo nível de óleo ou mau funcionamento do sistema de resfriamento - Contaminação com água, devido a vazamentos na tubulação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostato (Metal) | Indicar na sala de controle e supervisão o valor da temperatura do casquilho bi-partido | Indicar valor incorreto de temperatura | Ajuste incorreto | - Leitura de temperatura incorreta - Informações erradas sobre o estado do mancal | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra do contato ou quebra do instrumento | Perda de indicação | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |
| Termostato (Óleo) | Indicar na sala de controle e supervisão o valor da temperatura do óleo na cuba da mancal | Indicar valor incorreto de temperatura | Ajuste incorreto | - Leitura de temperatura incorreta - Informações erradas sobre o estado do sistema de resfriamento de óleo e sobre a formação do filme de óleo | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra do contato ou quebra do instrumento | Perda de indicação | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |
| Pressostato | Indicar pressões baixas ou muito baixas na cuba, gerar alarmes | Não indicar alarme | Quebra do instrumento | Risco de atrito excessivo entre o eixo e o metal patente, causando avarias no metal patente | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 28 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  | Acionar indevidamente | Ajuste incorreto do contato | Risco de parada desnecessária da máquina | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FMEA DO MANCAL GUIA DA UGH-01 DE BALBINA - SISTEMAS AUXILIARES | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE RESFRIAMENTO | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Dissipar o calor gerado no mancal de escora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serpentina | Retirar impurezas do óleo | Contaminação da carga de óleo | Vazamento por corrosão das tubulações | - Má formação do filme de óleo - Atrito e desgaste excessivo do mancal - Temperatura alta - Parada da máquina | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | - Verficar estado geral de conservação - Verficar estanqueidade - Ensaios funcionais |
|  |  |  | Falha na vedação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resfriamento insuficiente do óleo | Problemas na injeção de água fria |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | Impurezas na serpentina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões | Conduzir água à serpentina | Não conduzir corretamente | Vazamento por ruptura da tubulação | - Resfriamento de óleo deficiente - Alta temperatura - Distúrbio no funcionamente normal do sistema - Risco de parada da máquina | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 60 | - Inspeção visual dos estado geral das tubulações - Drenar e purificar o óleo |
|  |  |  | Obstrução por deformação permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por contaminação do fluido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FMEA DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA TURBINA DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE VEDAÇÃO | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Impedir que a água canalizada pelo distribuidor e pela caixa semi-espiral invada o eixo da turbina, através de injeção de água sob pressão em direção oposta à tendência de entrada da água de serviço. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuba da junta | Armazenamento de água limpa para lubrificação | Vazamento | Falha na injeção de água de refrigeração | - Mau funcionamento do sistema de vedação - Risco de contaminação do óleo dos mancais | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 | - Verificar o estado geral quanto a corrosão - Inspecionar existência de vazamentos - Verificar condições de desgaste das gaxetas, dos anéis e do porta-gaxeta |
|  |  |  | Desgaste excessivo das gaxetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Corrosão da cuba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junta de manutenção | Promover vedação do eixo durante paradas de longa duração ou durante a manutenção da vedação principal | Não estancar completamente o eixo | Desalinhamento dos volantes de acionamento | - Não permite a correta manutenção da junta principal - Risco de contaminação do óleo dos mancais durante paradas prolongadas | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 21 | -Verificar condições de estanqueidade - Teste operacional |
| Junta de vedação | Atuar sobre o eixo apertando-o de forma a estancar a entrada de água | Não estancar completamente o eixo | Má qualidade da junta | - Má funcionamento do sistema de vedação - Risco de contaminação do óleo dos mancais | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30 | -Verificar condições de estanqueidade |
|  |  |  | Falta de ajuste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junta hidráulica | Vedar a água de serviço e ser capaz de suportar alta pressão | Formação incorreta do filme de água estanque entre a junta e a pista deslizante | Má lubrificação devido a baixa pressão de água | - Desgaste do porta gaxetaS e da pista De Desgaste - Aumento excessivo na temperatura - Risco de parada da máquina | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 | -Verificar condições de estanqueidade |
|  |  |  | Falha na injeção de água de refrigeração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termômetro do porta-gaxeta | Medir a temperatura da junta hidráulica | Indicar valor incorreto de temperatura | Descalibração do instrumento | Leitura de pressão incorreta | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | - Calibração - Inspeção Visual |
|  |  |  |  | Risco de influenciar a parada indevida da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra devido ao engripamento do mecanismo | Perda de indicação | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |
| Pressostato | Indicar ao sistema de controle central, com sinalização sonora e luminosa, quando a pressão da água a ser estancada é alta | Não acionar alarme | Quebra do instrumento | Risco de danificação das gaxetas e vedações | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 40 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  |  | Contato danificado | Risco de operar o sistema com presão muito alta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acionar indevidamente | Ajuste incorreto do instrumento | Risco de parada indevida da máquina | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostato | Indicar ao sistema de controle central, com sinalização sonora e luminosa, quando a temperatura da junta está alta. Iniciar a parada da máquina. | Indicar valor incorreto de temperatura | Ajuste incorreto do instrumento | Risco de parada indevida da máquina | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 49 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Contato danificado | Distúrbio no funcionamento normal do sistema | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Não consegue iniciar mecanismo de parada | Quebra devido ao engripamento do mecanismo | Risco de operar o sistema com temperatura inaceitável | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 |  |  |
| Manômetro | Medir a pressão da água a ser estancada | Indicar valor incorreto de temperatura | Descalibração do instrumento | Leitura de pressão incorreta | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | - Calibração - Inspeção Visual |
|  |  |  |  | Risco de influenciar a parada indevida da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar medição de temperatura | Quebra devido ao engripamento do mecanismo | Perda de indicação | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |

| FMEA DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA TURBINA DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE RESFRIAMENTO | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Filtrar a água e Injetá-la sob pressão na cuba da junta hidráulica para resfriar e lubrificar os anéis de vedação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motobomba Principal (AN) | Bombear água | Aquecimento excessivo dos componentes | Lubrificação insuficiente | Indicação de falha da bomba principal e Partida da bomba auxiliar | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | - Ensaios funcionais - Inspeção Visual - Ensaio de medição de vibração - Lubrificar os rolamentos |
|  |  |  | Alta perda de carga no circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mau escoamento da água | Mau funcionamento da bomba | Vazamento de água | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  | Engripamento do mecanismo interno | Risco de quebra da bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ruído anormal | Falta de óleo nos rolamentos | Risco iminente de indisponibilidade da bomba principal por pressão insuficiente | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Baixa pressão | Vazamento no selo mecânico |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  |
| Motobomba Auxiliar (AR) | Bombear água | Aquecimento excessivo dos componentes | Lubrificação insuficiente | Indicação de falha da bomba auxiliar e parada emergencial da máquina | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | - Ensaios funcionais - Inspeção Visual - Ensaio de medição de vibração - Lubrificar os rolamentos |
|  |  |  | Alta perda de carga no circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mau escoamento da água | Mau funcionamento da bomba | Vazamento de água | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  | Engripamento do mecanismo interno | Risco de quebra da bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ruído anormal | Falta de óleo nos rolamentos | Risco iminente de indisponibilidade da bomba principal por pressão insuficiente | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Baixa pressão | Vazamento no selo mecânico |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  |
| Filtro de água | Retirar impurezas da água | Deterioração | Rompimento da malha do filtro | Comprometimento da lubrificação dos anéis de vedação | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | - Limpeza do filtro - Inspeção Visual |
|  |  |  | Ruptura dos o'rings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entupimento | Excesso de impurezas | Risco de sobrepressão, quebra da bomba e avarias na tubulação | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |
| Pressostato de partida e parada das motobombas | Indicar pressões baixas ou muito baixas, gerar alarmes, desligar e partir motobombas | Não partir as motobombas | Quebra do instrumento | Falta de reposição de água ao sistema | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 35 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  |  |  | Risco de indisposição da bomba por baixa pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partir indevidamente as motobombas | Ajuste incorreto do contato | Sobrepressão e risco de avarias, vazamento na tubulação e quebra da bomba | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Operação indevida | Risco de acidente pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não parar as motobombas | Quebra do instrumento | Sobrepressão | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | incrustração da tubulação |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parar indevidamente as motobombas | Ajuste incorreto do contato | Distúrbio no funcionamento normal do sistema | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida | Risco de acidente pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressostato diferencial na saída e entrada do sistema de resfriamento | Indicar com sinalização sonora e luminosa a incrustração da tubulação ou perda de carga no sistema de resfriamento | Não indicar alarme | Quebra do instrumento | Risco de sobrepressão, quebra da bomba de circulação de óleo e avarias na tubulação | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  | Acionar indevidamente | Ajuste incorreto do contato | Limpeza ou troca desnecessária do filtro | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressostato diferencial na saída e entrada dos filtros | Indicar com sinalização sonora e luminosa o entupimento do filtro | Não indicar alarme | Quebra do instrumento | Risco de sobrepressão, quebra da bomba de circulação de óleo e avarias na tubulação | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual |
|  |  | Acionar indevidamente | Ajuste incorreto do contato | Limpeza ou troca desnecessária do filtro | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válvula esfera | Limitar a pressão em caso de obstrução do circuito | Não aliviar a pressão | Emperramento | Rompimento da tubulação e vedações | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | -Teste operacional - Verficação de pressão de atuação - Inspeção visual |
|  |  |  | Sobrepressão no sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por quebra de mecanismo interno | Quebra da motobomba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operar abaixo da pressão máxima | Ajuste indevido | Distúrbio no funcionamento normal do sistema | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | Desgaste na sede da válvula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxostato de água | Indicar o fluxo de água | Vazamento | Folgas na conexão | - Leitura incorreta de vazão - Risco de ajuste incorreto de outros instrumentos | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 30 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional - Verificar a ocorrência de vazamentos |
|  |  | Indicar valor incorreto de vazão de água | Ajuste incorreto |  | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  | Falta de calibração do instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar fluxo de água | Mau contato na fiação | Perda de indicação | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |  |  |
| Chave de nível | Indicar na sala de controle e supervisão o valor do nível de água nos tanques de selagem | Indicar valor incorreto de nível | Ajuste incorreto | - Leitura de nível incorreto - Risco de atuação ou parada indevida das motobombas - Risco de parada indevida da máquina | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 25 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual - Teste operacional |
|  |  | Não indicar medição de nível | Quebra do contato ou quebra do instrumento | - Perda de indicação | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |  |  |

| FMEA DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA TURBINA DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE DRENAGEM | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Evacuar as fugas d'água ao poço de drenagem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motobomba Principal (AK) | Bombear óleo | Não obedece comando para partir | Quebra por desgaste excessivo | Indicação de falha da bomba principal e Partida da bomba auxiliar | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 45 | - Ensaios funcionais - Inspeção Visual - Ensaio de medição de vibração - Lubrificar os rolamentos |
|  |  |  | Contato danificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não obedece comando para parar | Engripamento do mecanismo interno | Risco de sobrepressão e avarias na tubulação | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Ruído anormal | Falta de óleo nos rolamentos | Risco de quebra da bomba | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Baixa pressão | Vazamento no selo mecânico | Vazamento de óleo | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Risco iminente de indisponibilidade da bomba principal por pressão insuficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Presença de ar no fluido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidroejetor de emegência (AL) | Bombear água | Aquecimento excessivo dos componentes | Lubrificação insuficiente | - Indicação de falha do hidroejetor de emergência e parada da máquina por falha no sistema de drenagem - Operação desnecessária da bomba principal - Risco de quebra da bomba - Vazamento de óleo - Risco iminente de indisponibilidade da bomba principal por pressão insuficiente | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 30 | - Ensaios funcionais - Inspeção Visual - Ensaio de medição de vibração - Lubrificar os rolamentos |
|  |  |  | Alta perda de carga no circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mau escoamento da água | Mau funcionamento da bomba |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | Engripamento do mecanismo interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ruído anormal | Falta de óleo nos rolamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baixa pressão | Vazamento no selo mecânico |  | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 |  |  |
| Pressostato de partida e parada das motobombas | Indicar pressões baixas ou muito baixas, gerar alarmes, desligar e partir motobombas | Não partir as motobombas | Quebra do instrumento | Falta de reposição de água ao sistema | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 35 | - Verificar ajuste - Verificar estado de funcionabilidade - Teste operacional |
|  |  |  |  | Risco de indisposição da bomba por baixa pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partir indevidamente as motobombas | Ajuste incorreto do contato | Sobrepressão e risco de avarias, vazamento na tubulação e quebra da bomba | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Operação indevida | Risco de acidente pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não parar as motobombas | Quebra do instrumento | Sobrepressão | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | incrustração da tubulação |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parar indevidamente as motobombas | Ajuste incorreto do contato | Distúrbio no funcionamento normal do sistema | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  | Operação indevida | Risco de acidente pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chave de nível | Indicar na sala de controle e supervisão o valor do nível de água no poço de drenagem | Indicar valor incorreto de nível | Ajuste incorreto | - Leitura de nível incorreto - Risco de atuação ou parada indevida das motobombas - Risco de parada indevida da máquina | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 30 | - Verificar ajuste - Verificar estado de funcionabilidade - Verificar existência de vazamentos |
|  |  | Não indicar medição de nível | Quebra do contato ou quebra do instrumento | - Perda de indicação | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |  |  |
| Painel Elétrico | Indicar alarmes, trips e condições de operação do sistema | Não indicar alarmes | Queima dos LED's | Perda de indicação | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | - Verificar posição, nível e alinhamento - Verificar fixação e estado geral dos componentes internos no painel - Verificar etiquetas de identificação dos cabos e terminais - Verificar lâmpadas de sinalização - Verificar aterramento geral |
|  |  |  | Mau contato na fiação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubulações e conexões | Conduzir óleo | Não conduzir o óleo corretamente | Vazamento por ruptura da tubulação | Risco de acidente pessoal | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 50 | - Inspeção visual dos estado geral das tubulações - Drenar e purificar o óleo |
|  |  |  |  | Impossibilidade de reposição de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por deformação permanente | Risco de parada da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por contaminação do fluido | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válvulas | Limitar a pressão em caso de obstrução do circuito | Não aliviar a pressão | Emperramento | Rompimento da tubulação e vedações | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 60 | -Teste operacional - Verficação de pressão de atuação - Inspeção visual |
|  |  |  | Sobrepressão no sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obstrução por quebra de mecanismo interno | Quebra da motobomba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operar abaixo da pressão máxima | Ajuste indevido | Distúrbio no funcionamento normal do sistema | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  | Desgaste na sede da válvula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FMEA DO SISTEMA DO DISTRIBUIDOR DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| SERVOMOTOR | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Acionar o movimento das palhetas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilindro | Promover a movimentação do anel de sincronismo | Deterioração | Corrosão devido ao desgaste da pintura | - Dificuldade de controle da movimentação das palhetas - Dificuldade de controle da velocidade de rotação da turbina - Risco de quebra do cilindro - Risco de parada da máquina | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 30 | - Verificar estado geral de conservação - Verificar estanqueidade entre as câmaras - Verificar estado de conservação dos diafragmas e travas manuais - Verificar fixação ente o cilindro e as hastes |
|  |  |  | Excesso de impurezas no óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Falta de óleo nos rolamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baixa pressão | Vazamento no selo mecânico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sobrepressão | Mau funcionamento do cilindro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Válula de alívio mal regulada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haste | Transferir os esforços do cilindro às bielas | Arranhões, trincas e empenamento | Corrosão devido ao desgaste da pintura | Falta de controle da movimentação das palhetas | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 25 | - Verificar ajuste - Inspeção Visual quanto ao estado geral de limpeza, conservação e fixação |
|  |  |  |  | Dificuldade de controle da velocidade de rotação da turbina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válvulas | Limitar a pressão em caso de obstrução do circuito | Não aliviar a pressão | Emperramento | Rompimento da tubulação e vedações | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 25 | -Teste operacional - Verficação de pressão de atuação - Inspeção visual |
|  |  |  | Obstrução por quebra de mecanismo interno | Danificação do cilindro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operar abaixo da pressão máxima | Ajuste indevido | Distúrbio no funcionamento normal do sistema | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  | Desgaste na sede da válvula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trava de segurança | Travar os servomotores, mantendo o distribuidor na posição aberta durante a inspeção. Evitando assim um fechamento acidental e a partida da unidade. | Não travar o servomotor | Quebra por desgaste excessivo | Grave risco de acidente pessoal | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 48 | - Ensaios funcionais - Inspeção visual - Verificar ajuste |
| Guarnições | Lubrificar o servomotor e drenar fugas de água | Não lubrificar corretamente | - Vazamento por ruptura da tubulação - Obstrução por deformação permanente -Obstrução por contaminação do fluido | Risco de acidente pessoal | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 35 | - Verificar estanqueidade das tubulações - verificar estado geral quanto a corrosão |
|  |  |  |  | Impossibilidade de reposição de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não drenar corretamente |  | Risco de parada da máquina | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Distúrbio no funcionamento normal do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FMEA DO SISTEMA DO DISTRIBUIDOR DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| PALHETA DIRETRIZ | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Direcionar o fluxo de água à roda da turbina de modo a garantir uma vazão constante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bucha | Fixar a palheta diretriz ao cubo guia e ás tampas | Existência de folgas grandes entre a palheta diretriz e as tampas | Falta de ajuste | - Má fixação da palheta - Perda do controle de posição - Risco de parada da máquina | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 | - Verificar ajuste - Inspeção visual quanto a limpeza e conservação |
|  |  |  | Montagem mal feita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bucha com lábios deteriorados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palheta | Direcionar o fluxo de água à roda da turbina | Erosão por cavitação | Mau funcionamento do sistema de injeção de ar | - Risco de escoamento turbulento - Vibrações excessivas na palheta - Desgaste acentuado | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 5 | 50 | - Medir as folgas entre as palhetas diretrizes e tampas superior e inferior - Inspeção Visual |
|  |  |  | Corrosão devido ao desgaste da pintura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedações | Garantir estanqueidade | Má vedação | Anéis de vedação e gaxetas desgastadas | Fuga de água para o eixo da turbina | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | - Verificar o estado geral quanto a corrosão - Verificar estanqueidade - Verificar existência de vazamentos |

| FMEA DO SISTEMA DO DISTRIBUIDOR DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| MECANISMO DE ACIONAMENTO | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Transferir o movimento dos servomotores às palhetas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anel de sincronismo | Garantir a movimentação sincronizada das palhetas | Desgaste por corrosão, fadiga, rachaduras e fraturas | Montagem incorreta | Risco de desencaixe do pino | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 30 | - Limpeza do filtro - Inspeção visual |
|  |  |  | Desalinhamento do anel | Risco de parada da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Falta de ajuste | Má vedação nas palhetas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biela | Transformar axial do cilindro em movimento rotativo do anel de sincronismo | Desgaste por corrosão, fadiga, rachaduras e fraturas | Quebra | Falta de controle da movimentação das palhetas | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 25 | - Verificar ajuste - Inspeção visual quanto ao estado geral de limpeza e conservação |
|  |  |  |  | Dificuldade de controle da velocidade de rotação da turbina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fim de curso | Indicar a abertura ou o fechamento completo das palhetas | Não indicar o fim de curso das palhetas | Excesso de sujeiro | - Falta de controle da posição de abertura ou fechamento completo da palheta - Aplicação de carga excessiva sobre a palheta - Ruptura do pino de cisahamento - Risco de danificação da palheta e manivela - Parada da máquina | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 | - Verificar ajuste - Inspeção visual quanto ao estado geral de limpeza e conservação |
|  |  |  | Desgaste das partes mecânicas móveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manivela | Transferir esforços das bielas às palhetas | Desgaste por corrosão, fadiga, rachaduras e fraturas | Quebra | Falta de controle da movimentação das palhetas | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 | - Verificar ajuste - Inspeção visual quanto ao estado geral de limpeza e conservação |
|  |  |  |  | Dificuldade de controle da velocidade de rotação da turbina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pino de cisalhamento | Romper quando durante o fechamento do distribuidor um corpo estranho ficar entre duas diretrizes, protegendo as demais peças do mecanismo de regulação e diretrizes | Ruptura | Obstrução do movimento das palhetas devido a presença de um corpo estranho entre as mesmas | Parada da máquina | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | - Inspeção visual travamento e posicionamento |
| Travas | Garantir fixação entre as partes móveis do mecanismo de acionamento | Folgas indesejáveis | Falta de ajuste | Dificuldade de controle da movimentação das palhetas | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 | - Inspeção visual - Verificar ajuste e fixação |
|  |  |  | Montagem incorreta | Dificuldade de controle da velocidade de rotação da turbina |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FMEA DO SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DA UGH-01 DE BALBINA | FATORES PARA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE | TAREFA PROSPOSTA PARA MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- |
|  | SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | CORTE DE CARGA | PERDA DE FATURAMENTO | SEVERIDADE | OCORRÊNCIA | DETECÇÃO | AVALIAÇÃO GERAL (NPR) |  |
| FUNÇÃO | Suprir automaticomente de ar o compartimento do rotor da turbina para evitar eventuais formações de vácuo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | FUNÇÃO DO COMPONENTE | FALHA FUNCIONAL | MODO DE FALHA | EFEITO DA FALHA (O que acontece quando falha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válvula de aeração | Equilibrar a pressão de dentro da tampa superior com a pressão atmosférica | Folgas na conexão | Falta de ajuste das molas | - Distúrbio no funcionamento normal do sistema - Risco de formação de vácuo no compartimento do rotor, cavitação das pás e vibração anormal do eixo da turbina | 5 | 10 | 7 | 10 | 1 | 4 | 40 | -Teste operacional - Verficação de pressão de atuação - Inspeção visual |
|  |  |  | Corrosão das molas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vazamento de água | Emperramento da bóia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desgaste na sede da válvula ou nos componentes de vedação de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANEXO IV

# ANÁLISE DE ÁRVORE DE FALHAS

# FTA

Árvore de Falhas

(Page 13)

(Page 14)

( Page 15)

(Page 16)

(Page 17)

(Page 18)

(Page 19)

(Page 20)

(Page 21)

(Page 22)

(Page 23)

(Page 24)

# ANEXO V

# RELATÓRIO RELEX PADRÃO DE PREDIÇÃO DA CONFIABILIDADE

# ANEXO VI

# SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO

# ANEXO VII

# PLANO DE MANUTENÇÃO DA UHE DE BALBINA

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PLANEJADA MANUTENÇÃO PERIÓDICA PMP-BAL0001 SISTEMA DA TURBINA

INSPEÇÕES E CONTROLE

| ITEM | O QUE FAZER? |
| --- | --- |
|  | ANUAL |
| 01 | MANCAL DE GUIA |
| 1.1 | Verificar estanqueidade das tubulações |
| 1.2 | Limpeza nas tubulações, motobombas, filtros de óleo, etc... |
| 1.3 | Inspecionar todos os instrumentos |
| 1.4 | Verificar nível de óleo |
| 1.5 | Efetuar limpeza nos demarradores |
| 02 | MANCAL DE ESCORA |
| 2.1 | Lubrificação dos mancais das motobombas |
| 2.2 | Verificar estanqueidade das tubulações |
| 2.3 | Limpeza nas tubulações, motobombas, filtros de óleo, etc... |
| 2.4 | Inspecionar todos os instrumentos |
| 2.5 | Verificar nível de óleo |
| 2.6 | Efetuar limpeza nos demarradores |
| 03 | SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS MANCAIS |
| 3.1 | Lubrificação das hastes das válvulas; |
| 3.2 | Verificar estanqueidade das tubulações |
| 3.3 | Efetuar limpeza nas tubulações, motobombas ,trocadores de calor, etc... |
| 3.4 | Inspecionar todos os instrumentos |
|  | 05 ANOS |
| 04 | MANCAL DE ESCORA |
| 4.1 | VERIFICAR O ESTADO DE LIMPEZA E PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO E INJEÇÃO |
| 4.2 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇOES E VÁLVULAS DE CIRCULAÇÃO E INJEÇÃO |
| 4.3 | VERIFICAR O ESTADO DE FUNCIONABILIDADE DOS INSTRUMENTOS DE PRESSÃO, VAZÃO, TEMPERATURA E NÍVEL. |
| 4.4 | FILTRAR O ÓLEO DE CIRCULAÇÃO |
| 4.5 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DOS TROCADORES DE CALOR |
| 4.6 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DOS SELOS MECÂNICOS DAS MOTOBOMBAS AI/AJ |
| 4.7 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS MOTOBOMBAS AG/AH |
| 4.8 | INSPECIONAR OS ELEMENTOS FILTRANTES DE CIRCULAÇÃO E INJEÇÃO |
| 4.9 | LUBRIFICAR O ACOPLAMENTO DAS MOTOBOMBAS AI/AJ |
| 4.10 | LIMPEZA DOS PAINÉIS |
| 4.11 | ESTADO GERAL DOS CONTATORES DE FORÇA |
| 4.12 | REAPERTAR BORNES E CONEXÕES |
| 05 | MANCAL GUIA DA TURBINA |
| 5.1 | FILTRAR ÓLEO DA CUBA |
| 5.2 | Verificar estanqueidade das tubulações |
| 5.3 | Inspecionar todos os instrumentos |
| 5.4 | Verificar nível de óleo |
| 5.6 | Efetuar limpeza nos demarradores |
| 06 | VEDAÇÃO DO EIXO |
| 6.1 | ESTADO GERAL DA PISTA DE DESGASTE |
| 6.2 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE DA JUNTA INFLAVEL |
| 6.3 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DO PORTA- JUNTA, CARTER SUPORTE, LABIRINTO QUANTO A CORROSÃO |
| 6.4 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DAS TUBULAÇÕES QUANTO A INCRUSTRAÇÃO. |
| 6.5 | INSPEÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO(CESTA,CORPO E VALVULAS) |
| 07 | DISTRIBUIDOR |
| 7.1 | VERIFICAR ESTADO DAS PALHETAS QUANTO CORROSÃO |
| 7.2 | VERIFICAR OCORRENCIA DE CAVITAÇÃO NAS PALHETAS |
| 7.3 | VERIFICARO O POSICIONAMENTO E TRAVAS DOS PINOS DE CISALHAMENTO |
| 7.4 | CONFERIR TORQUE DA S PORCAS DO PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO DAS PALHETAS |
| 7.5 | ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DAS BIELAS E MANIVELAS |
| 7.6 | VERIFICAR A EXISTENCIA DE CORROSÃO E O ESTADO DE PINTURA DO ANEL DE SINCRONISMO |
| 7.7 | VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS CHAVES FIM DE CURSO DE DISTRIBUIDOR ABERTO E FECHADO-GA´S |
| 7.8 | VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS CHAVES FIM DE CURSO DE PINO DE CISALHAMENTO |
| 7.9 | LEVANTAR AS FOLGAS DAS PALHETAS DIRETRIZES |
| 08 | SERVOMOTORES DO DISTRIBUIDOR |
| 8.1 | A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES. |
| 8.2 | O ESTADO GERAL DE LIMPEZA E PINTURA DAS TUBULAÇÕES. |
| 8.3 | O ESTADO GERAL DE LIMPEZA E PINTURA DOS SERVOMOTORES E GARFOS DE ARTICULAÇÃO. |
| 8.4 | A ESTANQUEIDADE ENTRE CÂMARAS |
| 8.5 | A ESTANQUEIDADE DO SERVOMOTOR |
| 8.6 | A EXISTÊNCIA DE ARRANHÕES, TRINCAS E EMPENAMENTO DAS HASTES DOS SERVOMOTORES |
| 8.7 | O ESTADO DO DIAFRÁGMA DA S CÃMARAS DE ABERTURA DOS SERVOMOTORES |
| 8.8 | O ESTADO DO DIAFRÁGMA DA S CÃMARAS DE FECHAMENTO DOS SERVOMOTORES |
| 8.9 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS TRAVAS MECÂNICAS MANUAIS |
| 8.10 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DA HASTE DE REALIMENTAÇÃO DOS SERVOMOTORES (315) |
| 8.11 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DO VARIÔMETRO (EC) QUE INDICA A POSIÇÃO DE ABERTURA DO DISTRIBUIDOR |
| 8.12 | VERIFICAR A FIXAÇÃO ENTRE OS SERVOMOTORES E AS ALAVANCAS DO SISTEMA |
| 09 | TAMPAS DA TURBINA |
| 9.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 9.2 | VERIFICAR ESTADO GERAL DE PINTURA |
| 9.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 9.4 | INPECIONAR AS BOMBAS DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES, INSTRUMENTOS, VÁLVULAS |
| 10 | EIXO |
| 10.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 10.2 | FIXAÇÃO DO SENSOR DE SOBREVELOCIDADE 331 |
| 10.3 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PISTÃO DA VÁLVULA 332 |
| 10.4 | ESTANQUIEDADE DA TUBULAÇÃO DE SOBREVELOCIDADE |
| 10.5 | INSPECIONAR AO ESCOVA DE ATERRAMENTO |
| 12 | RODA DA TURBINA |
| 12.1 | VERIFICAR OCORRÊNCIA DE TRINCAS E CAVITAÇÃO NAS PÁS |
| 12.2 | EFETUAR MEDIDA DE FOLGA DA RODA COM PARTES FIXAS |
| 12.3 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 12.4 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 13 | ESTABILIZAÇÃO |
| 13.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 13.2 | VERIFICAR ESTADO GERAL DE PINTURA |
| 13.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 13.4 | CONFERIR O AJUSTE DAS MOLAS DAS VÁLVULAS DE AERAÇÃO |
| 13.5 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DA BOIA DA VÁLVULA DE AERAÇÃO |
| 13.6 | VERIFICAR A VEDAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| 13.7 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES E VÁLVULAS DO AR DE INJEÇÃO-GA |
| 13.8 | VERICAR AS CONDIÇÕES DO SOLENÓIDE DO AR DE INJEÇÃO-GA |
|  | 10 ANOS |
| 14 | MANCAL DE ESCORA |
| 14.1 | VERIFICAR O ESTADO DE LIMPEZA E PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO E INJEÇÃO |
| 14.2 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇOES E VÁLVULAS DE CIRCULAÇÃO E INJEÇÃO |
| 14.3 | VERIFICAR O ESTADO DE FUNCIONABILIDE DOS INSTRUMENTOS DE PRESSÃO, VAZÃO, TEMPERATURA E NÍVEL. |
| 14.4 | VERIFICAR O ESTADO DO METAL PATENTE DAS SAPATAS DE ESCORA E PATINS |
| 14.5 | VERIFICAR O ESTADO DO BLOCO DE ESCORA |
| 14.6 | VERIFICAR A FIXAÇÃO E O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS MANGUEIRAS DE INJEÇÃO |
| 14.7 | ENSAIAR AS PROTEÇÕES DE TEMPERATURA E NÍVEL DO MANCAL |
| 14.8 | VERIFICAR O ESTADO DAS MEMBRANAS TOROIDAIS |
| 14.9 | AJUSTAR A FOLGA DOS PATINS |
| 14.10 | FILTRAR O ÓLEO DE CIRCULAÇÃO |
| 14.11 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DOS TROCADORES DE CALOR |
| 14.12 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DOS SELOS MECÂNICOS DAS MOTOBOMBAS AI/AJ |
| 14.13 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS MOTOBOMBAS AG/AH |
| 14.14 | INSPECIONAR OS ELEMENTOS FILTRANTES DE CIRCULAÇÃO E INJEÇÃO |
| 14.15 | LUBRIFICAR O ACOPLAMENTO DAS MOTOBOMBAS AI/AJ |
| 14.16 | LIMPEZA DOS PAINÉIS |
| 14.17 | ESTADO GERAL DOS COTATORES DE FORÇA |
| 14.18 | REAPERTAR BORNES E CONEXÕES |
| 15 | MANCAL GUIA DA TURBINA |
| 15.1 | INSPECIONAR O ESTADO DO METAL PATENTE |
| 15.2 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DO CÁRTER SUPORTE QUANTO A CORROSÃO E O ESTADO DE PINTURA |
| 15.3 | VERIFICAR O ESTADO DE PINTURA DA CUBA GIRATÓRIA |
| 15.4 | FILTRAR O ÓLEO DA CUBA |
| 16 | VEDAÇÃO DO EIXO |
| 16.1 | ESTADO GERAL DOS CARVÕES |
| 16.2 | ESTADO GERAL DA PISTA DE DESGASTE |
| 16.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE DA JUNTA INFLAVEL |
| 16.4 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DO PORTA- JUNTA, CARTER SUPORTE, LABIRINTO QUANTO A CORROSÃO |
| 16.5 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DAS TUBULAÇÕES QUANTO A INCRUSTRAÇÃO. |
| 17 | DISTRIBUIDOR |
| 17.1 | VERIFICAR ESTADO DAS PALHETAS QUANTO CORROSÃO |
| 17.2 | VERIFICAR OCORRENCIA DE CAVITAÇÃO NAS PALHETAS |
| 17.3 | CONFERIR TORQUE DOS PINOS DE CISALHAMENTO |
| 17.4 | MEDIR O NÍVEL DE DESGASTE DOS MANCAIS DAS PALHETAS |
| 17.5 | CONFERIR TORQUE DA S PORCAS DO PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO DAS PALHETAS |
| 17.6 | ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DAS BIELAS E MANIVELAS |
| 17.7 | MEDIR NÍVEL DE DESGASTE DOS MANCAIS DO ANEL DE SINCRONISMO |
| 17.8 | VERIFICAR A EXISTENCIA DE CORROSÃO E O ESTADO DE PINTURA DO ANEL DE SINCRONISMO |
| 17.9 | VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS CHAVES FIM DE CURSO |
| 17.10 | LEVANTAR AS FOLGAS DAS PALHETAS DIRETRIZES |
| 18 | SERVOMOTORES DO DISTRIBUIDOR |
| 18.1 | A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES. |
| 18.2 | O ESTADO DE GERAL DE LIMPEZA E PINTURA DAS TUBULAÇÕES. |
| 18.3 | O ESTADO GERAL DE LIMPEZA E PINTURA DOS SERVOMOTORES E GARFOS DE ARTICULAÇÃO. |
| 18.4 | A FIXAÇÃO DOS SERVOMOTORES À BLINDAGEM DO POÇO |
| 18.5 | A ESTANQUEIDADE ENTRE CÂMARAS |
| 18.6 | A ESTANQUEIDADE DO SERVOMOTOR |
| 18.7 | A EXISTÊNCIA DE ARRANHÕES, TRINCAS E EMPENAMENTO DAS HASTES DOS SERVOMOTORES |
| 18.8 | O DESGASTE DA BUCHA DA HASTE |
| 18.9 | O ESTADO DAS GAXETAS CHEVRON |
| 18.10 | O ESTADO DO ANEL RASPADOR |
| 18.11 | O ESTADO DO DIAFRÁGMA DA S CÃMARAS DE ABERTURA DOS SERVOMOTORES |
| 18.12 | O ESTADO DO DIAFRÁGMA DA S CÃMARAS DE FECHAMENTO DOS SERVOMOTORES |
| 18.13 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS TAVAS MECÂNICAS MANUAIS |
| 18.14 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS TRAVAS HIDRÁULICAS |
| 18.15 | A ESTANQUEIDADE DAS TRAVAS HIDRÁULICAS |
| 18.16 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DO LIMITADOR DE ABERTURA MECÂNICA (LH) E (LJ) |
| 18.17 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DA HASTE DE REALIMENTAÇÃO DOS SERVOMOTORES (315) |
| 18.18 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DO VARIÔMETRO (EC) QUE INDICA A POSIÇÃO DE ABERTURA DO DISTRIBUIDOR |
| 18.19 | VERIFICAR A FIXAÇÃO ENTRE OS SERVOMOTORES E AS ALAVANCAS DO SISTEMA |
| 18.20 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DOS CONTATOS DE FIM DE CURSO CC/CD DE INDICAÇÃO DE TRAVA APLICADA OU DESAPLICADA COM DISTRIBUIDOR FECHADO |
| 18.21 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DO CONTATO FIM DE CURSO CB DE INDICAÇÃO DE TRAVA APLICADA OU DESAPLICADA COM DISTRIBUIDOR ABERTO |
| 19 | TAMPA DA TURBINA |
| 19.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 19.2 | VERIFICAR ESTADO GERAL DE PINTURA |
| 19.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 19.4 | INPECIONAR AS BOMBAS DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES, INSTRUMENTOS, VÁLVULAS |
| 20 | EIXO |
| 20.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 20.2 | FIXAÇÃO DO SENSOR DE SOBREVELOCIDADE 331 |
| 20.3 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PISTÃO DA VÁLVULA 332 |
| 20.4 | ESTANQUIEDADE DA TUBULAÇÃO DE SOBREVELOCIDADE |
| 20.5 | INSPECIONAR AO ESCOVA DE ATERRAMENTO |
| 21 | RODA DA TURBINA |
| 21.1 | VERIFICAR OCORRÊNCIA DE TRINCAS E CAVITAÇÃO NAS PÁS |
| 21.2 | EFETUAR MEDIDA DE FOLGA DA RODA COM PARTES FIXAS |
| 21.3 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 22 | ESTABILIZAÇÃO |
| 22.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 22.2 | VERIFICAR ESTADO GERAL DE PINTURA |
| 22.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 22.4 | CONFERIR O AJUSTE DAS MOLAS DAS VÁLVULAS DE AERAÇÃO |
| 22.5 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DA BOIA DA VÁLVULA DE AERAÇÃO |
| 22.7 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES E VÁLVULAS DO AR DE INJEÇÃO-GA |
| 22.8 | VERICAR AS CONDIÇÕES DO SOLENÓIDE DO AR DE INJEÇÃO-GA |
| 22.9 | VERIFICAR A VEDAÇÃO DE EMERGÊNCIA |

# Footnotes

Neste trabalho os termos rotor e roda são usados indistintamente.

# Text boxes

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

1

Descrição:

Top-level assembly

Equipamento:

Nome do Arquivo:

UGH-01

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

UGH-01

4:25

Data:

Failure Rate

0.002761

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

362

40.00

Equipamento/Sistema

Componente

TAG

Qtd

Taxa de Falha

MTBF

UNIDADE GERADORA

HIDRÁULICA 01

UGH-01

UGH-01

1.00

0.002761

362

SISTEMA DA TURBINA

SISTEMA DA

TURBINA

1.00

0.002761

362

TURBINA KAPLAN

TURBINA KAPLAN

1.00

0.000128

7,785

MANCAL ESCORA

MANCAL ESCORA

1.00

0.001285

778

CUBA

CUBA

1.00

0.000200

5,003

SISTEMA DE

CIRCULAÇÃO DE ÓLEO

SISTEMA DE

CIRCULAÇÃO

1.00

0.000243

4,120

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

1.00

0.000486

2,059

SISTEMA DE INJEÇÃO

SISTEMA DE

INJEÇÃO

1.00

0.000357

2,801

MANCAL GUIA DA TURBINA

MANCAL GUIA

1.00

0.000200

5,002

CUBA

CUBA

1.00

0.000100

10,006

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

SISTEMA DE

RESAFRIAMENTO

1.00

0.000100

10,000

SISTEMA DE VEDAÇÃO DO

EIXO DA TURBINA

SISTEMA DE

VEDAÇÃO

1.00

0.000877

1,141

SISTEMA DE VEDAÇÃO

VEDAÇÃO

1.00

0.000114

8,761

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

1.00

0.000462

2,162

SISTEMA DE

DRENAGEM

DRENAGEM

1.00

0.000300

3,333

SISTEMA DO

DISTRIBUIDOR

SISTEMA DO

DISTRIBUIDOR

1.00

0.000214

4,673

SERVOMOTOR

SERVOMOTOR

1.00

0.000057

17,532

PALHETA DIRETRIZ

PALHETA DIRETRIZ

1.00

0.000057

17,513

MECANISMO DE

ACIONAMENTO

MECANISMO DE

ACIONAMENTO

1.00

0.000100

10,012

SISTEMA DE

ESTABILIZAÇÃO

SISTEMA DE

ESTABILIZAÇÃO

1.00

0.000057

17,532

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

2

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

TURBINA KAPLAN

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000128

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

7,785

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

CABEÇOTE KAPLAN

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

EIXO

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

SENSOR DE VIBRAÇÃO

Mechanical Part

G1SIMMEMK

1,43e-005

2,85e-005

2.00

PÁS

Rotating Device

2,86e-005

2,86e-005

1.00

RODA KAPLAN

Rotating Device

2,86e-005

2,86e-005

1.00

TAMPA

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

3

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

CUBA

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000200

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

5,003

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

BLOCO DE ESCORA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

ÓLEO LUBRIFICANTE

Other

2,86e-005

2,86e-005

1.00

PISTA DE GUIA

Other

2,86e-005

2,86e-005

1.00

SEGMENTO DO

MANCAL

Other

2,86e-005

2,86e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TERMOSTATO (METAL)

Mechanical Part

G138ME

1,43e-005

4,28e-005

3.00

TERMOSTATO (ÓLEO)

Mechanical Part

G138MI

1,43e-005

1,43e-005

1.00

CHAVE DE NÍVEL

Mechanical Part

G171MC

2,86e-005

2,86e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

4

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000243

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

4,120

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

MOTO BOMBA

Mechanical Part

1,43e-005

2,85e-005

2.00

FLUXOSTATO

Mechanical Part

G180LP

8,57e-005

8,57e-005

1.00

PRESSOSTATO AI

Mechanical Part

G163LX

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PRESSOSTATO AJ

Mechanical Part

G163LY

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULA DE

ISOLAMENTO

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULA DE ALÍVIO

Mechanical Part

5,72e-005

5,72e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

5

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000486

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

2,059

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Mechanical Part

1,43e-004

2,86e-004

2.00

PRESSOTATO

DIFERENCIAL

Mechanical Part

G163MB

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TERMOSTATO (ÓLEO)

Mechanical Part

G126OTMCE

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TERMOSTATO (ÁGUA)

Mechanical Part

G126ATMCS

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MEDIDOR DE

DENSIDADE

Mechanical Part

DT302-1

1,43e-005

1,43e-005

1.00

FLUXOSTATO

Mechanical Part

G180MM

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TROCADOR DE CALOR

Other

1,14e-004

1,14e-004

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

6

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE INJEÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000357

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

2,801

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Mechanical Part

1,14e-004

2,29e-004

2.00

MOTOBOMBA

Mechanical Part

1,43e-005

2,85e-005

2.00

PRESSOSTATO AG

Mechanical Part

G163LV

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PRESSOSTATO AH

Mechanical Part

G163LW

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PRESSOSTATO

DIFERENCIAL

Mechanical Part

G163CS

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULA DE

ISOLAMENTO

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULA DE ALÍVIO

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

7

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

CUBA

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000100

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

10,006

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

SEGMENTO DO

MANCAL

Other

2,86e-005

2,86e-005

1.00

ÓLEO LUBRIFICANTE

Other

2,86e-005

2,86e-005

1.00

TERMOSTATO (METAL)

Mechanical Part

G138MK

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TERMOSTATO (ÓLEO)

Mechanical Part

G138MJ

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PRESSOSTATO

Mechanical Part

G163MS

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

8

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE RESAFRIAMENTO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000100

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

10,000

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

SERPENTINA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

8,57e-005

8,57e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

9

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

VEDAÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000114

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

8,761

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

CUBA DA JUNTA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

JUNTA DE

MANUTENÇÃO

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

JUNTA DE VEDAÇÃO

Mechanical Part

2,86e-005

2,86e-005

1.00

JUNTA HIDRÁULICA

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PRESSOSTATO JM

Mechanical Part

G163CW

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PRESSOSTATO JV

Mechanical Part

G163MQ

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TERMOSTATO

Mechanical Part

G126AVE

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

10

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000462

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

2,162

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

MOTOBOMBA

Mechanical Part

1,43e-005

2,85e-005

2.00

FILTRO

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PRESSOSTATO

Mechanical Part

B63ANR

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PRESSOSTATO

DIFERENCIAL FT

Mechanical Part

F63MR

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PRESSOSTATO

DIFERENCIAL SR

Mechanical Part

G163AVE

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULA ESFERA

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

FLUXOSTATO

Mechanical Part

G180MP

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TANQUE DE SELAGEM

01

Other

.00

.00

1.00

TANQUE DE SELAGEM

02

Other

.00

.00

1.00

CHAVE DE NÍVEL 01

Mechanical Part

TQS71MO1

1,74e-004

1,74e-004

1.00

CHAVE DE NÍVEL 02

Mechanical Part

TQS72MO2

1,74e-004

1,74e-004

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

11

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

DRENAGEM

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000300

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

3,333

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

MOTO BOMBA

Mechanical Part

8,57e-005

1,71e-004

2.00

PRESSOSTATO

Mechanical Part

G163BAKL

1,43e-005

1,43e-005

1.00

CHAVE DE NÍVEL

Mechanical Part

G171SDT

2,86e-005

2,86e-005

1.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

2,86e-005

2,86e-005

1.00

VÁLVULAS

Mechanical Part

2,86e-005

2,86e-005

1.00

POÇO DE DRENAGEM

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

12

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SERVOMOTOR

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000057

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

17,532

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

CILINDRO

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

GUARNIÇÕES

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

HASTE

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULAS

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

13

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

PALHETA DIRETRIZ

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000057

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

17,513

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

BUCHA

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PALHETA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VEDAÇÕES

Mechanical Part

2,86e-005

2,86e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

14

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

MECANISMO DE ACIONAMENTO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000100

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

10,012

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

ANEL DE

SINCRONISMO

Other

2,86e-005

2,86e-005

1.00

BIELA

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

FIM DE CURSO

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MANIVELA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PINO DE

CISALHAMENTO

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TRAVAS

Mechanical Part

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

15

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:25

Data:

Failure Rate

0.000057

dezembro 8, 2006

MTBF

Temperatura:

17,532

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

VÁLVULA DE AERAÇÃO

Mechanical Part

1,43e-005

5,70e-005

4.00