PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO

Diversidade de Sistemas de supervisão Monitoração e Controle nas Instalações Elétricas de Geração e Transmissão

Alberto José Álvares

Brasília, 01 Fevereiro de 2013

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Nº DO CONTRATO: 4500076887                       Nº DO PROJETO: 1260

INÍCIO: 07/02/2012              DURAÇÃO:  36 meses

A. Instituição executora:

| B. Título do Projeto: |
| --- |
| Diversidade de Sistemas de supervisão Monitoração e Controle nas Instalações Elétricas de Geração e Transmissão |
| C. Coordenador do Projeto: |
| Nome: | Alberto José Álvares |
| Fone: | (61)-3307-2314 | Cel: | (61)-99679435 | E-Mail: | alvares@AlvaresTech.com |

### RELATÓRIO DE PRODUTOS GERADOS: ETAPA 1 e ETAPA 2 - Ano 1 & ETAPA 4 – Ano2

ETAPA 1 – ANO 1: Especificação do sistema inteligente de manutenção (SIMPREBAL: Metodologia do Sistema de manutenção preditiva da usina de balbina baseado nos dados monitorados do sistema de supervisão e controle smar e Rockwel)

ETAPA 2 – ANO2: BASE DE CASOS DE CENÁRIOS DE CONTINGÊNCIA (PRODUTO PRELIMINAR)

ETAPA 4 – Ano2: TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ASSOCIADO à Montagem planta didática fieldbus smar

1. Introdução

Este relatório apresenta a metodologia desenvolvida no contexto do projeto Modernização da Área de Automação de Processos das Usinas Hidroelétricas de Balbina e Samuel associada ao produto das etapas 1 e 2 (ano 1); onde o objetivo é o desenvolvimento da metodologia do sistema inteligente de manutenção preditiva da usina de Balbina. Esta metodologia é denominada de SIMPREBAL (Sistema Inteligente de Manutenção Preditiva de Balbina), bem como apresenta a montagem e instalação da Planta Didática FieldBus da Smar, associado à etapa 4 do ano 2.

A metodologia SIMPREBAL é baseada em conceitos de manutenção centrada em confiabilidade, sendo utilizada para analisar os modos e efeitos de falhas das Unidades Geradoras Hidráulicas de Balbina a partir das grandezas monitoradas pelo sistema de supervisão e controle da Usina, focando a sua análise no sistema da turbina. O Conjunto Turbina Gerador tem as seguintes especificações:

- Turbinas: Tipo Kaplan; Número de Unidades 5; Capacidade Instalada é 250MW e Queda Líquida de 21,85m

- Geradores: Tipo Umbrella, Número de Unidades 5; Capacidade Nominal é 55,5MVA e Tensão Nominal é 13,8kV

Atualmente a Usina de Balbina está em processo de modernização sendo implantado solução de monitoração e supervisão dos seus sistemas baseado no uso de tecnologias FieldBus Foundation e DeviceNet, sendo instaladas as soluções das empresas Smar e Rockwell Automation.

O objetivo principal deste relatório é apresentar a metodologia concebida para o desenvolvimento do sistema de manutenção preditiva da Usina de Balbina baseado nos dados monitorados do sistema de supervisão e controle Smar e Rockwell associadas as grandezas monitoradas das unidades geradoras hidráulicas, no caso focado no sistema da turbina.

O produto gerado pela ETAPA 1 – ANO 1 está associado a metodologia concebida para desenvolvimento a especificação do sistema inteligente de manutenção, que no caso é baseada em conceitos associados a manutenção centrada em confiabilidade.

O produto gerado para a ETAPA 2 – ANO 1, apresentado de forma parcial neste relatório, está associado a construção de base de casos de cenários de contigência associadas a manuteção. Os dados foram levantados a partir do SAP-R3 e do Info_opr, relativos às Usinas de Balbina e Samuel. A partir destes dados foi aplicada a metodologia de manutenção baseada em confiabilidade, gerando o FMEA, árvore de falhas, diagrama de Markov e diagramas de blocos de uma Unidade Geradora Hidráulica de Balbina.

O produto gerado para a ETAPA 4 – ANO 2 está associado a montagem da planta didática da SMAR e treinamento de recursos humanos (Treinamento de recursos Humanos). A planta já está instalada no Graco e o primeiro treinamento ocorrerá de 19 a 23 de Junho de 2005, com a participação de técnicos da Eletronorte.

A metodologia proposta é genérica, podendo ser utilizada também no sistema do Gerador. Como o projeto focou no sistema Turbina, este será analisado exaustivamente, tendo por objetivo levantar o FMEA associado aos componentes, equipamentos e sistemas que o constituem. Como apoio à metodologia será utilizado duas ferramentas computacionais, o softwares Relex e Reliasoft, onde conseguiu-se licenças educacionais para uso neste projeto de pesquisa.

O projeto tem por objetivo conceber uma metodologia denominada de SIMPREBAL para coleta e análise de dados monitorados nas unidades geradoras da usina de Balbina e a implementação de um sistema computacional com vistas à produção de diagnósticos de estados de funcionamento e de dados que auxiliem a tomada de decisão quanto a ações operacionais e de manutenção das máquinas visando o aumento da disponibilidade dos equipamentos. Sob o escopo delineado na frase anterior podem-se listar os seguintes objetivos principais:

- Desenvolver metodologia de coleta e armazenamento dos dados disponibilizados pela rede Fieldbus;

- Desenvolver metodologia de redução e análise dos dados utilizando técnicas estatísticas;

- Desenvolver metodologia de interpretação dos dados utilizando técnicas de análise de correlação, de fusão de sensores e de inteligência artificial;

- Desenvolver uma base de dados relacional contendo informações históricas e presentes referentes aos estados de funcionamento das unidades geradoras da Usina de Balbina;

- Desenvolver modelos sistêmicos que mapeiem as relações entre variáveis monitoradas e estados observados nas unidades geradoras;

- Integrar as metodologias desenvolvidas em um sistema especialista de coleta e interpretação de dados, capaz de produzir diagnósticos que auxiliem a tomada de decisões operacionais e de manutenção preditiva e pró-ativa;

- Implemetação do software a partir da metodologia proposta.

- Montagem de uma planta didática da Smar para possibilitar treinamento presencial e a distância (laboratório remoto), bem como possibilitar o desenvolvimento do software para o sistema inteligente de manutenção em laboratório e ambiente controlado (Objetivo já concluído, antecipando a geração do produto em sete meses).

- Treinamento e reciclagem de recursos humanos.

Serão utilizados dados históricos disponibilizados pelos sistemas computacionais Info_opr (Balbina e Samuel) e SAP/R3 associados aos registros de manutenção da Usina de Samuel. Os dados de manutenção da Usina de Balbina não estão disponíveis. Devido a este fato serão utilizados os dados de Samuel, que podem ser acessados via SAP/R3, para realizar a análise de modos e efeitos de falhas (FMEA), associado a metodologia concebida.

O capítulo dois apresenta os conceitos associados à Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) e a metodologia utilizada no projeto para o desenvolvimento do sistema de manutenção preditiva (Produto ETAPA 1 ANO1). O capítulo três apresenta a especificação da instrumentação utilizada em Balbina. O capítulo quatro detalhe os programas de manutenção planejada para o sistema da turbina e para medição de vibração utilizada pela Eletronorte. O capítulo cinco apresenta a árvore de falhas da unidade geradora hodráulica de Samuel, semelhante à Balbina. O capítulo oito apresenta as CA’s para a Usina de Samuel de 2000 a 2005. O capítulo sete apresenta as taxas de falhas de Balbina e Samuel levantadas até 2006. O capítulo oito apresenta aspectos relativos à informatização da manutenção, em especial a utilização de ferramentas computacionais para apoiar a aplicação de MCC. O capítulo nove apresenta o FMEA em desenvolvimento para a UGH de Balbina, baseada nos dados de Samuel (Produto ETAPA 2 ANO 1). O Capítulo dez apresenta a montagem da planta didádica III Fieldbus da Smar, sendo esta etapa associada a um produto finalizado previsto como etapa 4 ano 2 no cronograma de projeto (Produto ETAPA 4 ANO2).

2. Manutenção Centrada em Confiabilidade (PRODUTO ETAPA 1 ANO 1)

O campo da gerência da manutenção é na atualidade um dos mais dinâmicos em mudanças. Dunn (2001), em seu trabalho “Reinventing the Maintenance Process”, analisa esta dinâmica sob a ótica proposta por Moubray (1997, p.02-06) em Reability-Centered Maintenance. Descreve as mudanças como sendo em três áreas principais:

- crescimento das expectativas de manutenção,

- melhor entendimento de como os equipamentos falham,

- uma escala sempre crescente de técnicas de gerenciamento de manutenção, e considera, também estas mudanças acontecendo em três “gerações” como delineadas.

A Figura 2.1 permite verificar o aumento na demanda pelos sistemas de manutenção com relação às exigências organizacionais. Da primeira à terceira geração dos SM, substituiu-se o antigo conceito de substituição após avaria (anos 40-50) por um conjunto de requisitos que incluem desde a disponibilidade e confiabilidade de maquinário ao cuidado com o impacto no meio-ambiente (aos 80-2000). As escalas crescentes de exigência também impactam em maior demanda pelo conhecimento na atividade de manutenção.

Figura 2.1 - Crescimento das expectativas de manutenção (Moubary, 1997).

A Figura 2.2 representa este fato, com o aumento no número de indicadores e análise referentes à atividade de manutenção. Mostra, também, conforme análise de Moubray (1997, p.04), como a concepção mais antiga de falha era simplesmente de que os itens mais velhos, tinham mais probabilidade de falhar. Uma crescente conscientização de “mortalidade infantil” levou a crença generalizada da Segunda Geração na curva “da banheira”. Entretanto, a pesquisa da Terceira Geração revelou que não apenas um ou dois, porém seis padrões de falha ocorrem realmente na prática.

Figura 2.2 – Mudanças de visão na falha do equipamento (Moubray, 1977).

A Figura 2.3 destaca o impacto das demandas nas políticas de manutenção. A terceira geração inclui monitoração de condições, análise de risco, emprego intensivo da tecnologia da informação e de profissionais versáteis, todos fatores de impacto ao emprego de conhecimento intensivo. A figura 2.4 apresenta a evolução da manutenção até os dias atuais.

Figura 2.3 – Mudança das técnicas de manutenção (Moubray, 1997).

Figura 2.4 – Evolução da manutenção.

2.1 FORMAS DE MANUTENÇÃO

Um grande número de variações na terminologia sobre as formas de manutenção tem surgido na literatura corrente. Mesmo esta diversidade de denominações não traz maiores dificuldades para a comunidade da manutenção nos diversos segmentos industriais, seja na área elétrica, petroquímica, indústrias de transformação, dentre outras. Normalmente, estas áreas mantêm entre si razoável padronização e a terminologia adotada, não apresentando diferenças conceituais relevantes.

Segundo GCOI-SCM (1998), apresentam-se as seguintes definições básicas para a sistemática de manutenção dos equipamentos, indicadas na tabela 1.

Tabela 2.1: Diferenciação entre Falha e Defeito.

| Função Requerida | Conjunto de condições de funcionamento para o qual o equipamento foi projetado, fabricado ou instalado. |
| --- | --- |
| Falha | É toda alteração física ou química no estado de funcionamento do equipamento que impede o desempenho de sua função requerida e o leva invariavelmente à indisponibilidade. |
| Defeito | É toda alteração física ou química no estado de funcionamento de um equipamento que não o impede de desempenhar sua função requerida, podendo o mesmo operar com restrições. |

Conforme o Dicionário de Termos de Manutenção, Confiabilidade e Qualidade (Branco Filho, 1996, p.43), “uma falha é o término da capacidade de um equipamento desempenhar a função requerida e um defeito não torna o equipamento indisponível". Cabe comentar que, embora a falha e o defeito sejam também encontrados na literatura como sinônimos, esses termos são considerados de modo diferenciado pelas empresas do Setor Elétrico Brasileiro, como Itaipu, Chesf, Cemig, Eletronorte, Copel, dentre outras. Observa-se que também a norma NBR-5462 (1994), já citada, apresenta essa diferenciação. Neste sentido, caracteriza-se a manutenção corretiva quando se apresentam situações de estado de falha e, manutenção preventiva, quando se apresentam situações de defeito.

A manutenção corretiva (figura 2.5) pode ser entendida como todo trabalho de manutenção realizado após a falha do equipamento, visando restabelecê-lo à sua função requerida, eliminando o estado de falha. Associado a essa concepção, a manutenção corretiva pode ser subdividida em dois tipos: paliativa, que compreende as intervenções corretivas executadas provisoriamente, a fim de colocar o equipamento em funcionamento, para, a seguir, executar o reparo definitivo); e, curativa, que compreende as intervenções típicas de reparo em caráter definitivo, a fim de restabelecer o equipamento à fruição requerida.

A manutenção preventiva (figura 2.5), por sua vez, é definida para a situação em que não se caracterizou um estado de falha. Sendo assim, essa forma de manutenção é aquela realizada em um equipamento com a intenção de reduzir a probabilidade de ocorrência da falha. É uma intervenção de manutenção prevista, preparada ou programada antes da data provável do aparecimento da falha.

Figura 2.5 - Classificação da manutenção (Siqueira, 2005).

A atividade de manutenção preventiva sistemática é aplicada quando a lei de degradação é conhecida. Essa lei diz respeito ao conhecimento sobre a evolução do desgaste do equipamento, à medida em que é utilizado. Esse processo ocorre de modo mais acelerado se o equipamento for operado inadequadamente.

Por outro lado, caso a lei de degradação seja desconhecida, a manutenção preventiva definida na condição e no tempo, se subdivide respectivamente em preditiva ou por acompanhamento. A manutenção preventiva preditiva ocorre quando se aplica supervisão contínua dos parâmetros de controle. Para Nepomuceno (1989, p.41), “manutenção preditiva ou monitoramento sob condição é a manutenção executada no momento adequado e antes que se processe o rompimento ou falha do componente”. Já a manutenção preventiva ‘por acompanhamento’ é definida quando se utilizam inspeções ou rondas periódicas.

Na literatura técnica, também encontra-se a denominação de técnicas preditivas e não de manutenção preditiva, por se entender que esta forma de atuação estaria englobada pela manutenção preventiva. Este é o caso das empresas do Setor Elétrico Brasileiro, conforme GCOI-SCM (1998), no seu Manual do Usuário do Sistema Estatístico da Manutenção. Esta forma de manutenção não apenas seria aplicada em situações de supervisão contínua, mas também no acompanhamento da performance do equipamento em operação (medições de vibração, temperatura, e outros), e mesmo para o acompanhamento dos parâmetros de controle obtidos a intervalos regulares (análise físico-química de óleo isolante e lubrificante, por exemplo).

Geralmente, a manutenção corretiva é aplicada como complemento residual à manutenção preventiva, pois qualquer que seja a natureza ou nível de prevenção executado, sempre existirá um grupo de falhas residuais que necessariamente irão exigir uma ação corretiva. Esta avaliação também deve considerar o aspecto de custo envolvido, quando reparar corretivamente pode ser mais econômico que intervenções do tipo preventivas.

Para melhor ilustrar as formas de manutenção Monchy (1989,p.35) apresenta um diagrama, estruturado como um fluxo, onde com base em cada situação se define a forma de manutenção a ser adotada, conforme a Figura 2.6.

Outras variações de denominação existem, mas todas elas de alguma maneira estão associadas ao que já foi apresentado. As mais freqüentes, encontradas nos dicionários de termos técnicos são, para manutenção corretiva – manutenção forçada, manutenção por falha, manutenção por quebra e manutenção de melhoria. Para manutenção preventiva – manutenção planejada e manutenção programada, e, para a manutenção preditiva, além da variação para técnicas preditivas, como já comentado, tem-se manutenção preventiva nãosistemática ou manutenção preventiva por estado.

Sobre este último conceito, Moubray (2000) propõe a definição de uma outra forma de manutenção, denominada manutenção detectiva. Esta forma de manutenção compreende verificações funcionais ou tarefas de busca de falhas, que são atividades desenvolvidas para checar ou testar se algum equipamento ainda funciona. Todavia, considerando os conceitos já apresentados, esta atividade poderia ser classificada como manutenção preventiva.

Com menor ocorrência, são encontradas: manutenção por oportunidade (tarefa de manutenção preventiva, na maioria das vezes, aproveitando a disponibilidade operativa do equipamento), e manutenção em funcionamento ou manutenção permitindo o funcionamento (tarefa de manutenção preventiva sem indisponibilidade do equipamento).

Para definir a melhor estratégia a ser adotada em um plano de manutenção, considerando-se as várias formas de manutenção, é necessário desenvolver uma análise de custo-benefício. Em vista disso, utiliza-se concomitantemente, em uma instalação, as diferentes formas de manutenção, avaliando a função desempenhada pelo equipamento, sua importância no contexto operacional e as conseqüências das possíveis falhas, que o equipamento possa gerar ao falhar.

Figura 2.6 - Formas de Manutenção - Fonte: adaptado de Monchy (1989).

De maneira mais abrangente, como uma filosofia de manutenção, também pode ser citada a Manutenção Produtiva Total (em inglês é Total Productive Maintenance -TPM), desenvolvida no Japão. Conforme Nakajima (1989), primordialmente, esta filosofia busca maximizar a eficiência do equipamento através do envolvimento e participação de gerentes, de profissionais de manutenção e operação, e de clientes, utilizando-se das formas de manutenção, já anteriormente citadas. A este respeito, Moore e Rath (2001) enfatizam que, devido a sua origem japonesa, esta metodologia estabelece um alto valor para a equipe de trabalho, com base no consenso e melhoria contínua. Esta filosofia de manutenção é adotada pela Eletronorte.

Novas metodologias têm surgido, mais recentemente, com o intuito de otimizar os processos de execução da manutenção e da performance operacional dos equipamentos. Uma delas é a Manutenção Centrada na Confiabilidade – MCC. Este método, apresentado no item a seguir, foi desenvolvida inicialmente para a área aeronáutica, e migrou mais tarde para outros segmentos industriais, conforme comentam Dias e Santos (1999).

2.2 MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE – MCC

2.2.1 Origem e conceitos básicos da MCC

No final dos anos 50, a indústria de aviação comercial americana estava particularmente preocupada com a falta de uma metodologia para otimizar sua manutenção preventiva, conforme afirma Moss (1985). Com relação a essa questão, Netherton (2001) comenta que, naquela época, a aviação comercial ao redor do mundo sofria mais de 60 acidentes por milhão de decolagem, sendo dois terços desses acidentes causados por falha de equipamento. Esta estatística representaria, para os dias de hoje, dois acidentes de avião de 100 assentos ou mais, diariamente.

Moubray (2000), por exemplo, observa que, em 1960, a Federal Aviation Agency (FAA) constituiu uma força tarefa, denominada Maintenance Steering Group (MSG), com a participação das companhias aéreas americanas, para estudar os planos de manutenção até então utilizados. O primeiro resultado foi alcançado em 1965, e posteriormente apresentado em 1967, durante o Encontro Internacional sobre Operação e Projetos de Aeronaves Comerciais. O documento elaborado recebeu a denominação de MSG-1, cujo conteúdo foi utilizado na manutenção do Boeing 747.

Cerca de dois anos mais tarde, uma outra versão foi elaborada, com a denominação de MSG-2, e aplicada no desenvolvimento dos programas de manutenção dos aviões Lockheed 1011, S-3 e P-3, Douglas DC 10 e MCDonnell F4J. Cabe comentar também que, com base nesses estudos, a indústria européia emitiu documento similar aplicado nos programas de manutenção do Airbus A300 e do Concorde.

A partir dos documentos MSG-1 e MSG-2, Nowlan e Heap (1978) desenvolveram um outro estudo mais detalhado, encomendado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para a determinação de normas e procedimentos de manutenção, com base numa ampla análise estatística. Os autores denominaram o documento de Reliability Centered Maintenance (RCM), que foi traduzido para Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC). Este documento, conhecido como MSG-3, tornou-se o marco para a manutenção da indústria aeronáutica. Por exemplo, para se ter autorização para voar no espaço aéreo americano, os projetos devem ter seu plano de manutenção embasado nesse documento.

A Manutenção Centrada em Confiabilidade é conhecida na Europa como Otimização da Manutenção pela Confiabilidade (OMC), conforme Azevedo (1998). No Brasil, outra denominação utilizada é Manutenção Baseada em Confiabilidade (MBC).

A busca por melhorias nos processos de manutenção possibilitou novas perspectivas, segundo Mata Filho et al. (1998), dentre as quais destaca-se que revisões preventivas programadas afetam muito pouco o nível de confiabilidade do equipamento, a menos que um item possua um modo predominante e característico de falha, e, em conseqüência, pode se afirmar que não existe manutenção preventiva eficaz aplicável a determinados itens.

No setor elétrico mundial, especificamente, existem referências de aplicações da MCC no segmento da geração nuclear, na França, pela Electricité De France (EDF), primeiro produtor mundial de energia nuclear civil; e, em San Diego, nos Estados Unidos, pelo Electric Power Research Institute (EPRI), além da utilização em algumas usinas nucleares no mundo, como citam Moubray (2000) e Smith (1992). Outros exemplos de aplicação são encontrados em Vizzoni (1998) e Aupied et al. (1997), respectivamente, na Florida Power and Light (FP&L) e na EDF, em um bay de uma subestação de 400 kV.

Azevedo (1998) observa que existe um número crescente de projetos de aplicação da MCC, por exemplo, em 18 centrais nucleares da EDF, e em centrais térmicas a óleo combustível e carvão, na Companhia Portuguesa de Produção de Eletricidade (CPPE). O autor cita também trabalhos desenvolvidos no setor automobilístico – na Renault; e, no setor de petróleo – na Exxon Chemical e na Elf Production Exploration, para as plataformas off-shore do Mar do Norte e do Golfo de Guiné.

Já no setor elétrico brasileiro, são conhecidas aplicações da MCC na área de subestações, em Furnas Centrais Elétricas (VIZZONI, 1998); na área de geração hidráulica e transmissão, na Companhia Paranaense de Energia (Copel), como apresentam Souza e Márquez (1998); e na área de geração hidrelétrica na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), conforme Sarmento (2001).

A literatura aponta a MCC como uma ferramenta de manutenção, que visa racionalizar e sistematizar a determinação das tarefas adequadas a serem adotadas no plano de manutenção, bem como garantir a confiabilidade e a segurança operacional dos equipamentos e instalações ao menor custo. Nesses termos, para Branco Filho (2000, p.41), a MCC “com sua ênfase em otimização, documentação, rastreabilidade e continuidade está sintonizada com as mudanças gerenciais que vêm se processando ultimamente na indústria em geral”.

De acordo com Smith (1992), a MCC tem o propósito de "preservar as funções do sistema, identificar os modos de falha que afetam essas funções, determinar a importância das falhas funcionais [...] e selecionar as tarefas aplicáveis e efetivas na prevenção das falhas" (p.51). Valendo-se das diferentes formas de manutenção, a MCC pretende resguardar a função do equipamento, em seu contexto operacional, a partir da determinação das necessidades de manutenção de cada equipamento.

A definição do contexto operacional tem por base, segundo Moubray (2000), a consideração de certos fatores, tais como: o tipo de processo industrial (se existem redundâncias ou equipamentos em stand-by), o nível de exigência a ser atendido pela produção, os riscos de segurança operacional a serem assumidos, os padrões de meio ambiente; o ciclo operativo dos equipamentos, a logística de manutenção disponível, dentre outros.

A mesma exigência e o conjunto de atividades de manutenção, não são requeridos de maneira semelhante para todos os equipamentos e sistemas. A avaliação deve considerar a dependência funcional e as conseqüências da perda da função para a produção, na eventualidade de ocorrer uma falha. É importante frisar que preservar a função não é o mesmo que preservar a operação do equipamento, como afirma Smith (1992).

Mais especificamente, a MCC analisa se a função desempenhada pelo equipamento não está atendida, a ocorrência das falhas e, principalmente, suas conseqüências. Como definem Fleming et al. (1997), a MCC envolve: uma consideração sistemática das funções do sistema, a maneira como essas funções falham e um critério de priorização explícito baseado em fatores econômicos, operacionais e de segurança para a identificação das tarefas de manutenção aplicáveis tecnicamente e custos eficientes no combate a essas falhas (p.53).

Moss (1985), por sua vez, observa que a MCC está estruturada com o princípio fundamental de que toda tarefa de manutenção deve ser justificada, antes de ser executada. O critério de justificativa corresponde a segurança, a disponibilidade e a economia em postergar ou prevenir um modo específico de falha. Este critério compreende a principal característica da aplicação da MCC, ou seja, a partir de uma avaliação acurada das funções desempenhadas, por cada componente de um sistema produtivo ou equipamento, são estabelecidas as tarefas de manutenção mais adequadas para a garantia do desempenho operacional da instalação.

    - Diagramas de aplicação da MCC

No processo de aplicação da MCC, devem ser sistematicamente identificadas e avaliadas, como primeiro passo, as funções e o padrão de desempenho dos equipamentos em seu contexto operacional. Em seqüência, devem ser definidas as falhas funcionais e seus respectivos modos de falha, bem como o efeito ou conseqüências dessas falhas. Esta análise se completa, com a determinação das tarefas de manutenção adequadas, técnica e economicamente, para prevenir cada falha. Nesse sentido, a metodologia recomenda o reprojeto do equipamento (ou mesmo assumir o fato de que o sistema irá operar até a falha), caso não possa ser encontrada uma tarefa preventiva adequada para a prevenção da falha.

Uma importante ferramenta de confiabilidade utilizada na aplicação da MCC é a de Failure Modes and Effect Analysis (FMEA), que foi traduzido para Análise de Modos e Efeitos das Falhas. Esta ferramenta tem um papel vital no desenvolvimento dos programas de qualidade e de confiabilidade das organizações, conforme Palady (1997), utilizada com freqüência na análise de falhas e riscos, na indústria nuclear, espacial, de processos químicos, de produção de bens de consumo e de serviços. A Eletronorte tem algumas iniciativas para aplicação de FMEA, em especial os trabalhos desenvolvidos pela COGH em conjunto com a Regional do Maranhão, onde FMEA está sendo aplicado na análise do compensador síncrono.

A FMEA pode ser considerada uma ferramenta de análise de projetos, com o intuito de caracterizar os prováveis modos de falha potenciais e estabelecer seus efeitos sobre o desempenho do sistema, com base em raciocínio dedutivo (HELMAN e ANDEREY, 1995). Em linhas gerais, conforme COTNAREANU (1999), pode-se afirmar que a FMEA constitui-se em uma abordagem simples, sistemática e direta para a identificação das fontes básicas de falhas, suas causas e conseqüências, verificando os métodos existentes para a detecção ou controle dessas falhas, e, definindo as ações corretivas necessárias para eliminar as causas ou reduzir seus efeitos.

A partir da caracterização da falha, na aplicação da FMEA, devem ser identificados os modos de falha, ou seja, a maneira pela qual um determinado item deixa de executar sua função. Modo de falha é definido na norma militar americana Mil-Std 1629A, citada por Oliveira e Diniz (2001), como a maneira pela qual a falha é observada. Cabe destacar, contudo, que para cada modo de falha são relacionadas as respectivas causas das falhas, podendo um mesmo modo de falha ter mais de uma causa.

Nesses termos, com a finalidade de avaliar o impacto da ocorrência de falha para o desempenho do sistema ou equipamento, em análise, são associados aos modos de falha, os efeitos ou conseqüências das falhas. As conseqüências das falhas, portanto, podem afetar a produção, a qualidade do produto ou serviço a ser oferecido, a segurança, o meio ambiente, apresentando reflexos nos custos operacionais, ou mesmo prejudicando a imagem institucional. Caso essas conseqüências sejam relevantes, a empresa deve se empenhar com vigor na direção de prevenir aquela falha, evitando a ocorrência do modo de falha a ela associado. Mas, se as conseqüências não são importantes, é aceitável que nenhuma ação seja requerida.

Dessa forma, para a MCC, são as conseqüências que mais fortemente influenciam o processo de prevenção de cada falha, a ponto de Moubray (2000, p.91) afirmar que: as conseqüências das falhas são mais importantes que suas características técnicas [...] a principal razão para fazer qualquer tipo de manutenção pró-ativa é evitar, reduzir ou eliminar a conseqüência das falhas [...] isto ajuda a assegurar que qualquer gesto em manutenção será onde trará o maior benefício.

Portanto, a estratégia de manutenção não deve somente estar dirigida para prevenir as falhas, mas sim, principalmente, para evitar ou minimizar as conseqüências dessas falhas. Sobre o assunto, Nowlan e Heap (1978, p.25) enfatizam que os equipamentos “são compostos por um número muito grande de partes e acessórios. Todos este itens podem falhar em determinado momento, mas algumas falhas trazem conseqüências mais sérias do que outras”.

É imperiosa uma avaliação detalhada do processo produtivo, então, visando reconhecer com a maior precisão possível, as conseqüências das falhas, ou seja, “a conseqüência da falha funcional determina a prioridade de esforço da manutenção” (NOWLAN e HEAP, 1978, p.25). Complementando essa idéia, Slack et al. (1997) ressaltam que os gerentes de produção precisam aceitar que as falhas ocorrem apesar de todo o esforço para preveni-las.

Na literatura especializada encontram-se vários relatos a respeito das conseqüências, às vezes com repercussões trágicas, da ocorrência das falhas e da administração ineficiente de destas conseqüências, como, por exemplo, nos acidentes na Hoechst e Chernobyl, citados por Slack et al. (1997), ou Amoco Cadiz, Bhopal e Piper Alpha, citados por Moubray (2000).

As conseqüências das falhas, segundo Nowlan e Heap (1978), podem ser classificadas em: com conseqüências de falhas ocultas, com conseqüências para a segurança ou meio ambiente, e com conseqüências operacionais ou não operacionais. Para a MCC, as falhas ocultas e aquelas com conseqüências para a segurança ou meio ambiente são mais importantes que as falhas com conseqüências operacionais. Esta é uma visão diferenciada dos demais métodos de manutenção que, normalmente, priorizam as falhas com conseqüências operacionais.

A MCC atribui alta prioridade à avaliação e prevenção da falha oculta. Este conceito de falha oculta está associado a uma função cuja falha não se torna evidente para o operador ou profissional de manutenção. Isto é, algumas falhas podem ocorrer sem que seja possível perceber que determinado item está em estado de falha, a menos que outra falha ocorra.

As falhas ocultas não têm impacto direto na produção, mas expõem as instalações à possibilidade de ocorrência das chamadas falhas múltiplas. Ou seja, uma falha ocorre quando um dispositivo de proteção, que deveria proteger a instalação em relação a aquela falha, já havia falhado. Por exemplo, como dispositivos de proteção têm-se os diversos sensores, dispositivos de supervisão, botoeiras de comando, relés de proteção, sistemas anti-incêndio, equipamentos instalados em stand-by. Dessa forma, a conseqüência dessas falhas, por envolver dispositivos de proteção, pode ser muito séria, transformando-se, em alguns casos, em um evento catastrófico, com reflexos significativos para a imagem institucional.

Uma tendência natural, ao se avaliar os riscos associados e as conseqüências das falhas ocultas, é deduzir-se que a única forma de minimizar o risco de falha múltipla seja a adoção de equipamentos redundantes, mais confiáveis e modernos. Moubray (2000) enfatiza, sobre o assunto, que é necessário um cuidado especial nesta área, porque funções extras instaladas com esta finalidade também tendem a ser ocultas.

Nesse sentido, Oliveira e Diniz (2001) recomendam que, para reduzir a probabilidade de sua indisponibilidade, esses dispositivos devam ser testados periodicamente. Observa-se, porém, que para a realização desta tarefa de busca de falha, deve-se interferir o mínimo possível na instalação, para não se introduzir um problema durante a remontagem ou reinstalação. Este aspecto torna-se relevante, na medida em que, frente a uma situação de falha oculta, não é possível saber se o equipamento passará a operar em estado de falha. Por esta razão, deve-se desenvolver meios para testar a funcionalidade dos dispositivos de proteção durante o processo de manutenção, evitando-se desconectá-los, ou mesmo alterar alguma de suas características operativas.

De acordo com a prioridade que a MCC confere à falha oculta, Moubray (2000) apresenta como calcular o intervalo a ser aplicado em uma tarefa de busca de falha, em dispositivos de proteção, nos seguintes termos: a probabilidade de uma falha múltipla ocorrer em qualquer período de tempo é dada pela probabilidade com que a função protegida possa falhar, enquanto o dispositivo de proteção estiver em estado de falha neste mesmo período.

Assim,

A literatura técnica, citada por Moubray (2000), apresenta uma correlação linear entre o intervalo de busca de falha e a confiabilidade do dispositivo de proteção, para o caso da indisponibilidade requerida igual ou menor que 5%, conforme segue:

A MCC apenas apresenta uma sugestão de cálculo para a determinação da periodicidade das falhas ocultas, o que não ocorre para as demais tarefas baseadas no tempo e na condição. Para estas tarefas, são encontradas recomendações, no sentido de analisar o histórico de falhas, pesquisar bancos de dados genéricos, obter informações com os fabricantes, e de equipamentos similares, conforme indicam Oliveira e Diniz (2001).

Existem autores, como Resnikoff, citado por Moubray (2000), que apresentam questionamentos contundentes à necessidade de análise de dados históricos para a definição da política de manutenção. Moubray ainda comenta citando Resnikoff, que em relação à atenção dedicada a coleta de dados de falhas, a inferência estatística com objetivo de prevenção da ocorrência das falhas, fica prejudicada, pois as falhas mais importantes são menos freqüentes.

Moubray (2000) sugere a adoção de um intervalo inicial, para a periodicidade de inspeção das formas de manutenção, diferentes das tarefas de busca de falha, a ser refinado a partir da execução da manutenção ao longo do tempo. Tal recomendação reforça a afirmativa que a MCC apresenta indicação de cálculo apenas para a periodicidade das tarefas de busca de falha. A esse respeito, Smith (1992), Nowlan e Heap (1978) confirmam que a freqüência das inspeções deve evoluir com a experiência da realização da manutenção, ou seja, a MCC define a tarefa, mas não define a sua periodicidade.

A coleta e análise dos dados de falha é importante para auxiliar na definição das periodicidades das inspeções, apesar da metodologia MCC fundamentar-se na análise qualitativa. Grandezas como taxa de falhas, freqüência de inspeções, análise das falhas ocorridas, tempo médio entre falhas e tempo médio entre reparos, estão entre os principais dados que podem auxiliar a aplicação da MCC. Cabe observar que, mesmo que estes dados não estejam disponíveis, a aplicação da MCC é viável.

Em outro caso, ao ser instalado um equipamento ou sistema novo é possível aplicar a MCC, valendo-se de informações disponíveis em banco de dados genéricos de falhas em equipamentos e componentes similares, bem como de referências dos fabricantes.

O processo de aplicação da MCC compreende uma seqüência de etapas, utilizando-se planilhas e diagramas de decisão, condicionando a indicação da tarefa de manutenção mais adequada. Fleming et al. (1997) comentam que o diagrama de decisão utiliza um conjunto de perguntas do tipo ‘sim ou não’, para classificar as conseqüências dos modos de falha e, em seguida, buscar as tarefas de manutenção que sejam aplicáveis e eficazes na prevenção ou mitigação destas falhas. Um conjunto de questões sistematizadas pode também ser utilizado para a aplicação da MCC, conforme apresentado por Moss (1985).

Moubray (2000) propõe, para a aplicação da MCC, um diagrama lógico, apresentado na Figura 2.7, a seguir, conforme a classificação de conseqüências de falhas desenvolvida por Nowlan e Heap (1978).

Figura 2.7 - Diagrama de Decisão  Fonte: adaptado de Moubray (2000).

Smith (1992), por sua vez, sugere dois outros diagramas de decisão. O diagrama denominado Árvore Lógica de Decisão com Categorias de Falhas por Conseqüências está apresentado na Figura 2.8, e outro denominado Diagrama de Seleção de Tarefas apresentado na Figura 2.9. Observa-se que este autor apresenta a seguinte classificação: falhas com conseqüências para a segurança e meio ambiente, falhas com conseqüências operacionais e falhas com conseqüências econômicas, diferente daquela utilizada por Moubray (2000). Destaca-se que a ocorrência de falha oculta pode estar associada a cada uma das conseqüências de falha definidas.

Figura 2.8  - Árvore Lógica de Decisão Fonte: Smith (1992, p.95).

Figura 2.9 - Diagrama de Seleção de Tarefas  - Fonte: Smith (1992, p.96)

Aconselha-se a utilização de planilhas de apoio para o registro dos dados obtidos, devido ao grande volume de informações geradas pela aplicação dos diagramas de decisão. Algumas iniciativas já estão sendo observadas no sentido de desenvolver programas computacionais para o tratamento dessas informações. Aupied et al. (1997) utiliza uma outra forma de aplicação apresentada na Figura 2.10.

Figura 2.10 - Diagrama EDF Fonte: Aupied et al. (1997, p.4)

Portanto, na aplicação da MCC são desenvolvidas as seguintes etapas: definição das funções dos equipamentos, em seu contexto operacional; análise das falhas funcionais associadas, a aplicação da FMEA; e, seleção das tarefas de manutenção. Independente da forma de aplicação da MCC, devem ser consideradas e respondidas, seqüencialmente, as sete perguntas básicas preconizadas na norma SAE JA 1011, quais sejam:

- Quais são as funções e padrões de desempenho de um ativo no seu contexto presente de operação?

- De que forma ele falha em cumprir suas funções?

- O que causa cada falha funcional?

- O que acontece quando ocorre cada falha?

- De que forma cada falha importa?

- O que pode ser feito para predizer ou prevenir a falha?

- O que deve ser feito se não for encontrada uma tarefa pró-ativa apropriada?

Na definição da tarefa de manutenção mais adequada, é importante considerar também o mecanismo de degradação da função. Isto é, a denominada vida útil do equipamento e a caracterização da ‘idade’ em que pode ocorrer um aumento perceptível da probabilidade desse equipamento apresentar uma falha. Este conceito está associado a clássica ‘curva da banheira’.

2.2.3 Mecanismos de degradação da função

Por muito tempo, os planos e procedimentos de manutenção foram definidos com base no pressuposto, que a maioria dos equipamentos podem operar, por um determinado período de tempo, com probabilidade de falha constante (período de vida útil). No período inicial de operação, conhecido como ‘mortalidade infantil’, a probabilidade de falha é alta até atingir a de vida útil, devido a um processo de ‘amaciamento’. Mais tarde, em conseqüência do natural ‘envelhecimento’, a probabilidade de falha aumenta, novamente.

As curvas de variação da taxa da falha para equipamentos eletrônicos e mecânicos, denominada de ‘curva da banheira’, são apresentadas por Monchy (1989), como demonstrado, respectivamente, na Figura 2.11 e Figura 2.12.

Figura 2.11 - Curva da Banheira – Equipamentos Eletrônicos - Fonte: Monchy  (1989, p. 81 )

Figura 2.12 - Curva da Banheira – Equipamentos Mecânicos - Fonte: Monchy (1989, p. 81 )

Castro (1997) observa que a idade operacional não está necessariamente associada à confiabilidade, fato este que conforme o autor foi confirmado pela indústria aeronáutica que obteve maus resultados de desempenho operacional ao acreditar que a extensão e a freqüência das intervenções programadas eram indispensáveis para garantia dessa confiabilidade. A esse respeito, Moubray (2000) comenta que as características de desgaste são freqüentemente encontradas somente em equipamentos que entram em contato direto com o produto.

Os estudos de Nowlan e Heap (1978) questionaram a tradicional ‘curva da banheira’ e apresentam seis padrões, para representar a probabilidade de falha em relação à idade operacional dos equipamentos complexos, atualmente em uso, com grande variedade de componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, como indicado na Figura 2.13.

Figura 2.13 - Novos Padrões de Falha - Fonte: Nowlan e Heap (1978, p.46.sec 2.8)

Observa-se que o padrão de falha ‘A’ é a própria ‘curva da banheira’. Já os padrões ‘B’ e ‘C’, representam equipamentos com falhas relacionadas com o tempo de operação. Para o padrão ‘B’, fica caracterizado uma zona de desgaste, o que não ocorre para o padrão ‘C’. Neste caso, tem-se um lento aumento de probabilidade de falha. A característica do padrão ‘D’ é a ocorrência de uma baixa probabilidade de falha, quando o equipamento é novo; ocorre mais tarde um rápido aumento dessa probabilidade até atingir um nível constante. Os equipamentos com taxa de falha constante, independente de seu tempo de operação, seguem o padrão ‘E’. Por último, tem-se o padrão ‘F’, que apresenta um período inicial característico de mortalidade infantil, após o que a taxa de falha se mantém constante ao longo do tempo

.

Os mesmos estudos de Nowlan e Heap (1978) indicaram que 4% dos equipamentos obedecem o padrão ‘A’; 2% o padrão ‘B’; 5% o padrão ‘C’; 7% o padrão ‘D’; 14% o padrão ‘E’; e 68% o padrão ‘F’. Dessa maneira, 89% dos equipamentos não apresentam falhas associadas a idade operacional. Com relação aos padrões, ainda, Moubray ( 2000) observa que o número de vezes que ocorrem nas aeronaves não é necessariamente o mesmo que ocorre na indústria em geral. Contudo, o autor afirma não ter dúvida que, como os equipamentos tornam-se mais complexos, recaem cada vez mais nos padrões ‘E’ e ‘F’. A figura 2.14 apresenta uma síntese dos seis padrões.

Tabela 2.14 - Síntese padrões de falhas (Moubray, 1997).

Com base nos padrões apresentados, a estratégia de manutenção adotada de substituir periodicamente algum equipamento ou componente, na pretensa intenção de aumentar a confiabilidade operativa, não é adequada. Como pode se observar, em muitos casos, a probabilidade de ocorrência de falha estaria aumentando, além dos custos envolvidos na manutenção realizada. Castro (1997, p.117) comenta: duas descobertas foram especialmente surpreendentes: para determinados equipamentos que operam com uma taxa de falha mais ou menos constante isto é, sem um modo de falha dominante, as chamadas intervenções programadas além de desnecessárias e evasivas, na maioria das vezes só contribuem para diminuir a confiabilidade mediante a introdução de mortalidade infantil e distúrbios em sistemas a princípio estáveis; e para muitos equipamentos simplesmente não existem práticas eficazes de manutenção programada.

Constata-se, portanto, que a aviação comercial americana encomendou os estudos, que culminaram com o desenvolvimento da metodologia MCC, devido a concepção vigente à época, de realizar a manutenção preventiva, associada a intervalos de tempo pré-definidos. Essas manutenções, comumente associadas a substituições de componentes e equipamentos, apresentavam custos operacionais altos, sem a contrapartida do aumento esperado de confiabilidade e disponibilidade, ao contrário, com o indesejável aumento da ocorrência de falhas, características do período de ‘mortalidade infantil’. August (1999) confirma esta afirmação, ao destacar que a confiabilidade não aumenta pela simples substituição, na verdade pode diminuir, enquanto os custos aumentam. A figura 2.15 apresenta alguns exemplos de modelos de estados baseados em cadeias de Markov (Siqueira, 2005) que são úteis para cálculo da confiabilidade de sistemas.

Figura 2. 15: Modelos de Estados (Siqueira, 2005)

Em resumo, verifica-se existir uma variedade muito grande de terminologia associada aos conceitos de manutenção, e que também, a própria manutenção tem evoluído nos últimos tempos de uma visão de execução de reparos para uma postura de prevenção das falhas, valendo-se das diferentes formas de atuação.

Pode-se observar que a MCC enfatiza a análise das funções e conseqüências das falhas, muito mais que nos equipamentos e na própria falha em si, procurando definir as tarefas de manutenção mais adequadas, técnica e economicamente, utilizando as diferentes formas de manutenção. Adicionalmente, de maneira objetiva, esse método preconiza a adoção de manutenção corretiva, ou seja, operar até a falha, quando as conseqüências de uma falha não são representativas.

Ainda com base nos estudos de Nowlan e Heap (1978), os padrões de probabilidade de falha até então representados apenas pela ‘curva da banheira’ direcionam o plano de manutenção para um número mínimo necessário de tarefas, sendo que na aplicação da MCC, a ferramenta FMEA é utilizada para o desenvolvimento da análise dos modos e efeitos das falhas, a partir de um sequenciamento estruturado, para a definição das tarefas de manutenção. Prioriza-se, nessa análise as falhas ocultas, ou seja aquelas que não se tornam evidentes a partir de sua ocorrência, entendendo-se que essas falhas podem trazer, em alguns casos, conseqüências desastrosas para a instalação.

A metodologia de manutenção desenvolvida pelas empresas do setor elétrico brasileiro confirma a ênfase na prevenção das falhas, a partir da aplicação de uma estratégia apoiada na manutenção preventiva, utilizando as diferentes formas de manutenção apresentadas. O plano de manutenção é definido a partir da experiência das principais empresas, e aprimorado com base na execução da manutenção em seus próprios equipamentos, com ênfase para a composição e análise do histórico de manutenção preventiva e corretiva.

2.3 A METODOLOGIA MCC (RCM) E A NORMA SAE-JA 1011

Como já foi descrito no item 2.2, a MCC/RCM (Reliability-Centered Maintenance) foi primeiro documentada no relatório escrito por F.S.Nowlan e H.F.Heap e publicado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1978. Este processo serviu de base para vários documentos nos quais o processo de RCM tem sido desenvolvido e refinado ao longo do tempo. Muitos destes documentos mantêm os elementos do processo original, contudo ocorreu uma proliferação do uso do termo RCM e aparecimento de propostas que diferem significativamente da original, com seus proponentes chamando de RCM. Muitos destes processos falham em atingir os objetivos de Nowlan e Heap, de segurança e confiabilidade de seus equipamentos e deturpam a RCM.

Devido a este fato, houve o crescimento de demanda internacional para padronização de um conjunto de critérios, para que um processo pudesse ser chamado de RCM.

Então, em agosto de 1999 a SAE (Society Automotive Engineers) dos Estados Unidos, publicou a SAE-JA 1011 entitulada “Evaluation Criteria for a Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes”. Este documento descreve os critérios mínimos que qualquer processo possa ser chamado de RCM, porém não define qualquer processo específico de RCM.

Alicerçados na norma SAE-JA 1011 (1999, p.07-10) e em Gerenciamento da Manutenção (MOUBRAY, 2001, p.15-17), apresentam-se, a seguir, os critérios mínimos de um processo RCM, sendo sintetizados por Siqueira (2005) na figura 2.16 que descreve o processo para implantação da MCC.

Figura 2.16: Processo MCC (Siqueira, 2005)

2.3.1 RCM: As sete questões básicas

O processo RCM implica em sete perguntas sobre os ativos ou sistemas sob análise, como se segue: a) Quais são as funções associadas e os padrões de desempenho associados

do ativo no seu contexto operacional atual (funções)?

b) De que forma ele falha em cumprir suas funções (falhas funcionais?)

c) O que causa cada falha funcional (modos de falha)?

d) O que acontece quando ocorre cada falha (efeitos de falha)?

e) De que forma cada falha tem importância (conseqüência das falhas)?

f) O que pode ser feito para predizer ou prevenir cada falha (tarefas pró-ativas

e tarefas preventivas)?

g) O que deve ser feito se não for encontrada uma tarefa proativa adequada (ações default)?

2.3.2 Funções e Padrões de Desempenho

O primeiro passo no processo RCM é definir as funções de cada ativo no contexto operacional junto com os padrões de desempenho desejados. Estas funções podem ser divididas em duas categorias:

- Funções primárias: são aquelas que resumem porque os ativos foram adquiridos em primeiro lugar. Elas cobrem questões como velocidade, quantidade, capacidade de transporte ou armazenagem, qualidade do produto e serviços ao cliente.

- Funções secundárias: são aquelas que reconhecem o que é esperado todo ativo fazer, mais que simplesmente preencher suas funções primárias. Elas cobrem as expectativas em áreas como: segurança, controle, conforto, proteção, contenção, integridade estrutural, economia, conformidade com os regulamentos ambientais e até a aparência do ativo.

2.3.3 Falhas Funcionais

As falhas conduzem à paralisação total ou parcial das funções requeridas para os ativos, obrigando à manutenção adotar uma abordagem adequada para a gerência da falha. O processo RCM faz isso em dois níveis:

- primeiramente, identificar que circunstâncias resultam em um estado de falha

- em segundo lugar, perguntar que eventos podem levar o ativo a um estado de falha

Estados de falha são conhecidos como falhas funcionais porque elas ocorrem quando um ativo está incapaz de preencher a função em um padrão de desempenho que é aceitável para o usuário.

2.3.4 Modos de falha

Após a identificação de cada falha funcional, o próximo passo é identificar todos os eventos que são razoavelmente prováveis de causar cada estado de falha. Estes eventos são conhecidos como modo de falha. A classificação de falhas é apresentada na figura 2.17 (Siqueira, 2006).

A maioria das listas de modos de falha incorporam falhas causadas por deterioração ou desgaste normal, devem incluir falhas causadas por erros humanos, falhas de projeto, assim como todas as prováveis causas que possam ser identificadas e tratadas apropriadamente. É importante a identificação da causa da falha de forma detalhada com a finalidade de se identificar a política mais adequada de seu gerenciamento.

2.3.5 Efeitos da falha

O quarto passo no processo RCM implica em listar os efeitos da falha, os quais descrevem o que acontece quando ocorre cada modo de falha. Estas descrições devem incluir todas as informações necessárias para suportar a avaliação da conseqüência da falha, tais como:

a) Qual a evidência (se existe alguma) de que ocorreu a falha.

b) De que modo (se existe algum) ela é uma ameaça à segurança ou ao meio ambiente

c) De que modo (se existe algum) ela afeta a produção ou operação;

d) Qual o dano físico (se existe algum) é causado pela falha;

e) O que deve ser feito para restaurar a função do sistema após a falha.

Figura 2.17 - Taxonomia Falhas (Siqueira, 2005).

2.3.6 Categorias de Conseqüência de falha

O processo RCM classifica essas conseqüências em quatro grupos, como segue:

- Conseqüências de Falhas Ocultas – As falhas ocultas não têm impacto direto, mas expõem a empresa a falhas múltiplas com conseqüências sérias, freqüentemente catastróficas.

- Conseqüências sobre Segurança e Meio-Ambiente – Uma falha tem conseqüência sobre a segurança se ela puder ferir ou matar alguém. Ela tem conseqüências sobre o meio-ambiente se vier a violar qualquer padrão ambiental, da empresa, regional ou federal.

- Conseqüências Operacionais: Uma falha tem conseqüências operacionais se ela afeta a produção (quantidade, qualidade do produto, serviço ao cliente ou custos operacionais, além do custo direto do reparo).

- Conseqüências não-operacionais: Falhas evidentes que se enquadram nesta categoria não afetam a segurança nem a produção, portanto envolvem apenas o custo direto do reparo.

2.3.7 Técnicas de Gerenciamento de Falhas

As técnicas de gerenciamento de falhas são divididas em duas categorias:

- tarefas pró-ativas: são tarefas empreendidas antes de uma falha ocorrer, de modo a prevenir o item de entrar em um estado de falha. Elas abrangem o que é tradicionalmente conhecido como manutenção preditiva e preventiva, embora  o RCM use o termo restauração programada, descarte programado e manutenção sob condição.

- tarefas default: são tarefas que tratam o estado de falha e são escolhidas quando não é possível identificar uma tarefa pró-ativa efetiva. Ações default incluem busca da falha, reprojeto e rodar até falhar.

Um exame mais detalhado das tarefas pró-ativas e default encontra-se na norma SAE-JA1011 p. 08-09.

2.3.8 Programa Dinâmico

Uma revisão periódica é necessária para que o programa de gerenciamento de ativos derivado da RCM assegure que os ativos continuem a preencher as expectativas funcionais correntes de proprietários e usuários.

A metodologia MCC adota uma sequência estruturada, composta por sete etapas, que  respondem as sete questões básicas da MCC. As sete etapas são denominadas a seguir e apresentadas na figura 1111 (Siqueira, 2005):

- Seleção do sistema de coleta de informações;

- Análise de modos de falhas e efeitos;

- Seleção de funções significativas;

- Seleção de atividades aplicáveis;

- Avaliação da efetividade das atividades;

- Seleção das atividades aplicávies e efetivas;

- Definição da periodicidade das atividades.

3. instrumentação disponível em balbina:  Smar e Rockwell (PRODUTO ETAPA 1 ANO 1)

3.1 Rede de Transmissores de Temperatura

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração: UGH1 –RESFRIAMENTO AR GERADOR | Local : PMG-01 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |
| 01 | 26GAF1 – Sobretemperatura ar frio 1º Estágio – 45ºC | 23-5787 | 128 | 51-52 | 94GAX1 | ALARME – 45°C |
| 02 | 26GAF2 – Sobretemperatura ar frio 1º Estágio – 45ºC | 23-5787 | 128 | 55-56 | “ | ALARME – 45°C |
| 03 | 26GAF3 – Sobretemperatura ar frio 1º Estágio – 45ºC | 23-5787 | 128 | 59-60 | “ | ALARME – 45°C |
| 04 | 26GAF4 – Sobretemperatura ar frio 1º Estágio – 45ºC | 23-5787 | 128 | 63-64 | “ | ALARME – 45°C |
| 05 | 26GAF5 – Sobretemperatura ar frio 1º Estágio – 45ºC | 23-5787 | 128 | 67-68 | “ | ALARME – 45°C |
| 06 | 26GAF6 – Sobretemperatura ar frio 1º Estágio – 45ºC | 23-5787 | 128 | 71-72 | “ | ALARME – 45°C |
| 07 | 26GAF7 – Sobretemperatura ar frio 1º Estágio – 45ºC | 23-5787 | 128 | 75-76 | “ | ALARME – 45°C |
| 08 | 26GAF8 – Sobretemperatura ar frio 1º Estágio – 45ºC | 23-5787 | 128 | 79-80 | “ | ALARME – 45°C |
| 09 | 26GAQ1 – Sobretemperatura ar quente – 1º Estágio 76ºC | 23-5787 | 128 | 83-84 | 94GAX2 | ALARME – 76°C |
| 10 | 26GAQ2 – Sobretemperatura ar quente – 2º Estágio 81ºC | 23-5785 | 115 | 89-90 | 26GAQX1 | TRIP– 81°C |
|  | OBSERVAÇÃO: PARA AS DEMAIS MÁQUINAS, VALORES SE REPLICAM MUDANDO APENAS O NÚMERO DO DESENHO, QUE SERÁ INFORMADO NA FASE DE WORKSTATMENT |  |  |  |  |  |

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração : UGH1 – MANCAL ESCORA | Local : CXTB-01 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |

| 01 | METAL – 1º Estágio 85º C | 23-5786 | 136 | 71-72 | 38MEX1 | ALARME– 85°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | METAL – 2º Estágio 90º C | 23-5785 | 96 | 89-90 | 38MFX1 | TRIP– 90°C |
| 03 | Óleo Cuba – Sobretemperatura de óleo na cuba 1º Estágio 75º C | 23-5786 | 137 | 77-78 | 38MIX1 | ALARME– 75°C |
|  | OBSERVAÇÃO: PARA AS DEMAIS MÁQUINAS, VALORES SE REPLICAM MUDANDO APENAS O NÚMERO DO DESENHO, QUE SERÁ INFORMADO NA FASE DE WORKSTATMENT |  |  |  |  |  |

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração: UGH1 – MANCAL INTERMEDIÁRIO | Local : CXTB-01 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |
| 01 | METAL – Sobretemperatura 1º estágio 75º C | 23-5786 | 136 | 74-75 | 38MGX1 | ALARME– 75°C |
| 02 | METAL – Sobretemperatura 2º estágio 85º C | 23-5785 | 96 | 95-96 | 38MHX1 | TRIP– 85°C |
|  | OBSERVAÇÃO: PARA AS DEMAIS MÁQUINAS, VALORES SE REPLICAM MUDANDO APENAS O NÚMERO DO DESENHO, QUE SERÁ INFORMADO NA FASE DE WORKSTATMENT |  |  |  |  |  |

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração : UGH1 – MANCAL GUIA INFERIOR | Local : |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |
| 01 | METAL – Sobretemperatura 1º Estágio 75º C | 23-5786 | 69 | 79-80 | 38MKX1 | ALARME– 75°C |
| 02 | METAL – Sobretemperatura 2º Estágio 85º C | 23-5785 | 96 | 101-102 | 38MLX1 | TRIP– 85°C |
| 03 | ÓLEO CUBA – Sobretemperatura 1º Estágio 75º C | 23-5786 | 69 | 82-83 | 38MJX1 | ALARME– 75°C |
|  | OBSERVAÇÃO: PARA AS DEMAIS MÁQUINAS, VALORES SE REPLICAM MUDANDO APENAS O NÚMERO DO DESENHO, QUE SERÁ INFORMADO NA FASE DE WORKSTATMENT |  |  |  |  |  |

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração : UGH1 - MANCAL GUIA SUPERIOR | Local :PMG - 01 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |
| 01 | METAL – Sobretemperatura 1º Estágio | 23-5787 | 100 | 40 A -B -C | GMM1X1 | ALARME– 75°C |
| 02 | METAL – Sobretemperatura 2º Estágio | 23-5785 | 99 | 40 A -B -C | GMM2X2 | TRIP– 85°C |
| 03 | ÓLEO CUBA – Sobretemperatura de óleo na cuba 1º Estágio | 23-5787 | 100 | 41 A -B -C | GMO1X1 | ALARME– 70°C |
| 04 | ÓLEO CUBA – Sobretemperatura de óleo na cuba 2º Estágio | 23-5785 | 99 | 41 A -B -C | GMO2X2 | TRIP– 75°C |
|  | OBSERVAÇÃO: PARA AS DEMAIS MÁQUINAS, VALORES SE REPLICAM MUDANDO APENAS O NÚMERO DO DESENHO, QUE SERÁ INFORMADO NA FASE DE WORKSTATMENT |  |  |  |  |  |

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração : UGH1 - ENROLAMENTO DO ESTATOR | Local :PMG - 01 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Fase A 1º Estágio 130º C | 23-5787 | 85 | 7 – A,B,C | 49G1X1 | ALARME– 130°C |
| 02 | Fase B 1º Estágio 130º C | 23-5787 | 85 | 8 – A,B,C | “ | ALARME– 130°C |
| 03 | Fase V 1º Estágio 130º C | 23-5787 | 85 | 11 – A,B,C | “ | ALARME– 130°C |
| 04 | Fase A 2º Estágio 155º C | 23-5787 | 85 | 8 – A,B,C | 49G2X1 | TRIP– 155°C |
| 05 | Fase B 2º Estágio 155º C | 23-5787 | 85 | 10 – A,B,C | “ | TRIP– 155°C |
| 06 | Fase V 2º Estágio 155º C | 23-5787 | 85 | 12 – A,B,C | “ | TRIP– 155°C |
|  | OBSERVAÇÃO: PARA AS DEMAIS MÁQUINAS, VALORES SE REPLICAM MUDANDO APENAS O NÚMERO DO DESENHO, QUE SERÁ INFORMADO NA FASE DE WORKSTATMENT |  |  |  |  |  |

3.2 Alarmes e Trips

| TRANSFORMADOR ELEVADOR TF1 |
| --- |
| DES./ FOLHA/ ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235787 FL 148 | 149TP | – Enrolamento Primário | Ventilador 1 | 80 | 149TPS |
|  |  |  | Ventilador 2 | 90 |  |
|  |  |  | Alarme | 105 |  |
|  |  |  | Trip | 120 |  |
| BAL235787 FL 148 | 149TS | – Enrolamento secundário | Ventilador 1 | 80 |  |
|  |  |  | Ventilador 2 | 90 |  |
|  |  |  | Alarme | 105 |  |
|  |  |  | Trip | 120 |  |
| BAL235787 FL 149 | 126F | – Óleo | Alarme | 85 | 126F |
|  |  |  | Trip | 95 |  |

| TRANSFORMADOR DE EXCITAÇÃO TEX1 |
| --- |
| DES./ FOLHA/ ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235787 FL 51 | 149TEA1 | – 1( Enrolamento FASE A | Alarme | 110 | 149TEA |
|  |  |  | Trip | 130 |  |
| BAL235787 FL 51 | 149TEA2 | – 2( Enrolamento FASE A | Alarme | 110 |  |
|  |  |  | Trip | 130 |  |
| BAL235787 FL 51 | 149TEB1 | – 1( Enrolamento FASE B | Alarme | 110 | 149TEB |
|  |  |  | Trip | 130 |  |
| BAL235787 FL 51 | 149TEB2 | – 2( Enrolamento FASE B | Alarme | 110 |  |
|  |  |  | Trip | 130 |  |
| BAL235787 FL 51 | 149TEV1 | – 1( Enrolamento FASE V | Alarme | 110 | 149TEV |
| BAL235787 FL 51 | 49TEV2 | – 2( Enrolamento FASE V | Trip | 130 |  |

| AR DO GERADOR FRIO |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235787 FL 76 | 126GAF1 | – 1( Radiador | Alarme | 45 | 126GAF12 |
| BAL235787 FL 76 | 126GAF2 | – 2( Radiador |  | 45 |  |
| BAL235787 FL 76 | 126GAF3 | – 3( Radiador |  | 45 | 126GAF34 |
| BAL235787 FL 76 | 126GAF4 | – 4( Radiador |  | 45 |  |
| BAL235787 FL 77 | 126GAF5 | – 5( Radiador |  | 45 | 126GAF56 |
| BAL235787 FL 77 | 126GAF6 | – 6( Radiador |  | 45 |  |
| BAL235787 FL 77 | 126GAF7 | – 7( Radiador |  | 45 | 126GAF78 |
| BAL235787 FL 77 | 126GAF8 | – 8( Radiador |  | 45 |  |

| AR DO GERADOR QUENTE |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235787 FL 86 | 126GAQ1 | Ar Quente | Alarme | 76 | 126GAQ1 |
|  |  |  | Trip | 85 |  |

| ENROLAMENTO DO GERADOR ESTATOR |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235787 FL 85 | 149G1A | – 1( Local FASE A | Alarme | 130 | 149GA |
|  |  |  | Trip | 155 |  |
| BAL235787 FL 85 | 149G2A | – 2( Local FASE A | Alarme | 130 |  |
|  |  |  | Trip | 155 |  |
| BAL235787 FL 85 | 149G1B | – 1( Local FASE B | Alarme | 130 | 149GB |
|  |  |  | Trip | 155 |  |
| BAL235787 FL 85 | 149G2B | – 2( Local FASE B | Alarme | 130 |  |
|  |  |  | Trip | 155 |  |
| BAL235787 FL 85 | 149G1V | – 1( Local FASE V | Alarme | 130 | 149GV |
|  |  |  | Trip | 155 |  |
| BAL235787 FL 85 | 149G2V | – 2( Local FASE V | Alarme | 130 |  |

| MANCAL SUPERIOR MGS |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235787 FL 80 | 138GMM1 | 1( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138GMM12 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235787 FL 80/83 | 138GM2 | 2( Metal Mancal | Alarme | 85 |  |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235787 FL 86 | 38GMM3 | 3( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138GMM3 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235787 FL 80 | 38GMO1 | 1( Óleo Mancal | Alarme | 90 | 138GMO12 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235787 FL 80 | 38GMO2 | 2( Óleo Mancal | Alarme | 90 |  |
|  |  |  | Trip | 105 |  |

| MANCAL GUIA ESCORA MGE |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235786 FL 30 | 138ME1 | – 1( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138ME12 |
|  |  |  | Trip | 90 |  |
| BAL235786 FL 32 | 138ME2 | – 2( Metal Mancal | Alarme | 85 |  |
|  |  |  | Trip | 90 |  |
| BAL235786 FL 33 | 138ME3 | – 3( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138MEI3 |
|  |  |  | Trip | 90 |  |
| BAL235786 FL 31 | 138MI | – Óleo Mancal | Alarme | 75 |  |
|  |  |  | Trip | 90 |  |

| MANCAL GUIA INFERIOR MGI |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235786 FL 30 | 38MK1 | – 1( Metal Mancal | Alarme | 75 | 138MKJ1 |
|  |  |  | Trip | 85 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MJ1 | – 1( Óleo Mancal | Alarme | 70 |  |
|  |  |  | Trip | 85 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MK2 | – 2( Metal Mancal | Alarme | 75 | 138MK23 |
|  |  |  | Trip | 85 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MK3 | – 3( Metal Mancal | Alarme | 75 |  |
|  |  |  | Trip | 85 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MJ2 | – 2( Óleo Mancal | Alarme | 70 | 138MJ2 |
|  |  |  | Trip | 85 |  |

| MANCAL GUIA ESCORA INTERMEDIÁRIO |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235786 FL 30 | 38MG1 | – 1( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138MG1 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MG2 | – 2( Metal Mancal | Alarme | 85 |  |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235786 FL 33 | 38MG3 | – 3( Metal Mancal | Alarme | 85 | 38MG23 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |

| TANQUE SEM PRESSÃO REGULAÇÃO – ÁGUA E ÓLEO |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235787 FL 86 | 26LK | Óleo | Alarme | 48 | 26LKAR |
|  |  |  | Trip | 55 |  |
| BAL235787 FL 86 | 26AR | Água | Alarme1 | 35 |  |

3.3 Instrumentação Digital de Balbina

| MANCAL GUIA SUPERIOR |
| --- |
| Temperatura |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Sensor | Ø tubulação | Tag Alarme | Descrição | Observação | Saída do CLP |
| TT1 | Entrada trocador calor |  | PT100-3F |  | 26GSTEOA | TEMPERATURA DO ÓLEO NA ENTRADA DO TROCADOR ALFA-LAVAL |  | desenho 5799 folha 78/7 |
|  | Saída trocador calor | 26-6B |  |  | 26GSTSOA | TEMPERATURA DO ÓLEO NA SAÍDA DO TROCADOR ALFA-LAVAL |  |  |
| TT2 | Água saída trocador | 26-8 | PT100-3F |  | 26GSTSAA | TEMPERATURA DA ÁGUA SAÍDA DO TROCADOR ALFA-LAVAL |  | desenho 5799 folha 78/14 |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Sensor | Ø tubulação | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Saída Motobomba 01 | 63-1D | 3,9-4,4 kg/cm2 |  | ½ npt | 63-1D6A | Falta pressão óleo MB 01 |  | des BAL 23-5787, fl 99/3; PMG03/592-593 |
|  |  |  |  |  |  | 63-1D7A | Pressão normal óleo MB 01 |  | des BAL 23-5787, fl 99/5; PMG03/593-594 |
|  |  |  |  |  |  | 63-1D8A | Sobre pressão óleo MB 01 |  | des BAL 23-5787, fl 99/7; PMG03/598-599 |
| MP2 | Saída Motobomba 02 | 63-2D | 3,9-4,4 kg/cm2 |  | ½ npt | 63-2D9A | Falta pressão óleo MB 02 |  | des BAL 23-5787, fl 99/10; PMG03/601-600 |
|  |  |  |  |  |  | 63-2D10A | Pressão normal óleo MB 02 |  | des BAL 23-5787, fl 99/12; PMG03/601-602 |
|  |  |  |  |  |  | 63-2D11A | Sobre pressão óleo MB 02 |  | des BAL 23-5787, fl 99/14; PMG03/606-607 |
| DP1 | Entrada e saída dos filtros óleo | 63DP12 | 0,5kg/cm2 |  | 1/2 npt | 63DP1A | Alarme filtro óleo obstruído |  | des BAL 23-5787 fl 99/17; PMG03/608-609 |
| DP2 | Cuba de óleo | 71GMO | 0,02 kg/cm2 |  | ½ npt | 71GMOMBA | Nível Muito Baixo |  | des BAL 23-5785 fl 99/12; QLCX.04-BN1/299-300 |
|  |  |  |  |  |  | 71GMOBA | Nível Baixo |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 71GMONA | Nível normal | Instalar display de nível de óleo no MGS | des BAL 23-5787 fl 100/11; QLCX.09 BN1/498-497 |
|  |  |  |  |  |  | 71GMOAA | Nível Alto |  | des BAL23-5787 fl 100/7; QLCX.09BN2/491-492 |
| Vazão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag Analóg | Vazão de Trabalho | Sensor | Ø tubulação | Tag digital | Descrição | observação | Saída CLP |
| IF1 | Tubulação Saída óleo após os trocadores | 80GMO | 100 L/min |  | 1" | 80GMOA | Circulação de Óleo 1º est. Alarme | Engrenagens ovais | des BAL 23-5787 fl96/21; PMG03/547-548 |
|  |  |  |  |  |  | 94GMOTA | Circulação de Óleo 2º est. Trip | Digitalizar lógica e atuação temporizada/velocidade nula. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Substituir relé 94GMOX1T1 por relé RE3000 (ação eletronorte) |  |
| IF2 | Tubulação Saída água após os trocadores | 80GMA | 50 L/min |  | 2" | 80GMAA | Circulação Água 1º alarme | Ultrasonico(especificação ELN) | des BAL 23-5787 fl96/23; PMG03/546-547 |
|  |  |  |  |  |  | 94GMATA | Circulação Água 2º trip | Digitalizar lógica e atuação temporizada/velocidade nula. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Substituir relé 94GMAX1T1 por relé RE3000 (ação eletronorte) |  |

| MANCAL COMBINADO |
| --- |
| Temperatura |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag Medição | Sensor | Ø tubulação | Tag Alarme | Descrição | Observação | Saída do CLP |
| TT1 | Tubulação entrada trocador de calor | 26DB | PT100-3F |  | 26CTOEA | Temperatura óleo entrada trocadores de calor | ALARME NO IHM | Des. 5798 fl.31/3 |
| TT2 | Tubulação saída trocador de calor | 26DI | PT100-3F |  | 26CTASA | Temperatura água saída trocadores de calor |  | Des. 5798 fl.31/10 |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação |  |
| MP1 | Saída Motobomba AI | 63LX | 2,0 kg/cm2 | ½ npt | 63LXA | Pressão saída da motobomba AI |  | des BAL 23-5786 fl 136/5; PRATB/23-24 |
| MP2 | Saída Motobomba AJ | 63LY | 2,0 kg/cm2 | ½ npt | 63LYA | Pressão saída da motobomba AJ |  | des BAL 23-5786 fl 136/7; PRATB/25-26 |
| DP1 | Entrada e saída dos filtros de óleo | 63MB | 0,5 kg/cm2 | ½ npt | 63MBA | Filtro sujo ou obstruido |  | des BAL 23-5786 fl 137/17; QLCX.9BN2/359-360 |
| DP2 | Cuba de óleo | 71M | 0,05 kg/cm2 | ½ npt | 71MD2A | Nível muito baixo óleo(trip) | Instalar Display de nível de óleo do Mancal combinado na Galeria Mecânica próximo a tomada de óleo | BAL23-5786 fl 136/3; PRA-TB/35-36 |
|  |  |  |  |  | 71MD1A | Nível baixo óleo |  |  |
|  |  |  |  |  | 71CYA | Nível Normal óleo |  | des BAL23-5786 fl 136/14; QLCX.9-BN2/391-392 |
|  |  |  |  |  | 71MCA | Nível Alto óleo |  | des BAL23-5786 fl 137/5; QLCX.9-BN2/389-390 |
| Vazão |
| Transmissor | Posição do sensor | Tag Analóg | Vazão de Trabalho | Ø tubulação | Tag digital | Descrição | Observação | Saída do CLP |
| IF1 | Tubulação entrada de óleo na cuba | 80LP | 100 L/min | 4” | 80LPA | Falta Circulação de Óleo 1º est. | Engrenagens ovais | BAL23-5786-137/09;QLCX.9BN2/399-400 |
|  |  |  |  |  | 94LPTA | Circulação de Óleo 2º est. Trip | Digitalizar lógica de atuação temporizada/velocidade nula. | BAL23-5786-137/09;QLCX.9BN2/399-400 |
|  |  |  |  |  |  |  | Substituir relé 94LPX1T1 por relé RE3000 (ação eletronorte) |  |
| IF2 | Tubulação saída água trocadores calor | 80MM | 50 L/min | 4” | 80MMA | Circulação Água 1º alarme | Ultrasonico(especificação ELN) | BAL23-5786-137/13;QLCX.9BN2/357-358 |
|  |  |  |  |  | 94MMTA | Circulação Água 2º trip | Digitalizar lógica e atuação temporizada/velocidade nula. | BAL23-5786-137/13;QLCX.9BN2/357-358 |
|  |  |  |  |  |  |  | Substituir relé 94MMX1T1 por relé RE3000 (ação eletronorte) |  |
| REGULADOR DE VELOCIDADE |
| PRESSÃO |
| Transmissor | Posição do sensor | Tag Medição | Pressão de Trabalho | Ø tubulação | Tag Alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Saída Motobombas AE/AF | 63CR | 33.8 - 36.8 bar |  | 63CRA | Pressão normal óleo regulação |  | BAL23 -5786;fl89-14;QLCX09-BN2;473-474 |
|  |  |  |  |  | 63CRTA |  | Comando abertura válvula de isolamento |  |
| DP1 | Fundo do reservatório de óleo do regulador (Tq. s/ pressão) | 71LI |  |  | 71LI1A | Nível Baixo 1o estagio(Alarme) |  | BAL23 -5786;fl89-16;QLCX09-BN2;469-470 |
|  |  |  |  |  | 71LI2A | Nível Baixo 2o estagio(Trip) |  | BAL23 -5786;fl88-10;PRATB:17-18 |
| DT1 TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E DENSIDADE | Saída Motobombas AE/AF | 3126CR |  | 4" | 26CRA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31CRA |  |  |  |
| Vazão |
| Transmissor | Posição do sensor | Tag Medição | Vazão de Trabalho | Ø tubulação | Tag Alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| IF1 | Tubulação saída de água dos trocadores de calor | 80MN | 100 L/min | 2” | 80MNA | Circulação Água | Ultrasônico | BAL235786-89/18QLCX9;BN2: 471/472 |
| Acumulador Ar/Óleo de Regulação |
| PRESSÃO |  |
| Transmissor | Posição do sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø tubulação | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Na saída do acumulador ar/ óleo | 63L | 37-40 bar |  | 63LLGA | Pressão do acumulador Ar/óleo | Pressão M.Alta (41bar) -Alarme | Des.Bal 23-5786;fl89/22;QLCX09-BN2:457/458 |
|  |  |  |  |  | 63LLFA |  | Pressão Baixa (31 bar ) - Trip | Des.Bal 23-5785;fl71/14-15;QLCX08-BN1:57-58/59-60 |
|  |  |  |  |  | 63LLIA |  | Pressão Limite inferior (37bar) |  |
|  |  |  |  |  | 63LNA |  | Pressão Normal (40Bar) |  |
| DP1 | Topo e base do acumulador ar/óleo | 63DPAO | 37-40bar |  | 63DPCLA 71LCA | Pressão diferencial acumulador ar/óleo | Nível muito alto | BAL23 -5786;fl90-04;QLCX06-BN1:128-129 |
|  |  |  |  |  | 63DPCJA 71CJA |  | Nível habilta/desabilita injeção de ar no acumulador | BAL23 -5786;fl64-11;PRATB-176-177 |
|  |  |  |  |  | 63DPCKA 71CKA |  | Nível normal óleo acumulador | BAL23 -5786;fl88-02;PRAT 7-8 |
|  |  |  |  |  | 63DPLD1A 71LD1A |  | Nivel baixo 10 estagio | BAL23 -5786;fl90-06;QLCX09-BN2;439-440 |
|  |  |  |  |  | 63DPLD2A 71D2A |  | Nivel baixo 20 estagio | BAL23 -5786;fl88-06;PRATB;21-22 |
|  |  |  |  |  | 63DPLEA 71LEA |  | Nível muito baixo | BAL23 -5786;fl90-09;QLCX09-BN2;441-442 |
|  |  |  |  |  | 63DPCLA 71CLA |  | Nível mínimo Normal | BAL23 -5786;fl88-04;PRATB:09-10 |
| PT1 Transmissor de posição | No niveostato do acumulador ar/óleo |  |  |  |  |  |  |  |
| TURBINA e CX. ESPIRAL |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Tubulação do tubo de Sucção | 63TS1 | 2.5 kg/cm2 |  | 63TS1A | Pressão do tubo de sucção | Ira substituir manômetro existente |  |
| MP2 | Tomada paredão de montante proxímo do Gerador | DJ | 3.5 kg/cm2 |  | DJA | Pressao da Caixa espiral | Ira substituir pressostato existente |  |
| MP3 | Cuba de óleo M. Guia Inferior | 63MS |  |  | 63MSA | Volume de óleo baixo na cuba do M. Guia Inferior |  | Des. 5797 fl. 97/3 e 97/9 |
| DP1 | RITEMAYER de vazão turbinada | 63RJ | 1 kg/cm2 |  | 63RJA | Vazão de água turbinada |  | BAL-23-5786;FL.27/18 |
| TRANSFORMADOR ELEVADOR |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída do CLP |
| MP1 | Na linha de óleo do Relé de Gás | 63F2 |  |  |  | Proteção relé de Gás | Supervisão da pressão do óleo do tanque do transformador |  |
| DP1 | Antes e Após Relé de Gás | 71F3 |  |  | 71F3AA | Nível oleo alto trafo elevador(Alarme) |  | BAL-23-5787-FL 149-11/PMTEAT.X3/7-8 |
|  |  |  |  |  | 71F3BA | Nível oleo baixo trafo elevador(Alarme) |  | BAL-23-5787-FL 149-11/PMTEAT.X3/7-8 |
| SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Saída Moto-bomba AG | 63LV | 150Bar |  | 63LVA | Pressão Óleo MB-AG |  | BAL23-5786;fl113-3;PRATB11-12: |
| MP2 | Saída Moto-bomba AH | 63LW | 100Bar |  | 63LWA | Pressão Óleo MB-AH |  | BAL23-5786;fl113-5;PRATB13-14 |
| MP3 | Saída filtros de óleo de injeção | 63CS | 100-150Bar |  | 63SSA | Pressão Normal Óleo Injeção |  | BAL23-5786;fl113-21;QLCX.09 BN2: 431-432 |
| SISTEMA DE VEDAÇÃO E DRENAGEM DA T. TURBINA |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Tubulação de Água de Vedação do eixo (Poço da Turbina) | 63MQ | 3.6Bar |  | 63MQ1A | Pressão Água de Vedaçaõ Eixo(Alarme) | Instalar Alarme e/ou Somente Leitura p/ Supervisório |  |
|  |  |  | 1.0Bar |  | 63MQ2A | Pressão Água de Vedaçaõ Eixo (Trip) |  | BAL23-5786;fl159-21;QLCX.9/ 409-410 |
| MP2 | Tubulação de Agua da Junta de Manutenção | 63CW | 2Bar |  | 63CWA | Pressão de água para Junta de Manutenção |  | BAL23-5786;fl160-14;QLCX.06/ BN1/803-804 |
| MP3 | Saída das MB's AK/AL |  |  |  |  | Pressão de água na descarga das MB's AK/AL |  |  |  |
| DP1 | Poço de drenagem da tampa da Turbina | 71 SDR |  |  | 71CGA | Nível água do poço de drenagem (liga 1ªMB) |  | BAL23-5786;fl159-3;PRATB.27-28 |
|  |  |  |  |  | 71CHA | Nível água do poço de drenagem (liga 2ªMB) |  | BAL23-5786;fl159-5;PRATB.29-30 |
|  |  |  |  |  | 71CIA | Nível água do poço de drenagem (desliga MB's) |  | BAL23-5786; fl159-7;PRATB.31-32 |
|  |  |  |  |  | 71LQA | Nível alto água poço de drenagem (TRIP) |  | BAL23-5786;fl159-9;PRATB.33-34 |
| Vazão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag Analóg | Vazão de Trabalho | Ø tubulação | Tag digital | Descrição | observação | Saída CLP |
| IF1 | Tubulação Água de Vedação Poço da Turbina | 80MP |  | 2" | 80MPA | Falta Circ. Água de Vedação Eixo Turb.(Alarme) | Engrenagens ovais | BAL 23-5786 fl160-5QLCX09;BN2;407/408 |
| COMPORTA TOMADA D'AGUA |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Saída da MB's | 63PBA |  |  | 63PBA | Pressão Baixa do Óleo. |  | BAL23-5786;fl9-07;RBQEI:1026-1027 |
|  |  |  |  |  | 63PAA | Pressão Alta do Óleo |  | BAL23-5786;fl9-13;RBQEI:1028-1029 |
| MP2 | Tubalação de óleo pressurizada |  |  |  |  | Pressão do óleo na tubulação das comportas abertas. |  |  |
| DP1 | Central Hidráulica | 71CB |  |  | 71CBAA | Nível Alto de óleo |  | BAL23-5786;fl9-5;RBQEI:1024-1025 |
|  |  |  |  |  | 71CBNA | Nível Normal de óleo |  |  |
|  |  |  |  |  | 71CBBA | Nível Baixo de óleo |  |  |
| DP2 | Tomada paredão de montante proxímo do Gerador | 63PEP |  |  | 63PEPA | Equil. de Pressão Estabelecida |  | BAL23-5786;fl9-16;RBQEI:1000-1001 |
| DP3 | Tomada paredão de montante proxímo do Gerador | PC |  |  | PCA | Perda de Carga na grade |  | Des. 5798 fl. 27/9 |
| SISTEMA DE FRENAGEM |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição |  | Observação |
| MP1 | Antes da Eletroválvula de Frenagem | 63AF | 5Bar |  | 63AFA | Pressão do Ar Frenagem |  | BAL23-5787;fl114-2;PMG02;429-430 |
| MP2 | Após Eletroválvula de Frenagem | 63FI | 5Bar |  | 63FIA | Pressão de Frenagem Indevida (trip) |  | BAL23-5787;fl114-4;PMG02;437-438 |
| FILTRO AUTO-LIMPANTE |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição |  | Observação |
| DP1 | Entrada e Saída (Filtro) |  | 5mca |  |  | Pressão da água do filtro |  | Des. 5783 fl. 86/3 |
| COMPRESSOR AR DE SERVIÇO |
| PRESSÃO |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø tubulação | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Balão de Ar (7bar) | 63PC | 5 - 7 bar |  | 63PCPAA | Pressão Balão (7 bar) | Pressão Alta 7.4bar (Alarme) | BAL23-5783/FL46-23;PM-RB1:11-12 |
|  |  |  |  |  | 63PCPBA |  | Pressão Baixa 4.5bar | BAL23-5783/FL46-21;PM-RB1:09-10 |
|  |  |  |  |  | 63PCP1A |  | 6.2bar Liga 7bar Desl. 1º compressor | BAL23-5783/FL46-05;PM-RB2:53-54 |
|  |  |  |  |  | 63PCP2A |  | 5.9bar Liga 7bar Desl. 2º compressor | BAL23-5783/FL46-03;PM-RB2:51-52 |
| COMPRESOR DE AR DE REGULAÇÃO |
| PRESSÃO |  |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø tubulação | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Balão de Ar 50Bar | 63C | 42-50 bar |  | 63CCTA | Pressão Balão 50 bar | Pressão 47Bar Liga 1º Compressor (AO) | Será identificado relé no funcional |
|  |  |  |  |  | 63CCUA |  | Pressão 46Bar Liga 2º Compressor (AP) |  |
|  |  |  |  |  | 63CCVA |  | Pressão 45Bar Liga 3º Compressor (AQ) |  |
|  |  |  |  |  | 63CMTA |  | Pressão Baixa 44Bar (Alarme) |  |
| SISTEMA ÁGUA DE SELAGEM MB's AN/AR |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Saída das MB's AN/AR |  |  |  |  | Pressão de descarga da MB |  |  |
| DP1 | Sucção das MB's Água Selagem | 63MR |  |  | 63MRA | Baixa Pressão Água Selagem MB-AN/AR | REATIVAR FILTRO DE ÁGUA PARA AS MB's AN/AR | BAL23-5783;fl95-9; PM-ANR ; BN11/12 |
| DP2 | No Tanque Água Selagem | 71MO |  |  | 71MOA | Nível Baixo no Tanque água Selagem |  | BAL23-5783;fl95-11; PM-ANR ; BN113/14 |
| TRANSFORMADOR REGULADOR nº1 |
| TEMPERATURA |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag Medição | Sensor | Tag Alarme | Descrição | Observação | Saída do CLP |
| TT1 | Tanque de óleo | 26F1 | PT100 3 F | 26F11A | Sobre Temp. Óleo Trafo 1º Estágio | Alarme | BAL-23-5770-FL 59-3/PM-TRAT-X1-2/1 |
|  |  |  |  | 26F12A | Sobre Temp. Óleo Trafo 2º Estágio | Trip | BAL-23-5770 -FL 59-5/PM-TRAT-X1-3/4 |
| OBS.: Poderá ser analisado a utilização do transmissor de temperatura do óleo do trafo elevador da máquina já instalado, evitando a aquisição de três transmissores. |
| TRANSFORMADOR AUXILIAR Nº1 |
| TEMPERATURA |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag Medição | Sensor | Tag Alarme | Descrição | Observação | Saída do CLP |
| TT1 | Carcaça do Trafo | 49F1/2 | PT100 3 F | 49F1A | Sobretemp. do Ar do Trafo nº1 | Alarme | BAL-23-5770 -FL 197/3 |
|  |  |  |  | 49F2A | Sobretemp. do Ar do Trafo nº1 | Trip | BAL-23-5771 -FL 6/21 |
| TRANSFORMADOR AUXILIAR Nº2 |
| TEMPERATURA |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag Medição | Sensor | Tag Alarme | Descrição | Observação | Saída do CLP |
| TT1 | Carcaça do Trafo | 49F1/2 | PT100 3 F | 49F1A | Sobretemp. do Ar do Trafo nº2 | Alarme | BAL-23-5770 -FL 197/9 |
|  |  |  |  | 49F2A | Sobretemp. do Ar do Trafo nº2 | Trip | BAL-23-5771 -FL 36/21 |

4. Programa de manutenção planejada  (PRODUTO ETAPA 1 ANO 1)

4.1sistema da Turbina - Hidráulica

| PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PLANEJADA periódica HIDRÁULICA SISTEMA DA TURBINA PMP - TU0003 |
| --- |
| 05 | MAR/2004 | CPM | COG | ALTERADO PARA ATENDER MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA NO MÓDULO PM R3 (SEPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). |
| 04 | JUN/2003 | CPM | COG | INSERIDO PLANO DE MANUTANÇAO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL PARA REGULADOR HIDRÁULICO. |
| 03 | FEV/2001 | MP-TPM | COG | ATENdER AS NECESSIDADES DO MÓDULO PM R3 (NOME, NÚMERO, PERIODICIDADE, ATIVIDADE, ROTEIRO, ETC...). |
| 02 | AGO/2000 | MP-TPM | COG | PADRONIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INSPEÇÃO ENTRE AS INSTALAÇÕES – TUC / SAM / CN |
| 01 | NOV/1999 | CTCQE | COG | DIVIDIR AS INSPEÇOES EM ATIVIDADES AUTÔNOMAS E PLANEJADA DENTRO DA FILOSOFIA - “TPM” |
| 00 | MAR/1997 | GAD/GCQ | COG | INTEGRADO AS EQUIPES E OS PROGRAMAS DE INSPEÇOES E CONTROLE - PIC’S |
| revISÃO | data | emissor | aprov | ALTERAÇÕES PRINCIPAIS |

1 – OBJETIVO

- Garantir a confiabilidade  do sistema.

- Cumprir com a programação de manutenção.

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

10010424 – SISTEMA DA TURBINA – UGA01

10010496– SISTEMA DA TURBINA – UGA02

10010595 – SISTEMA DA TURBINA – UGH01

10010698 – SISTEMA DA TURBINA – UGH02

10010797 – SISTEMA DA TURBINA – UGH03

10010896 – SISTEMA DA TURBINA – UGH04

10010995 – SISTEMA DA TURBINA – UGH05

10011094 – SISTEMA DA TURBINA – UGH06

10011193– SISTEMA DA TURBINA – UGH07

10011290 – SISTEMA DA TURBINA – UGH08

10011390 – SISTEMA DA TURBINA – UGH09

10011491 – SISTEMA DA TURBINA – UGH10

10011591 – SISTEMA DA TURBINA – UGH11

10011692 – SISTEMA DA TURBINA – UGH12

10052689 – SISTEMA DA TURBINA – UGH13

10057896 – SISTEMA DA TURBINA – UGH14

10069800 – SISTEMA DA TURBINA – UGH15

10070664 – SISTEMA DA TURBINA – UGH16

00000000 – SISTEMA DA TURBINA – UGH17

00000000 – SISTEMA DA TURBINA – UGH18

00000000 – SISTEMA DA TURBINA – UGH19

00000000 – SISTEMA DA TURBINA – UGH20

00000000 – SISTEMA DA TURBINA – UGH21

00000000 – SISTEMA DA TURBINA – UGH22

00000000 – SISTEMA DA TURBINA – UGH23

3 – EQUIPE RESPONSÁVEL

- Centro de Trabalho Responsável:		TUPB (MECÂNICA)

TUPC (ELETRICA)

4 - PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- Utilizar EPI’s;

- Elaborar a Análise Preliminar de Riscos – APR

5 - PERIODICIDADE

- C1 -  ANUAL

- C2 - 05 ANOS

6 – PLANEJAMENTO

- Realizar análise preliminar de risco.

- Dimensionar satisfatoriamente a equipe.

- Relacionar materiais, ferramentas e equipamentos.

- Analise das atividades em loco.

- Dar feedback ao Centro de Planejamento e propor melhorias.

7 - RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS

| PERIODICIDADE | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ANÁLISE |
| --- | --- | --- | --- |
| ANUAL | 01 X 00:15 | 04 X 07:00 | 01 X 00:15 |
| 05 ANOS | 01 X 02:00 | 10 X 63:00 | 01 X 01:30 |

8 - FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E DE

LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS

| PERIODICIDADE | FERRAMENTAS | INSTRUMETOS/ EQUIPAMENTOS | MATERIAIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ANUAL | - Caixa de ferramenta para mecânico. | - Bomba graxeira | - Material para limpeza; etc... |
| 05 ANOS | -Caixa de ferramentas para mecânico; lanterna etc... |  | - Material para limpeza; extensões, pendentes; etc... |

9 – CUSTOS ( R$ )

Os custos do PMP serão estimados no planejamento, e os custos efetivamente realizados serão contabilizados na ORDEM DE MANUTENÇÃO no ambiente R/3.

ITEM

Hxh utilizados

Ferramentas, Instrumentos, Materiais de reposição e de limpeza

Perda por indisponibilidade do equipamento

Gastos com terceiros

10 – INSPEÇÕES E CONTROLE

| ITEM | O QUE FAZER? |
| --- | --- |
|  | ANUAL |
| 01 | MANCAL DE GUIA |
| 1.1 | Verificar estanqueidade das tubulações |
| 1.2 | Limpeza nas tubulações, motobombas, filtros de óleo, etc... |
| 1.3 | Inspecionar todos os instrumentos |
| 1.4 | Verificar nível de óleo |
| 1.5 | Efetuar limpeza nos demarradores |
| 02 | MANCAL DE ESCORA |
| 2.1 | Lubrificação dos mancais das motobombas |
| 2.2 | Verificar estanqueidade das tubulações |
| 2.3 | Limpeza nas tubulações, motobombas, filtros de óleo, etc... |
| 2.4 | Inspecionar todos os instrumentos |
| 2.5 | Verificar nível de óleo |
| 2.6 | Efetuar limpeza nos demarradores |
| 03 | SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS MANCAIS |
| 3.1 | Lubrificação das hastes das válvulas; |
| 3.2 | Verificar estanqueidade das tubulações |
| 3.3 | Efetuar limpeza nas tubulações, motobombas ,trocadores de calor, etc... |
| 3.4 | Inspecionar todos os instrumentos |
|  | 05 ANOS |
| 04 | MANCAL COMBINADO E ESCORA |
|  | VERIFICAR O ESTADO DE LIMPEZA E PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO E INJEÇÃO |
|  | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇOES E VÁLVULAS DE CIRCULAÇÃO E INJEÇÃO |
|  | VERIFICAR O ESTADO DE FUNCIONABILIDADE DOS INSTRUMENTOS DE PRESSÃO, VAZÃO, TEMPERATURA E NÍVEL. |
|  | FILTRAR O ÓLEO DE CIRCULAÇÃO |
|  | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DOS TROCADORES DE CALOR |
|  | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DOS SELOS MECÂNICOS DAS MOTOBOMBAS AI/AJ |
|  | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS MOTOBOMBAS AG/AH |
|  | INSPECIONAR OS ELEMENTOS FILTRANTES DE CIRCULAÇÃO E INJEÇÃO |
|  | LUBRIFICAR O ACOPLAMENTO DAS MOTOBOMBAS AI/AJ |
|  | LIMPEZA DOS PAINÉIS |
|  | ESTADO GERAL DOS CONTATORES DE FORÇA |
|  | REAPERTAR BORNES E CONEXÕES |
| 05 | MANCAL GUIA DA TURBINA |
| 5.1 | FILTRAR ÓLEO DA CUBA |
| 5.2 | Verificar estanqueidade das tubulações |
| 5.3 | Limpeza nas tubulações, motobombas, filtros de óleo, etc... |
| 5.4 | Inspecionar todos os instrumentos |
| 5.4 | Verificar nível de óleo |
| 5.6 | Efetuar limpeza nos demarradores |
| 06 | VEDAÇÃO DO EIXO |
| 6.1 | ESTADO GERAL DOS CARVÕES |
| 6.2 | ESTADO GERAL DA PISTA DE DESGASTE |
| 6.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE DA JUNTA INFLAVEL |
| 6.4 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DO PORTA- JUNTA, CARTER SUPORTE, LABIRINTO QUANTO A CORROSÃO |
| 6.5 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DAS TUBULAÇÕES QUANTO A INCRUSTRAÇÃO. |
| 6.6 | MEDIR O DESGASTE DA JUNTA-CARVÃO |
| 6.7 | INSPEÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO(CESTA,CORPO E VALVULAS0 |
| 07 | DISTRIBUIDOR |
| 7.1 | VERIFICAR ESTADO DAS PALHETAS QUANTO CORROSÃO |
| 7.2 | VERIFICAR OCORRENCIA DE CAVITAÇÃO NAS PALHETAS |
| 7.3 | VERIFICARO O POSICIONAMENTO E TRAVAS DOS PINOS DE CISALHAMENTO |
| 7.4 | CONFERIR TORQUE DA S PORCAS DO PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO DAS PALHETAS |
| 7.5 | ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DAS BIELAS E MANIVELAS |
| 7.6 | VERIFICAR A EXISTENCIA DE CORROSÃO E O ESTADO DE PINTURA DO ANEL DE SINCRONISMO |
| 7.7 | VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS CHAVES FIM DE CURSO DE DISTRIBUIDOR ABERTO E FECHADO-GA´S |
| 7.8 | VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS CHAVES FIM DE CURSO DE PINO DE CISALHAMENTO |
| 7.9 | LEVANTAR AS FOLGAS DAS PALHETAS DIRETRIZES |
| 08 | SERVOMOTORES DO DISTRIBUIDOR |
| 8.1 | A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES. |
| 8.2 | O ESTADO GERAL DE LIMPEZA E PINTURA DAS TUBULAÇÕES. |
| 8.3 | O ESTADO GERAL DE LIMPEZA E PINTURA DOS SERVOMOTORES E GARFOS DE ARTICULAÇÃO. |
| 8.4 | A ESTANQUEIDADE ENTRE CÂMARAS |
| 8.5 | A ESTANQUEIDADE DO SERVOMOTOR |
| 8.6 | A EXISTÊNCIA DE ARRANHÕES, TRINCAS E EMPENAMENTO DAS HASTES DOS SERVOMOTORES |
| 8.7 | O ESTADO DO DIAFRÁGMA DA S CÃMARAS DE ABERTURA DOS SERVOMOTORES |
| 8.8 | O ESTADO DO DIAFRÁGMA DA S CÃMARAS DE FECHAMENTO DOS SERVOMOTORES |
| 8.9 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS TRAVAS MECÂNICAS MANUAIS |
| 8.10 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS TRAVAS HIDRÁULICAS(UGH´S 13 A 23) |
| 8.11 | A ESTANQUEIDADE DAS TRAVAS HIDRÁULICAS(UGH´S 13 A 23) |
| 8.12 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DO LIMITADOR DE ABERTURA MECÂNICA (LH) E (LJ) |
| 8.13 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DA HASTE DE REALIMENTAÇÃO DOS SERVOMOTORES (315) |
| 8.14 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DO VARIÔMETRO (EC) QUE INDICA A POSIÇÃO DE ABERTURA DO DISTRIBUIDOR |
| 8.15 | VERIFICAR A FIXAÇÃO ENTRE OS SERVOMOTORES E AS ALAVANCAS DO SISTEMA |
| 8.16 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DOS CONTATOS DE FIM DE CURSO CC/CD DE INDICAÇÃO DE TRAVA APLICADA OU DESAPLICADA COM DISTRIBUIDOR FECHADO(UGH´S 13 A 23) |
| 8.17 | VERIFICAR O ESTADO DO CONTATO FIM DE CURSO CB DE INDICAÇÃO DE TRAVA APLICADA OU DESAPLICADA COM DISTRIBUIDOR ABERTO(UGH´S 13 A 23) |
| 09 | TAMPAS DA TURBINA |
| 9.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 9.2 | VERIFICAR ESTADO GERAL DE PINTURA |
| 9.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 9.4 | INPECIONAR AS BOMBAS DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES, INSTRUMENTOS, VÁLVULAS |
| 10 | EIXO |
| 10.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 10.2 | FIXAÇÃO DO SENSOR DE SOBREVELOCIDADE 331 |
| 10.3 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PISTÃO DA VÁLVULA 332 |
| 10.4 | ESTANQUIEDADE DA TUBULAÇÃO DE SOBREVELOCIDADE |
| 10.5 | INSPECIONAR AO ESCOVA DE ATERRAMENTO |
| 12 | RODA DA TURBINA |
| 12.1 | VERIFICAR OCORRÊNCIA DE TRINCAS E CAVITAÇÃO NAS PÁS |
| 12.2 | EFETUAR MEDIDA DE FOLGA DA RODA COM PARTES FIXAS |
| 12.3 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 12.4 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 13 | ESTABILIZAÇÃO |
| 13.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 13.2 | VERIFICAR ESTADO GERAL DE PINTURA |
| 13.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 13.4 | CONFERIR O AJUSTE DAS MOLAS DAS VÁLVULAS DE AERAÇÃO |
| 13.5 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DA BOIA DA VÁLVULA DE AERAÇÃO |
| 13.6 | VERIFICAR A VEDAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| 13.7 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES E VÁLVULAS DO AR DE INJEÇÃO-GA |
| 13.8 | VERICAR AS CONDIÇÕES DO SOLENÓIDE DO AR DE INJEÇÃO-GA |
|  | 10 ANOS |
| 14 | MANCAL COMBINADO E ESCORA |
| 14.1 | VERIFICAR O ESTADO DE LIMPEZA E PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO E INJEÇÃO |
| 14.2 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇOES E VÁLVULAS DE CIRCULAÇÃO E INJEÇÃO |
| 14.3 | VERIFICAR O ESTADO DE FUNCIONABILIDE DOS INSTRUMENTOS DE PRESSÃO, VAZÃO, TEMPERATURA E NÍVEL. |
| 14.4 | VERIFICAR O ESTADO DO METAL PATENTE DAS SAPATAS DE ESCORA E PATINS |
| 14.5 | VERIFICAR O ESTADO DO BLOCO DE ESCORA |
| 14.6 | VERIFICAR A FIXAÇÃO E O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS MANGUEIRAS DE INJEÇÃO |
| 14.7 | ENSAIAR AS PROTEÇÕES DE TEMPERATURA E NÍVEL DO MANCAL |
| 14.8 | VERIFICAR O ESTADO DAS MEMBRANAS TOROIDAIS |
| 14.9 | AJUSTAR A FOLGA DOS PATINS |
| 14.10 | FILTRAR O ÓLEO DE CIRCULAÇÃO |
| 14.11 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DOS TROCADORES DE CALOR |
| 14.12 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DOS SELOS MECÂNICOS DAS MOTOBOMBAS AI/AJ |
| 14.13 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS MOTOBOMBAS AG/AH |
| 14.14 | INSPECIONAR OS ELEMENTOS FILTRANTES DE CIRCULAÇÃO E INJEÇÃO |
| 14.15 | LUBRIFICAR O ACOPLAMENTO DAS MOTOBOMBAS AI/AJ |
| 14.16 | LIMPEZA DOS PAINÉIS |
| 14.17 | ESTADO GERAL DOS COTATORES DE FORÇA |
| 14.18 | REAPERTAR BORNES E CONEXÕES |
| 15 | MANCAL GUIA DA TURBINA |
| 15.1 | INSPECIONAR O ESTADO DO METAL PATENTE |
| 15.2 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DO CÁRTER SUPORTE QUANTO A CORROSÃO E O ESTADO DE PINTURA |
| 15.3 | VERIFICAR O ESTADO DE PINTURA DA CUBA GIRATÓRIA |
| 15.4 | FILTRAR O ÓLEO DA CUBA |
| 16 | VEDAÇÃO DO EIXO |
| 16.1 | ESTADO GERAL DOS CARVÕES |
| 16.2 | ESTADO GERAL DA PISTA DE DESGASTE |
| 16.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE DA JUNTA INFLAVEL |
| 16.4 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DO PORTA- JUNTA, CARTER SUPORTE, LABIRINTO QUANTO A CORROSÃO |
| 16.5 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DAS TUBULAÇÕES QUANTO A INCRUSTRAÇÃO. |
| 17 | DISTRIBUIDOR |
| 17.1 | VERIFICAR ESTADO DAS PALHETAS QUANTO CORROSÃO |
| 17.2 | VERIFICAR OCORRENCIA DE CAVITAÇÃO NAS PALHETAS |
| 17.3 | CONFERIR TORQUE DOS PINOS DE CISALHAMENTO |
| 17.4 | MEDIR O NÍVEL DE DESGASTE DOS MANCAIS DAS PALHETAS |
| 17.5 | CONFERIR TORQUE DA S PORCAS DO PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO DAS PALHETAS |
| 17.6 | ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DAS BIELAS E MANIVELAS |
| 17.7 | MEDIR NÍVEL DE DESGASTE DOS MANCAIS DO ANEL DE SINCRONISMO |
| 17.8 | VERIFICAR A EXISTENCIA DE CORROSÃO E O ESTADO DE PINTURA DO ANEL DE SINCRONISMO |
| 17.9 | VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS CHAVES FIM DE CURSO |
| 17.10 | LEVANTAR AS FOLGAS DAS PALHETAS DIRETRIZES |
| 18 | SERVOMOTORES DO DISTRIBUIDOR |
| 18.1 | A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES. |
| 18.2 | O ESTADO DE GERAL DE LIMPEZA E PINTURA DAS TUBULAÇÕES. |
| 18.3 | O ESTADO GERAL DE LIMPEZA E PINTURA DOS SERVOMOTORES E GARFOS DE ARTICULAÇÃO. |
| 18.4 | A FIXAÇÃO DOS SERVOMOTORES À BLINDAGEM DO POÇO |
| 18.5 | A ESTANQUEIDADE ENTRE CÂMARAS |
| 18.6 | A ESTANQUEIDADE DO SERVOMOTOR |
| 18.7 | A EXISTÊNCIA DE ARRANHÕES, TRINCAS E EMPENAMENTO DAS HASTES DOS SERVOMOTORES |
| 18.8 | O DESGASTE DA BUCHA DA HASTE |
| 18.9 | O ESTADO DAS GAXETAS CHEVRON |
| 18.10 | O ESTADO DO ANEL RASPADOR |
| 18.11 | O ESTADO DO DIAFRÁGMA DA S CÃMARAS DE ABERTURA DOS SERVOMOTORES |
| 18.12 | O ESTADO DO DIAFRÁGMA DA S CÃMARAS DE FECHAMENTO DOS SERVOMOTORES |
| 18.13 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS TAVAS MECÂNICAS MANUAIS |
| 18.14 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS TRAVAS HIDRÁULICAS |
| 18.15 | A ESTANQUEIDADE DAS TRAVAS HIDRÁULICAS |
| 18.16 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DO LIMITADOR DE ABERTURA MECÂNICA (LH) E (LJ) |
| 18.17 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DA HASTE DE REALIMENTAÇÃO DOS SERVOMOTORES (315) |
| 18.18 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DO VARIÔMETRO (EC) QUE INDICA A POSIÇÃO DE ABERTURA DO DISTRIBUIDOR |
| 18.19 | VERIFICAR A FIXAÇÃO ENTRE OS SERVOMOTORES E AS ALAVANCAS DO SISTEMA |
| 18.20 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DOS CONTATOS DE FIM DE CURSO CC/CD DE INDICAÇÃO DE TRAVA APLICADA OU DESAPLICADA COM DISTRIBUIDOR FECHADO |
| 18.21 | VERIFICAR A FIXAÇÃO DO CONTATO FIM DE CURSO CB DE INDICAÇÃO DE TRAVA APLICADA OU DESAPLICADA COM DISTRIBUIDOR ABERTO |
| 19 | TAMPA DA TURBINA |
| 19.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 19.2 | VERIFICAR ESTADO GERAL DE PINTURA |
| 19.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 19.4 | INPECIONAR AS BOMBAS DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES, INSTRUMENTOS, VÁLVULAS |
| 20 | EIXO |
| 20.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 20.2 | FIXAÇÃO DO SENSOR DE SOBREVELOCIDADE 331 |
| 20.3 | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PISTÃO DA VÁLVULA 332 |
| 20.4 | ESTANQUIEDADE DA TUBULAÇÃO DE SOBREVELOCIDADE |
| 20.5 | INSPECIONAR AO ESCOVA DE ATERRAMENTO |
| 21 | RODA DA TURBINA |
| 21.1 | VERIFICAR OCORRÊNCIA DE TRINCAS E CAVITAÇÃO NAS PÁS |
| 21.2 | EFETUAR MEDIDA DE FOLGA DA RODA COM PARTES FIXAS |
| 21.3 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 22 | ESTABILIZAÇÃO |
| 22.1 | VERIFICAR O ESTADO GERAL QUANTO CORROSÃO |
| 22.2 | VERIFICAR ESTADO GERAL DE PINTURA |
| 22.3 | VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE |
| 22.4 | CONFERIR O AJUSTE DAS MOLAS DAS VÁLVULAS DE AERAÇÃO |
| 22.5 | VERIFICAR O ESTADO GERAL DA BOIA DA VÁLVULA DE AERAÇÃO |
| 22.7 | VERIFICAR A ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES E VÁLVULAS DO AR DE INJEÇÃO-GA |
| 22.8 | VERICAR AS CONDIÇÕES DO SOLENÓIDE DO AR DE INJEÇÃO-GA |
| 22.9 | VERIFICAR A VEDAÇÃO DE EMERGÊNCIA |

4.2 Medição de VibraçÃO

| PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PLANEJADA periódica HIDRÁULICA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO PMP – VI0028 |
| --- |
| 03 | FEV/2001 | MP-TPM | COG | ATENdER AS NECESSIDADES DO MÓDULO PM R3 (NOME, NÚMERO, PERIODICIDADE, ATIVIDADE, ROTEIRO, ETC...). |
| 02 | AGO/2000 | MP-TPM | COG | PADRONIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INSPEÇÃO ENTRE AS INSTALAÇÕES – TUC / SAM / CN |
| 01 | NOV/1999 | CTCQE | COG | DIVIDIR AS INSPEÇOES EM ATIVIDADES preventiva E preditiva DENTRO DA FILOSOFIA - “TPM” |
| 00 | MAR/1997 | GAD/GCQ | COG | INTEGRADO AS EQUIPES E OS PROGRAMAS DE INSPEÇOES E CONTROLE - PIC’S |
| revISÃO | data | emissor | aprov | ALTERAÇÕES PRINCIPAIS |

1 – OBJETIVO

- Captar as condições atuais dos equipamentos, prevendo e antecipando as causas sw futuras anormalidades (falhas ou defeitos).

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  |
| --- | --- |
| 10010363 - MANCAL COMBINADO - GA01 | 10010435 - MANCAL COMBINADO - GA02 |
| 10010422 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GA01 | 10010493 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GA02 |
| 10010508 - MANCAL DE ESCORA - GP01 | 10010611 - MANCAL DE ESCORA - GP02 |
| 10010509 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR - GP01 | 10010612 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR - GP02 |
| 10010510 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA - GP01 | 10010613 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA - GP02 |
| 10010578 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GP01 | 10010681 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GP02 |
| 10010580 - TRANSFORMATOR 500 KV - GP01 | 10010683 - TRANSFORMATOR 500 KV - GP02 |
| 10010710 - MANCAL DE ESCORA - GP03 | 10010809 - MANCAL DE ESCORA - GP04 |
| 10010711 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR - GP03 | 10010810 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR - GP04 |
| 10010712 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA - GP03 | 10010811 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA - GP04 |
| 10010780 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GP03 | 10010879 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GP04 |
| 10010782 - TRANSFORMATOR 500 KV - GP03 | 10010881 - TRANSFORMATOR 500 KV - GP04 |
| 10010909 - MANCAL DE ESCORA - GP05 | 10011007 - MANCAL DE ESCORA - GP06 |
| 10010910 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR - GP05 | 10011008 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR - GP06 |
| 10010911 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA - GP05 | 10011009 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA - GP06 |
| 10010977 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GP05 | 10011077 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GP06 |
| 10010979 - TRANSFORMATOR 500 KV - GP05 | 10011079 - TRANSFORMATOR 500 KV - GP06 |
| 10011106 - MANCAL DE ESCORA - GP07 | 10011205 - MANCAL DE ESCORA - GP08 |
| 10011107 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR - GP07 | 10011206 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR - GP08 |
| 10011108 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA - GP07 | 10011207 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA - GP08 |
| 10011176 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GP07 | 10011273 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GP08 |
| 10011178 - TRANSFORMATOR 500 KV - GP07 | 10011275 - TRANSFORMATOR 500 KV - GP08 |
| 10011302 - MANCAL DE ESCORA - GP09 | 10011402 - MANCAL DE ESCORA – GP10 |
| 10011303 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR - GP09 | 10011403 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR – GP10 |
| 10011304 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA - GP09 | 10011404 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA – GP10 |
| 10011373 - REGULADOR DE VELOCIDADE - GP09 | 10011474 - REGULADOR DE VELOCIDADE – GP10 |
| 10011375 - TRANSFORMATOR 500 KV - GP09 | 10011476 - TRANSFORMATOR 500 KV – GP10 |
| 10011503 - MANCAL DE ESCORA – GP11 | 10011603 - MANCAL DE ESCORA – GP12 |
| 10011504 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR – GP11 | 10011604 - MANCAL DE GUIA DO GERADOR – GP12 |
| 10011505 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA – GP11 | 10011605 - MANCAL DE GUIA DA TURBINA – GP12 |
| 10011574 - REGULADOR DE VELOCIDADE – GP11 | 10011675 - REGULADOR DE VELOCIDADE – GP12 |
| 10009803 - TRANSFORMATOR 500 KV – GP11 | 10011677 - TRANSFORMATOR 500 KV – GP12 |

3 – EQUIPE RESPONSÁVEL

- Centro de Trabalho Responsável:		TUPC (ELÉTRICA)

4 - PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- Utilizar EPI’s;

- Observar os procedimentos de isolação do campo “C” da Ordem de Serviço.

- Verificar quadro de mapeamento de risco.

5 - PERIODICIDADE

- C1 -  SEMESTRAL

6 – PLANEJAMENTO

- Realizar análise preliminar de risco.

- Dimensionar satisfatoriamente a equipe.

- Relacionar materiais, ferramentas e equipamentos.

- Analise das atividades em loco.

- Dar feedback ao Centro de Planejamento e propor melhorias

7 - RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS

| PERIODICIDADE | PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | ANÁLISE |
| --- | --- | --- | --- |
| SEMESTRAL | 02 X 01:00 | 02 X 01:00 | 02 X 01:00 |

8 - FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E DE

LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS.

| PERIODICIDADE | FERRAMENTAS | INSTRUMETOS/ EQUIPAMENTOS | MATERIAIS |
| --- | --- | --- | --- |
| SEMESTRAL | - Chave de fenda tamanho grande; etc.. | - Coletar dados microlog Sec. Microcomputador com acesso a rede. | - Material para limpeza; alcool trapo; etc ... |

9 – CUSTOS ( R$ )

Os custos do PMP serão estimados no planejamento, e os custos efetivamente realizados serão contabilizados na ORDEM DE MANUTENÇÃO no ambiente R/3.

ITEM

Hxh utilizados

Ferramentas, Instrumentos, Materiais de reposição e de limpeza

Perda por indisponibilidade do equipamento

Gastos com terceiros

10 – INSPEÇÕES E CONTROLE

| ITEM | O QUE FAZER ? |
| --- | --- |
|  | SEMESTRAL |
| 01 | UNIDADES GERADORAS PRICIPAIS |
| 1.1 | Moto bombas do mancal guia do gerador AX / AY |
| 1.2 | Moto bombas do mancal escora AI / AJ |
| 1.3 | Moto bombas do mancal guia inferior AK / AL |
| 1.4 | Moto bombas do sistema de regulação AE / AF |
| 02 | UNIDADES GERADORAS AUXILIARES |
| 2.1 | Moto bombas do mancal combinado |
| 2.2 | Moto bombas do regulador de velocidade |
| 03 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 500 KV |
| 3.1 | Sistema de Resfriamento (Moto bombas) Bb-01, Bb-02, Bb-03, Bb-04, Bb-05 e Bb-06. |

5. Árvore de Falhas – Unidade Geradora Hidráulica (PRODUTO ETAPA 1 ANO 1)

|  | Tp.catál. |  |  |  | Txt.catálogo............................ | Pal.chave... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grupo... | vaz. |  | Descrição............................... | TD |  | Status |
|  | S |  |  | PT | Árvore Falha | Árvore Falha |
|  |  | UGH |  | PT | Unidade Geradora Hidráulica | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Unidade Geradora Hidráulica |  |
|  |  | UGH-ADE1 | PT | Adução |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Caixa espiral |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Estrutura civil |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Grades |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Guia |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Junta elástica |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Pré distribuidor |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Soleira |  |  |  |
|  |  | UGH-ADE2 | PT | Descarga |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Anel de descarga |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Estrutura civil |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Guia |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Soleira |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Sucção |  |  |  |
|  |  | UGH-ARE1 | PT | Acumulador |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bateria |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Cabos e conectores |  |  |
|  |  | UGH-ARE2 | PT | Retificador |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Circuito elétrico |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito eletrônico |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Painel de comando |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Retificador |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Transformador |  |  |
|  |  | UGH-ARET | PT | UGH-Acumulador e Retificador | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Amparímetro |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Bateria |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Comando e Controle |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Módulo Indicador |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Paínel |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Retificador |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Sensor de Temperatura |  |
|  |  |  | 11 | PT | Transformador |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Voltimetro |  |  |  |
|  |  | UGH-ARS1 | PT | Sistema de resfriamento | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Trocador de calor |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 5 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Ventilador |  |  |  |
|  |  | UGH-ARS2 | PT | Painel elétrico |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Chave seletora |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Relés |  |  |  |
|  |  | UGH-ARS3 | PT | Moto-compressor |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Compressor |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Motor |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Reservatório |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 6 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-ARS4 | PT | Acumulador principal | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Acumulador |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Desumidificador/purgador |  |
|  |  |  | 3 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 5 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-ARSR | PT | UGH-Sistema de Ar de Serviço | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Acumulador |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Lubrificador |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Manômetro |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Painel |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | PLC |  |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Polia |  |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Purgador |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Relé |  |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Secador |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Cabeçote |  |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Solenóide |  |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Termostato |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Trocador de Calor |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Compressor |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Correia |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Fluxostato |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  | UGH-CIVI |  | PT | UGH-Estrutura Civil |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | PAREDES |  |  |
|  |  | UGH-CMCC | PT | UGH-Sistema Comando Controle | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Anunciador de Alarme |  |
|  |  |  | 10 | PT | Módulo de Entrada Digital |  |
|  |  |  | 11 | PT | Módulo de Saída Digital |  |
|  |  |  | 12 | PT | Módulo Processamento-CPU |  |
|  |  |  | 13 | PT | Rede de Comunicação |  |
|  |  |  | 14 | PT | Relé Auxiliar |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Software |  |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Switch |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Botão de Comando |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Botoeira |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Conversor |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Conversor Eletro-Óptico |  |
|  |  |  | 6 | PT | Diodo |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Fonte de Alimentação |  |
|  |  |  | 8 | PT | Módulo de Comunicação |  |
|  |  |  | 9 | PT | Módulo de Entrada Analógica |  |
|  |  | UGH-COM1 | PT | Painel elétrico |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Chave seletora |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contator principal |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Relés |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Transformador de controle |  |
|  |  | UGH-COM2 | PT | Sistema de óleo |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Moto bomba |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Óleo |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tanque |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 6 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-COM3 | PT | Servo motor |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Cilindro |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Fim de curso de segurança |  |
|  |  |  | 3 | PT | Guarnições |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Haste |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-COM4 | PT | Comporta vagão |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Molas |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Painel e tabuleiro |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Roda |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Vedação |  |  |  |
|  |  | UGH-COM5 | PT | Indicador de Posição | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Fim de curso de posição |  |
|  |  |  | 2 | PT | Mecanismo de indicação |  |
|  |  | UGH-COMP | PT | UGH-Comporta da Tomada D´água | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Bomba |  |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Garfo |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Gaxetas |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Guias |  |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Haste |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Indicador de Posição |  |
|  |  |  | 15 | PT | Manômetro |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Nivostato |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Painel Elétrico |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | PLC |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Borracha de Vedação |  |
|  |  |  | 20 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Purgador |  |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Relé |  |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Retentor |  |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Rodas |  |  |  |
|  |  |  | 25 | PT | Sistema de Lubrificação das Rodas |
|  |  |  | 26 | PT | Soleira |  |  |  |
|  |  |  | 27 | PT | Solenóide |  |  |  |
|  |  |  | 28 | PT | Tanque |  |  |  |
|  |  |  | 29 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 30 | PT | Vacuostato |  |  |
|  |  |  | 31 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Cilindro |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Embolo |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Fim de Curso |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Fusivel |  |  |  |
|  |  | UGH-COPR | PT | UGH-Compressor |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Acumulador de Liquido |  |
|  |  |  | 2 | PT | Botoeira |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Cabeçote |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Comando |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Condensador |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Correia |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Êmbolo |  |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Haste |  |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Lubrificador Automático |  |
|  |  |  | 14 | PT | Módulo de Controle |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Nivostato |  |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Paínel |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | PLC |  |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Polia |  |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Purgador |  |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Relé |  |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Reservatório de Ar |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Sensor de Temperatura |  |
|  |  |  | 25 | PT | Separador de Condensado |  |
|  |  |  | 26 | PT | Sonda Termica |  |  |
|  |  |  | 27 | PT | Trocador de Calor |  |  |
|  |  |  | 28 | PT | Tubo Capilar |  |  |
|  |  |  | 29 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 30 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 31 | PT | Ventilador |  |  |  |
|  |  | UGH-CRED | PT | UGH-Central Resfrigeração | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bomba |  |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Duto |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Evaporador |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Isolamento Térmico |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Manômetro |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Paínel Elétrico |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Chave de Fluxo |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Relé |  |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Reservatório |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Termômetro |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Torre |  |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Trocador de Calor |  |  |
|  |  |  | 25 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 26 | PT | Ventilador |  |  |  |
|  |  |  | 27 | PT | Visor de Líquido |  |  |
|  |  |  | 28 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Chave de Nível |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Climatizadora |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Compressor |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Condensador |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Difusor |  |  |  |
|  |  | UGH-CUB1 | PT | Cubículo de neutro |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bucha |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito elétrico |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Isoladores |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Resistor |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Transformador de Corrente |  |
|  |  |  | 6 | PT | Transformador de potencial |  |
|  |  | UGH-CUB2 | PT | Cubículo de surto |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bucha |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Capacitor |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Circuito elétrico |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Isoladores |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Para raios |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Transformador de Corrente |  |
|  |  | UGH-CUB3 | PT | Barramento de saída |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Barramento |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Bucha |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Isoladores |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Sistema de pressurização e secagem |
|  |  | UGH-DISJ | PT | UGH-Disjuntor |  | 2 |
|  |  |  | 3 | PT | Bibina |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Botoeira |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Comando e Controle |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Contato Fixo |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Contato Móvel |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Contatos Auxiliares |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Cubículo |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Disparador de Fechamento |  |
|  |  |  | 12 | PT | Eixo |  |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Fim de Curso |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Gás SF6 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Mecanismo de Comando |  |
|  |  |  | 17 | PT | Mola |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Motobomba |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Motoredutor |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Óleo Isolante |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Pólo |  |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Reservatório |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Rolamento |  |  |
|  |  |  | 25 | PT | Trava |  |  |  |
|  |  |  | 26 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Alavanca |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Balancim |  |  |  |
|  |  | UGH-DRE1 | PT | Painel elétrico |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Chave seletora |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contator principal |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Relés |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Transformador de Controle |  |
|  |  | UGH-DRE2 | PT | Moto bombas |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bomba |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Cabeçote |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Eixo/coluna |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Lubrificador |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Motor |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Tubulações e válvulas |  |
|  |  | UGH-DRE3 | PT | Estrutura civil |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Poço |  |  |  |
|  |  | UGH-DREN | PT | UGH-Sistema de Drenagem | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Arandela |  |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Gaxeta |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Impulsor |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Lubrificador |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Painél Elétrico |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Poço |  |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Retentor |  |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Cabeçote |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Chave de Nível |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Coluna |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Crivo |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Eixo |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  | UGH-ELEV | PT | UGH-Elevador |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Amortecedor |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Barra de Reversão |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Botoeira |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Cabo de Aço |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Contra-Pêso |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Coxim |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Fim de Curso |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Fita Seletora |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Freio |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Guia |  |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Máquina de Tração |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Paínel |  |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Polia |  |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Porta |  |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Relé |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Resistor |  |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Sinalização |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Soleira de Pavimento |  |
|  |  |  | 21 | PT | Trinco |  |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Ventilador |  |  |  |
|  |  | UGH-ETES | PT | UGH-Estação Tratamento Esgoto | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Acoplamento |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Manômetro |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Painél Elétrico |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Redutor |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Reservatório |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Bomba |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Chave de Nível |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Conexões |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Eixo |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Hélice |  |  |  |
|  |  | UGH-EXC1 | PT | Excitação principal |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Barramento de excitação |  |
|  |  |  | 2 | PT | Disjuntor de Campo |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Painel elétrico |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Ponte retificadora |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Sistema de controle eletrônico |  |
|  |  |  | 7 | PT | Sistema de resfriamento |  |
|  |  |  | 8 | PT | Varistor |  |  |  |
|  |  | UGH-EXC2 | PT | Excitação inicial |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Sistema de Excitação Inicial |  |
|  |  |  | 3 | PT | Transformador |  |  |
|  |  | UGH-EXC3 | PT | Armário do transformador de excitação | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Transformador TPAE |  |
|  |  |  | 2 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Painel elétrico |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Sistema de resfriamento |  |
|  |  |  | 5 | PT | Transformador de Aterramento |  |
|  |  |  | 6 | PT | Transformador de Corrente |  |
|  |  |  | 7 | PT | Transformador de excitação |  |
|  |  | UGH-EXCT | PT | UGH-Sistema de Excitação | 3 |
|  |  |  | 5 | PT | Circuito DT1 |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Circuito DT2 |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Comando e Controle |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Conversor cc |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Disjuntor de Campo |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Excitação Inicial |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Fluxostato |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Fonte de Alimentação |  |
|  |  |  | 15 | PT | Módulo CIC-C |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Relé |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Reostato |  |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Resistor |  |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Seccionadora |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Tiristor |  |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Trafo de Excitação |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Trafo de Excitação Inicial |  |
|  |  |  | 24 | PT | Transformador de Aterramento |  |
|  |  |  | 25 | PT | Transformador de Corrente |  |
|  |  |  | 26 | PT | Transformador TPAE |  |
|  |  |  | 27 | PT | Trocador de Calor |  |  |
|  |  |  | 28 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 29 | PT | Varistor |  |  |  |
|  |  |  | 30 | PT | Ventilador |  |  |  |
|  |  |  | 1 | PT | Barramento |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Botoeira |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Circuito AS |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Circuito ASP |  |  |
|  |  | UGH-FRL1 | PT | Sistema de frenagem | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Acumulador |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Pista de frenagem |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Purgador |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 7 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-FRL2 | PT | Painel elétrico |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Chave seletora |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Relés |  |  |  |
|  |  | UGH-FRL3 | PT | Sistema de levantamento | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Moto bomba |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Óleo |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tanque |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 6 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-FRL4 | PT | Macaco |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Cilíndro |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Fim de curso |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Guarnições |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Lona |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Mola |  |  |  |
|  |  | UGH-FRL5 | PT | Circuito ar-óleo |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  | UGH-FRLE | PT | UGH-Sistema de Frenagem e Levantamento | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Acumulador de Ar |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Solenóide |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Tanque |  |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Bomba |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fim de Curso |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Lona de Freio |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Macaco de freio |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Painel Elétrico |  |  |
|  |  | UGH-GER1 | PT | Sistema de resfriamento | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Radiadores |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Tubulações e válvulas |  |
|  |  | UGH-GER2 | PT | Sistema anti-incêndio | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Cilíndro piloto |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Difusor |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Eletroválvula |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Fim de curso |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 7 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-GER3 | PT | Rotor |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Anel magnético |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Aranha |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Barramento |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Polo |  |  |  |
|  |  | UGH-GER4 | PT | Anel Coletor |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Anel Coletor |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Escovas |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Porta escovas |  |  |
|  |  | UGH-GER5 | PT | Estator |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Carcaça |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Enrolamento |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Núcleo magnético |  |  |
|  |  | UGH-GER6 | PT | Cruzeta |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Cruzeta inferior |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Cruzeta superior |  |  |
|  |  | UGH-GERA | PT | UGH-Gerador |  | 3 |
|  |  |  | 16 | PT | Radiador |  |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Resistor de Aquecimento |  |
|  |  |  | 18 | PT | Resistor de Aterramento |  |
|  |  |  | 19 | PT | Rotor |  |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Sonda Térmo-Elétrica |  |
|  |  |  | 21 | PT | Transformador de Aterramento |  |
|  |  |  | 22 | PT | Transformador de Corrente |  |
|  |  |  | 23 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 1 | PT | Anel Coletor |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Fim de Curso |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Iluminação |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Levantamento e Frenagem |  |
|  |  |  | 13 | PT | Mancal |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Núcleo |  |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Pólo |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Anél Magnético |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Aranha do Rotor |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Barramento |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Cruzeta |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Detetor de Temperatura |  |
|  |  |  | 7 | PT | Eixo do Gerador |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Escova |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Estator |  |  |  |
|  |  | UGH-GGEM | PT | UGH-Grupo Gerador de Emergência | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Acoplamento |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Cabeçote |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Caixa de Ligação |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Carcaça |  |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Cárter |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Coletor |  |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Correia |  |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Eixo |  |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Embolo |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Estator |  |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Excitatriz |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Alternador |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Governador |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Haste de Comando |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Mancal |  |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Motor de Partida |  |  |
|  |  |  | 25 | PT | Polia |  |  |  |
|  |  |  | 26 | PT | Pólo |  |  |  |
|  |  |  | 27 | PT | Ponte Retificadora de Rotativa |  |
|  |  |  | 28 | PT | Radiador |  |  |  |
|  |  |  | 29 | PT | Tampa de Válvula |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Árvore de Manivela |  |  |
|  |  |  | 30 | PT | Termostato |  |  |
|  |  |  | 31 | PT | Trocador de Calor do Óleo |  |
|  |  |  | 32 | PT | Tucho |  |  |  |
|  |  |  | 33 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 34 | PT | Ventilador |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Árvore do Comando de Válvula |  |
|  |  |  | 5 | PT | Balancim |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Bico Injetor |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Biela |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Bloco |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Bomba |  |  |  |
|  |  | UGH-ILUM | PT | UGH-Sistema de Iluminação | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bocal |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Calha |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fiação |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Fotocélula |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Lâmpada |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Quadro de Distribuição |  |
|  |  |  | 10 | PT | Reator |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Transformador |  |  |
|  |  | UGH-MAN1 | PT | Sistema de injeção de óleo | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Moto bomba |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Painel elétrico |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 6 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-MAN2 | PT | Sistema de circulação de óleo | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Moto bomba |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Painel elétrico |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Tanque |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 7 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-MAN3 | PT | Sistema de resfriamento | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Trocador de calor |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 5 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-MAN4 | PT | Cuba |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bloco de escora |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Instrumentação do mancal |  |
|  |  |  | 3 | PT | Óleo Lubrificante |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Pista de guia |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Segmento do mancal |  |  |
|  |  | UGH-MANC | PT | UGH-Mancal |  | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Acoplaamento |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Bomba |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Comando e Controle |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Cuba |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Manômetro |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Nívostato |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Óleo Lubrificante |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Painel |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Patins |  |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Relé |  |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Seccionadora |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Sonda Termo-Elétrica |  |
|  |  |  | 19 | PT | Termostato |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Trocador de Calor |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  | UGH-MNMJ | PT | UGH-Medidor Nivel Montante/Jusante | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Balança |  |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Compressor |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Mangueira |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Painél Elétrico |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Régua |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Reservatório |  |  |
|  |  | UGH-PROL | PT | UGH-Pórtico e Ponte Rolante | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Acoplamento |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Iluminação |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Mancal |  |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Moitão |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Painél Eletrico |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Pantogáfo |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Polia |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Redutor |  |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Roda |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Cabine |  |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Sistema de Lubrificação |  |
|  |  |  | 21 | PT | Tambor |  |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Trava |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Cabo de Aço |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Escova |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Estrutura |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Fim de Curso |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Freio |  |  |  |
|  |  | UGH-QM01 | X | PT | UGH-Quadro de Manobras | 2 |
|  |  | UGH-RTEN | PT | UGH-Regulador de Tensão | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Módulo RH |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Módulo CIC-C |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Módulo RM |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Circuito de Potência |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Circuito de Comando |  |
|  |  |  | 6 | PT | Cartela |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Gaveta Comutadora |  |  |
|  |  | UGH-RVEL | PT | UGH-Regulador de Velocidade | 2 |
|  |  |  | 28 | PT | Servomotor |  |  |
|  |  |  | 29 | PT | Tanque |  |  |  |
|  |  |  | 30 | PT | Termômetro |  |  |
|  |  |  | 31 | PT | Trocador de Calor |  |  |
|  |  |  | 32 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 33 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 34 | PT | Válvula de Alívio |  |  |
|  |  |  | 35 | PT | Válvula de Intermitência |  |
|  |  |  | 36 | PT | Válvula Distribuidora |  |  |
|  |  |  | 37 | PT | Válvula Pilotada |  |  |
|  |  |  | 1 | PT | Acoplamento |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Circuito de Partida e Parada |  |
|  |  |  | 11 | PT | Comando e Controle |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Compressor |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Diafragma de Fechamento |  |
|  |  |  | 15 | PT | Dispositivo de Sobre Velocidade |
|  |  |  | 16 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Fim de Curso |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Indicador de Nível |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Acumulador |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Labirinto |  |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Manômetro |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Pá do Distribuidor |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Painél Elétrico |  |  |
|  |  |  | 25 | PT | Pino de Cisalhamento |  |
|  |  |  | 26 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 27 | PT | Releamento Interno |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Alavanca |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Atuador |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Bomba |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Bucha |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Chave de Fluxo |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Circuito Carga Frequência |  |
|  |  | UGH-RVH1 | PT | Sistema de resfriamento | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Trocador de calor |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Tubulação e conexões |  |
|  |  |  | 4 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-RVH2 | PT | Painel elétrico |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Chave seletora |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Relés |  |  |  |
|  |  | UGH-RVH3 | PT | Sistema de alimentação de óleo | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Instrumentações |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Moto bomba |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Óleo de regulação |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tanque sem pressão |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Válvula de intermitência |  |
|  |  |  | 6 | PT | Válvula de isolamento |  |
|  |  |  | 7 | PT | Válvula detetora de pressão |  |
|  |  |  | 8 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  | UGH-RVH4 | PT | Sistema de comando hidráulico | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Acumulador ar/óleo |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Atuador/válvula proporcional |  |
|  |  |  | 3 | PT | Dispositivo de Sobre Velocidade |
|  |  |  | 4 | PT | Eletroválvula |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Instrumentações |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Sistema de amortecimento da palheta |
|  |  |  | 7 | PT | Válvula distribuidora |  |  |
|  |  | UGH-RVH5 | PT | Sistema de ar de regulação | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Acumulador |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Compressor |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Eletroválvula |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Instrumentações |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Painel elétrico |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-SAI1 | PT | Sistema CO2 |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bateria elétrica |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Garrafas de CO2 |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Painel elétrico |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 5 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-SAI2 | PT | Sistema água |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Canhão |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Hidrantes |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Moto bombas |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Painel elétrico |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 7 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-SAUX | PT | UGH-Serviço Auxiliar |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Corrente Continua |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Corrente Alternada |  |  |
|  |  | UGH-SCO2 | PT | UGH-Sistema Anti-Incêndio | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Baterias |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Garrafas |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Rede de despressurização |  |
|  |  |  | 4 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-SDT1 | PT | Servomotor |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Cilíndro |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Guarnições |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Haste |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-SDT2 | PT | Palheta diretriz |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bucha |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Palheta |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Vedações |  |  |  |
|  |  | UGH-SDT3 | PT | Mecanismo de acionamento | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Anel de sincronismo |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Biela |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Fim de curso |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Manivela |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Pino de cisalhamento |  |
|  |  |  | 6 | PT | Travas |  |  |  |
|  |  | UGH-SEB1 | PT | Compartimentos |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Compartimento |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Módulos de supervisão |  |
|  |  |  | 3 | PT | Seccionadora de terra |  |
|  |  |  | 4 | PT | Sistema de SF6 |  |  |
|  |  | UGH-SEB2 | PT | Disjuntor |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito hidráulico |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contatos |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Módulos de supervisão |  |
|  |  |  | 5 | PT | Sistema de SF6 |  |  |
|  |  | UGH-SEB3 | PT | Seccionadoras |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Acionamento eletromecânico |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contatos |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Sistema de SF6 |  |  |
|  |  | UGH-SEB4 | PT | Painel elétrico |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Chave seletora |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Relés |  |  |  |
|  |  | UGH-SEBL | PT | UGH-Subestação Blindada 500KV | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Compartimentos M,D,R e T |  |
|  |  |  | 2 | PT | Seccionadoras |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Barramentos |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Painéis |  |  |  |
|  |  | UGH-SMED | PT | UGH-Sistema Medição | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Conversor Eletro-Óptico |  |
|  |  |  | 10 | PT | Software |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Transdutor |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Fonte de Alimentação |  |
|  |  |  | 3 | PT | Indicadores |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Medidores |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Modem |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Módulo de Comunicação |  |
|  |  |  | 7 | PT | Módulo de Entrada Analógica |  |
|  |  |  | 8 | PT | Módulo Processamento-CPU |  |
|  |  |  | 9 | PT | Rede de Comunicação |  |
|  |  | UGH-SPRO | PT | UGH-Sistema Proteção | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Conversor Eletro-Óptico |  |
|  |  |  | 10 | PT | Módulo de Entrada Digital |  |
|  |  |  | 11 | PT | Módulo de Relé de Entrada |  |
|  |  |  | 12 | PT | Módulo de Relé de Saída Desligamento |
|  |  |  | 13 | PT | Módulo de Saida Desligamento |  |
|  |  |  | 14 | PT | Módulo de Saída Digital |  |
|  |  |  | 15 | PT | Módulo de Saída Sinalização |  |
|  |  |  | 16 | PT | Módulo de Teste |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Módulo GPS |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Módulo Injeção |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Módulo Processamento-CPU |  |
|  |  |  | 2 | PT | Distribuidor Óptico |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Monitor Vídeo |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Rede de Comunicação |  |
|  |  |  | 22 | PT | Relé |  |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Servidor de Impressão |  |
|  |  |  | 24 | PT | Software |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Drivers CD Room/Dat/Disco Flexivel |
|  |  |  | 4 | PT | Fonte de Alimentação |  |
|  |  |  | 5 | PT | Hub |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Impressora Deskjet |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Impressora Matricial |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Módulo Comunicação |  |
|  |  |  | 9 | PT | Módulo de Entrada Analógica |  |
|  |  | UGH-SRES | PT | UGH-Sistema de Resfriamento | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Atuador |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Cesta |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Eixo |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fluxostato |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Manostato |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Redutor |  |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Solenóide |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  | UGH-SSCP | PT | UGH-Sistema Superv/Contr/ProT/Med | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Comando e Controle |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Proteção Interna |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Proteção Externa |  |  |
|  |  | UGH-SVE1 | PT | Sistema de vedação |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Cuba da junta |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Junta de manutenção |  |
|  |  |  | 3 | PT | Junta de vedação |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Pista de desgaste |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Sistema de resfriamento |  |
|  |  | UGH-SVE2 | PT | Sistema de drenagem | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Moto bomba |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Painel elétrico |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 5 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-SVEX | PT | UGH-Sistema Ventilação Exaustão | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Base |  |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Mancal |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Painél Elétrico |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Polia |  |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Proteção da Correia |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Relé Térmico |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Correia |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Coxim |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Difusor |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Duto |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Eixo |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  | UGH-TRAF | PT | UGH-Transformador |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Bucha de Alta |  |  |
|  |  |  | 10 | PT | Indicador de Nível |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Módulo de Supervisão de Umidade |
|  |  |  | 12 | PT | Módulo de Supervisão de Gás |  |
|  |  |  | 13 | PT | Moto-Bomba |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Moto-Ventilador |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Núcleo |  |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Óleo Isolante |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Painél |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Radiador |  |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Relé de Gás |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Bucha de Baixa |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Relé Auxiliar |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Relé Termico |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Tanque de Expansão |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Tanque Principal |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Termostato |  |  |
|  |  |  | 25 | PT | Transformador de Corrente |  |
|  |  |  | 26 | PT | Trocador de Calor |  |  |
|  |  |  | 27 | PT | Tubulação |  |  |
|  |  |  | 28 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  |  | 29 | PT | Válvula de Alívio |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Bucha de Neutro |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Comutador de TAP |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Enrolamento |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Fluxostato |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  | UGH-TUR1 | PT | Sistema de estabilização | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Sistema de injeção de ar |  |
|  |  |  | 2 | PT | Válvula de aeração |  |  |
|  |  | UGH-TUR2 | PT | Turbina kaplan |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Cabeçote kaplan |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Eixo |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Pás |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Roda kaplan |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Tampa |  |  |  |
|  |  | UGH-TUR3 | PT | Turbina francis |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Eixo |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Pás |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Roda francis |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tampa |  |  |  |
|  |  | UGH-TURB | PT | UGH-Turbina |  | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Eixo |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Fluxostato |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Junta de Vedação do Eixo |  |
|  |  |  | 4 | PT | Mancal |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Pás |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Roda Turbina |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Termostato |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Tubulações |  |  |
|  |  | UGH-VER1 | PT | Painel elétrico |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Chave seletora |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Circuito de comando |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Contator principal |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Disjuntor |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Fusível |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Relés |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Transformador de Controle |  |
|  |  | UGH-VER2 | PT | Sistema de acionamento hidráulico | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Instrumentação |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Moto bomba |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Óleo |  |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Tanque |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Tubulações e conexões |  |
|  |  |  | 6 | PT | Válvulas |  |  |  |
|  |  | UGH-VER3 | PT | Sistema de acionamento mecânico | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Cabo de aço |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Freio |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Motor Elétrico |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Redutores |  |  |
|  |  | UGH-VER4 | PT | Servo motor |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Cilindro |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Garfo |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Guarnições |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Haste |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Rotulas |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Válvula |  |  |  |
|  |  | UGH-VER5 | PT | Comporta setor |  | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Braço |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Munhão |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Painel e tabuleiro |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Roda/patim |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Vedação |  |  |  |
|  |  | UGH-VER6 | PT | Indicador de Posição | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Fim de curso de posição |  |
|  |  |  | 2 | PT | Mecanismo de indicação |  |
|  |  | UGH-VER7 | PT | Estrutura civil do vão da comporta | 2 |
|  |  |  | 1 | PT | Base do mecanismo de acionamento |
|  |  |  | 2 | PT | Guia |  |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Soleira |  |  |  |
|  |  | UGH-VERT | PT | UGH-Comportas do Vertedouro | 3 |
|  |  |  | 1 | PT | Borrachas de Vedações |  |
|  |  |  | 10 | PT | Gaxetas |  |  |  |
|  |  |  | 11 | PT | Purgador |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PT | Tomada Rotativa |  |  |
|  |  |  | 13 | PT | Retentor |  |  |  |
|  |  |  | 14 | PT | Tubulações |  |  |
|  |  |  | 15 | PT | Motobomba |  |  |
|  |  |  | 16 | PT | Tanque |  |  |  |
|  |  |  | 17 | PT | Valvula |  |  |  |
|  |  |  | 18 | PT | Solenóide |  |  |  |
|  |  |  | 19 | PT | Filtro |  |  |  |
|  |  |  | 2 | PT | Patins |  |  |  |
|  |  |  | 20 | PT | Nivostato |  |  |  |
|  |  |  | 21 | PT | Pressostato |  |  |
|  |  |  | 22 | PT | Manometro |  |  |
|  |  |  | 23 | PT | Vacuostato |  |  |
|  |  |  | 24 | PT | Fim de Curso |  |  |
|  |  |  | 25 | PT | Indicador de Posição |  |
|  |  |  | 26 | PT | Contator |  |  |  |
|  |  |  | 27 | PT | Relé |  |  |  |
|  |  |  | 28 | PT | Fuzivel |  |  |  |
|  |  |  | 29 | PT | Chave Seletora |  |  |
|  |  |  | 3 | PT | Guias |  |  |  |
|  |  |  | 30 | PT | Painel Elétrico |  |  |
|  |  |  | 4 | PT | Soleira |  |  |  |
|  |  |  | 5 | PT | Garfo |  |  |  |
|  |  |  | 6 | PT | Rotulas |  |  |  |
|  |  |  | 7 | PT | Haste |  |  |  |
|  |  |  | 8 | PT | Embolo |  |  |  |
|  |  |  | 9 | PT | Cilindro |  |  |  |

6. Levantamnto CA´s Para Usina de Samuel de 2000 a nov 2005 (PRODUTO ETAPA 1 ANO 1)

Levantamento de CA´s concluídos para Usina de Samuel para o período de janeiro de 2000 a nov de 2005

A seguir tem-se o gráfico com o número de CA´s concluídos em Samuel. No gráfico explicita-se os equipamentos com maior número de CA´s concluídos.

No gráfico abaixo, tem-se os equipamentos críticos para cada máquina de Samuel para se identificar em qual delas existe o maior número de CA´s concluídos para cada equipamento crítico.

Nos gráficos e tabelas a seguir serão abertos os componentes dos equipamentos das máquinas com maior número de CA´s concluídos, ou seja, serão aberto os componentes do equipamento Mancal Combinado da máquina 4, Mancal Guia do gerador da máquina 5, Regulador hidráulico da máquina 3 e Gerador elétrico da máquina 5.

No gráfico que se segue, vê-se o número de CA´s concluídos para cada componente do mancal combinado da máquina

Na tabela a seguir pode-se ver as causas e soluções adotadas para o os três componentes com maior número de CA´s concluídos do mancal combinado da máquina 4 de Samuel.

Tabela 1 CA´s Concluídos na máquina hidráulica 4 para equipamento mancal combinado.

| CÓDIGO OPERACIONAL | SUUGH-04 |
| --- | --- |
| NOME DO EQUIPAMENTO | MANCAL COMBINADO |
| SITUAÇÃO DO CA | CONCLUIDO |

| COMPONENTE | DESCRIÇAO DA NOTA | ANORMALIDADE | CAUSA ANORMALIDADE | SOLUÇÃO ADOTADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANOMALIA ENTRE COMUTAÇÃO MOTOBOMB. AI/AJ | Defeito |  |  |
|  | corrigir vaz.óleo selo mec.motob.AI ugh4 | Defeito | falta de ajuste no selo mec., oring.. | feito novo ajuste no selo mec. subst. or |
|  | Retirar ponto quente motob AJ ugh04 | Defeito | Mau contato | Reaperto as conexoes |
|  | Retirar ponto quente pnl AI/AJ ugh04 | Defeito | Mau contato | Reapertadas conexões |

|  | Vazamento selo mec. motob. ai ugh04 | Defeito | desgaste do oring | substituido oring 6mm diametro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluxostato | Atuaçao fluxost. m. combinado ugh04 | Defeito | fluxostato com haste danificada | substituido fluxostato |
|  | Completar nivel oleo m.c. ugh04 | Defeito | tempo de utilização | Completado com 200lt TR86 |
|  | vazamentos no sist. inj. m.c. ugh04 | Defeito | defeitos nas conexões | troca das conexões |
|  |  |  | falta de aperto | reaperto e preparacao de superficie |
| Moto bomba | EFETUAR A TROCA DA BOTOEIRA (DESLIGADA) | Defeito | BOTOEIRA COM DEFEITO | SUBSTIUTIÇÃO BOTOEIRA |
|  | Ruido anormal e vaz. selo mecanico | Defeito | ruido e vaz. no selo mecanico | troca do selo mec. e ñ havia ruido |
|  | RUIDO ANORMAL MOTOBOMBA AI UGH04 | Defeito | SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS |  |
|  | SANAR VAZAM. OLEO SELO MEC MOTOB AI UGH4 | Defeito | VAZAM. OLEO SELO MEC MOTOB AI UGH4 | SUSBSTITUIÇÃO DO SELO MEC MOTOB AI |
|  | SANAR VAZAMENTO OLEO MOTOB AJ/MC UGH04 | Defeito | SANAR VAZAMENTO OLEO MOTOB AJ/MC UGH04 |  |

Tabela 2 CA´s Concluídos na máquina hidráulica 5 para equipamento Mancal guia do gerador.

| CÓDIGO OPERACIONAL | SUUGH-05 |
| --- | --- |
| NOME DO EQUIPAMENTO | MANCAL GUIA DO GERADOR |
| SITUAÇÃO DO CA | CONCLUIDO |

| COMPONENTE | DESCRIÇAO DA NOTA | ANORMALIDADE | CAUSA ANORMALIDADE | SOLUÇÃO ADOTADA | DATA CRIAÇÃO | DATA FIM DESEJADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barramento | LIMPEZA TROC. CALOR 1 E 2 MGS UGH05 | Defeito | sujeira no trocador de calor do MGS | efetuada limpeza nos trocadores de calor | 14/11/2002 | 14/11/2002 |
|  | Motob.02 MGS ugh05 c/ ruido/aquec.anorm. | Defeito | ROLAMENTO DANIFICADO | SUBSTITUIDO ROLAMENTO | 11/11/2003 | 12/11/2003 |
|  | Retirar p.quente MGS pnl born.375 ugh05 | Defeito | folga conexoes | reaperto conexoes | 22/12/2003 | 23/12/2003 |
|  | Retirar p.quente MGS pnl born.582 ugh05 | Defeito | folga conexoes | reaperto conexoes | 22/12/2003 | 23/12/2003 |

|  | Vaz. oleo cuba indic. nivel mgs ugh05 | Defeito | Provavel vibração | Reaperto | 14/7/2003 | 18/7/2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Botão de Comando | Ugh05 - atuação 80gmo fluxo de oleo mgs | Defeito | fluxostato fora de ajuste | efetuado ajuste no fluxostato | 8/12/2003 | 8/12/2003 |
| Equipamento sem Árvore de Falha | falha de partida e parada ugh 05 | Defeito | sensor de fluxo de óleo mgs danificado | sensdor foi recuperado e reinstalado | 3/6/2003 | 3/6/2003 |
| Filtro | Limpeza filtro 01 mgs ugh05 | Defeito | FILTRO SUJO | limpeza do filtro | 20/1/2004 | 19/1/2004 |
|  | LIMPEZA NO FILTRO N° 2 MGS DA UGH05 | Defeito | SUJERIA NO FILTRO UGH05. | LIMPEZA COM QUEROSENE E JATO DE AR. | 22/2/2005 | 22/2/2005 |
| Indicador de Nível | Completar nivel oleo mgs ugh05 | Defeito | tempo de utilização | Completado com 120lts oleo tr86 | 5/1/2004 | 5/1/2004 |
| Pressostato | VAZ.AGUA SONDAS ENTR.TROC.CALOR UGH 5 |  |  | raperto na base o instrumento | 15/3/2004 | 16/3/2004 |
| Trocador de Calor | LIMPEZA TROCADO CALOR MGS UGH05 | Defeito | LIMPEZA TROCADO CALOR MGS UGH05 | FOI FEITA LIMPEZA | 28/6/2005 | 28/6/2005 |

Tabela 3 CA´s Concluídos na máquina hidráulica 3 para equipamento Regulador hidráulico.

| CÓDIGO OPERACIONAL | SUUGH-03 |
| --- | --- |
| NOME DO EQUIPAMENTO | REGULADOR HIDRÁULICO |
| SITUAÇÃO DO CA | CONCLUIDO |

| COMPONENTE | DESCRIÇAO DA NOTA | ANORMALIDADE | CAUSA ANORMALIDADE | SOLUÇÃO ADOTADA | DATA CRIAÇÃO | DATA FIM DESEJADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motob. AE ugh03 atuação rele térmico |  |  | Feito inspeção e encontra-se normal | 24/11/2003 | 28/11/2003 |
| Bucha | Retirar ponto quente motob. AE ugh03 | Defeito | folga conexao | Reaperto | 22/12/2003 | 22/12/2003 |
|  | RETIRAR VAZ. SERVOMOT. DO R.V. UGH03 | Defeito | vazamento na haste do servo motor | troca da vedaçao | 22/7/2002 | 25/7/2002 |
| Chave Seletora | Completar nivel oleo tq.s/pressao RV 03 | Defeito | vazamento | Completado oleo 400 litros essoS77 | 22/12/2003 |  |
| Circuito de Partida e Parada | lIMPEZA TROC.CALOR 1 E 2 R.V. UGH03 | Defeito | sujeira | Efetuada limpeza | 23/12/2003 | 23/12/2003 |
|  | Ver. ruido anor. Mb. AE rv. ugh -03 | Defeito | FALTA LUBRIFICAÇÃO | EFETUADA LUBRIFICAÇÃO | 28/7/2003 | 29/7/2003 |
| Eixo | VAZ.BUCHAS INFER.PALH DISTRIBUIDOR UGH03 | Defeito | Desgaste do retentor | Substituido os retentores | 17/12/2002 | 18/12/2002 |
| Tanque sem pressão | Filtrar óleo tq.s/pressão rv.ugh-03 | Defeito | oleo sujo | oleo filtrado e limp de valvu e filtro | 13/8/2004 | 18/8/2004 |
| Trocador de Calor | LIMPEZA TROCADOR DE CALOR 1 E 2 RV UGH3 | Defeito | SUJEIRA NO REGULADOR DE VELOCIDADE. | LIMPEZA COM JATO DE AR. | 3/12/2004 | 3/12/2004 |
|  | SANAR VAZAMENTO AR E LIMPEZA MGS UGH03 | Falha | SANAR VAZAMENTO NO ORINGUE | SUBSTITUIÇÃO DO ORINGUE | 13/6/2005 | 15/6/2005 |
| Válvula de isolamento | PERDA VOLUME AR RESEVATORIO 40BAR UGH03 | Falha | PERDA VOLUME AR RESEVATORIO 40BAR UGH03 |  | 25/5/2005 | 4/7/2005 |
| Válvula distribuidora | Substituir Valv. Intemitencia Reg.Veloc. | Falha | Substituir Valv. Intemitencia Reg.Veloc. |  | 12/11/2005 | 12/11/2005 |

Tabela 4 CA´s Concluídos na máquina hidráulica 5 para equipamento Gerador elétrico.

| CÓDIGO OPERACIONAL | SUUGH-05 |
| --- | --- |
| NOME DO EQUIPAMENTO | GERADOR ELÉTRICO |
| SITUAÇÃO DO CA | CONCLUIDO |

| COMPONENTE | DESCRIÇAO DA NOTA | ANORMALIDADE | CAUSA ANORMALIDADE | SOLUÇÃO ADOTADA | DATA CRIAÇÃO | DATA FIM DESEJADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpeza anel coletor ugh05 |  | sujeira | realizada limpeza | 20/2/2003 | 22/2/2003 |
|  |  | Defeito | desgaste escova e vapor de oleo | LIMPEZA COM AR COMPRIMIDO | 9/2/2004 | 14/2/2004 |
| Anel Coletor | LIMPEZA ANEL COLETOR DO GERADOR UGH05 | Defeito | SUJEIRA NO ANEL COLETOR DO GERADOR. | LIMP. COM JATO DE AR E COM O PRODUTO EDS | 11/1/2005 | 15/1/2005 |
|  | Limpeza anel coletor ugh05 | Defeito | sujeira no anel coletor | LIMPEZA DO ANEL COLETOR COM JATO DE AR | 3/11/2004 | 3/11/2004 |
|  | LIMPEZA ANEL COLETOR UGH5 | Defeito | SUJEIRA NO ANEL COLETOR UGH5 | LIMPEZA COM JATO DE AR. | 17/12/2004 | 13/12/2004 |
|  | Limpeza/medição anel coletor ugh05 | Falha | SUJEIRA NO ANEL COLETOR UGH05 | LIMPEZAREALIZADA E MEDIÇÃO DO ANEL | 9/11/2004 | 20/11/2004 |
| Aranha do Rotor | Limpeza anel coletor ugh05 | Defeito | sujeira | Limpeza dos aneis | 16/12/2003 | 18/12/2003 |
| Equipamento sem Árvore de Falha | Centelham.escovas anel coletor ugh05 | Defeito | Distancia porta-escova / anel não confor | Padronizada as distancias porta escova/a | 22/1/2003 | 25/1/2003 |
|  | Limpeza dos radiadores ugh05 | Defeito |  |  | 16/12/2002 | 20/12/2002 |
| Escova | conectar tomada solta no cxtg ugh05 | Defeito | fio solto na tomada | foi conectado fio da tomada | 16/6/2003 | 16/6/2003 |

CAs Usina Samuel:

| NOME DO EQUIPAMENTO | Total |
| --- | --- |
|  | 5 |
| ARMÁRIO DE EXCITAÇÃO | 13 |
| ARMÁRIO DO TRANSFORMADOR DE EXCITAÇÃO | 2 |
| BARRAMENTO BLINDADO | 3 |
| CENTRO DE CARGA DA UNIDADE - CCU1 | 2 |
| CENTRO DE CARGA DA UNIDADE - CCU3 | 1 |
| CENTRO DE CARGA DA UNIDADE - CCU4 | 1 |
| CENTRO DE CARGA DA UNIDADE - CCU5 | 2 |
| COMANDO/MONITORAÇÃO/MEDIÇÃO/PROTEÇÃO | 2 |
| COMPORTA TOMADA D'ÁGUA | 24 |
| CUBÍCULO DO DAG 04 | 1 |
| DESCARGA | 8 |
| GERADOR ELÉTRICO | 35 |
| MANCAL COMBINADO | 76 |
| MANCAL GUIA DA TURBINA | 11 |
| MANCAL GUIA DO GERADOR | 42 |
| REGULADOR DE TENSÃO | 12 |
| REGULADOR ELETRÔNICO | 2 |
| REGULADOR HIDRÁULICO | 42 |
| SISTEMA DA TURBINA | 3 |
| SISTEMA DE CONTROLE | 29 |
| SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 8 |
| SISTEMA DE MEDIÇÃO | 20 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO | 4 |
| SISTEMA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 20 |
| SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA TURBINA | 29 |
| SISTEMA DO DISTRIBUIDOR | 6 |
| SISTEMAS AUXILIARES DA UNIDADE | 1 |
| TURBINA HIDRÁULICA | 25 |
| Total geral | 429 |
| MANCAL COMBINADO | 76 |
| MANCAL GUIA DO GERADOR | 42 |
| REGULADOR HIDRÁULICO | 42 |
| GERADOR ELÉTRICO | 35 |
| OUTROS | 234 |

|  | SAMUEL CAs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO OPERACIONAL | SUUGH-01 |  |  |  |  |
| NOME DO EQUIPAMENTO | (All) |  |  |  |  |
| SITUAÇÃO DO CA | (All) |  |  |  |  |
| Contagem de Nº DA NOTA |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | DESCRIÇAO DA NOTA | ANORMALIDADE | CAUSA ANORMALIDADE | SOLUÇÃO ADOTADA | Total |
|  | Aferição da instrument. med. freq. QLC3 | Defeito | instrumentos fora de ajuste | aferidos todos transdutores de frequ.dos | 1 |
|  | Ajuste m.g intermed e fecham cuba ugh01 |  | Recuperacao ugh01 | Ajustado m.g.intermed. e fech. cuba ugh1 | 1 |
|  | ATUAÇÃO DEFEITO TIRISTORES ARM.1 UHG01 |  | INSP. TIRISTORES ARM. 01 |  | 1 |
|  | CCU1-Entradas 1 e 2 não aceitam comando |  |  |  | 1 |
|  | Centraliz. maq.01 p/ ajuste mancais |  | ugh01 desmont. p/ manut. | Centralizada a ugh01 | 1 |
|  | Corr.vaz.agua munhões sup. palhetas ugh1 |  |  |  | 1 |
|  | corrigir indicação tensão de excitação |  |  |  | 1 |
|  | CORRIGIR INDICAÇÃO NIVEL ÓLEO MC UGH 01 |  |  |  | 1 |
|  | DEF MANOMETRO ENT TROCADOR CALOR UGH01 | Defeito |  |  | 1 |
|  | DEFEITO BOTOEIRA DE SINALIZAÇÃO FILTRO A | Defeito | BOTOEIRA FILTRO AUTO LIMPANTE |  | 1 |
|  | Defeito indic.digital temp.metal mgi ug3 | Defeito | mau contato no cabo da sonda temperatura | refeita a conexão da sonda | 1 |
|  | Desmontagem sistema ved. do eixo ugh01 |  | desmontado para manutenção ugh01 | desmontado conforme proposto | 1 |
|  | Fechamento guias ar inferior gerador 01 |  | MANUTENÇÃO UGH01 | FECHADAS GUIAS AR INFERIOR | 1 |
|  | Fechamento guias ar superior gerador 01 |  | MANUTENÇÃO UGH01 | FECHADAS GUIAS AR SUPERIOR | 1 |
|  | Inst.med. de nivel oleo cuba m.c. ugh01 |  |  |  | 1 |
|  | Inst.transdut.grand.eletr. QLC ugh01 |  |  |  | 1 |
|  | Limpeza filtros duplex 1/2 mgc ugh01 |  |  |  | 1 |
|  | Limpeza troc. calor 02 mgc ugh01 |  |  |  | 1 |
|  | Medição entreferro gerador 01 |  | MANUTENÇÃO DEVIDO FALHA UGH0-1 | MEDICAO ENTREFERRO | 1 |
|  | Montagem anel sincronismo palhetas ugh01 |  | desmontago para manutenção ugh01 | montado anel sincronismo | 1 |
|  | Montagem das camisa m. combinado ugh01 |  | Desmontadas para manutençao | Montadas conforme proposto | 1 |
|  | Normalizar automat. válv. 20 bv ugh-01 |  | em condições normais | Feito testes operacionais | 1 |
|  | Reposição oleo da ogiva e eixo turb. 01 |  | Retirado oleo para manut. ugh01 | Reposto oleo | 1 |
|  | RUIDO NOS VENTILAD. OSCIL. 803 UGH03 |  | não foi encontrada | não foi encontrada anormalidade | 1 |
|  | SANAR FUGA TERRA UGH01 | Defeito |  |  | 1 |
|  | VALVULA ALIVIO SIST CIRC OLEO MC UGH01 | Defeito | VALVULA ALIVIO SIST CIRC OLEO MC UGH01 |  | 1 |
|  | Varímetro ugh01 QCC inoperante |  |  |  | 1 |
|  | vaz. em geral m. combinado ugh01 |  |  |  | 1 |
|  | vaz. excessivo munhões ugh01 |  |  |  | 1 |
|  | vaz. m.c., sist.inj.,filtro duplex ugh01 |  |  |  | 9 |
|  | Vaz. óleo selo filtro 02 m.g.c ugh-01 |  |  |  | 1 |
|  | Vaz.óleo selo volante filtro 01 m.c.ugh1 |  |  |  | 1 |
| Acoplamento | Montagem das talas anel regul. R.V ugh01 |  |  | efe. a troca das talas | 1 |
| Acumulador | RETIRAR OLEO DO R.V. UGH01 PARA TRATAMEN |  |  |  | 1 |
|  | VAZ. ACUMULADOR AR DE REGULAÇÃO UGH01 | Defeito | VAZ. ACUMULADOR AR DE REGULAÇÃO UGH01 |  | 1 |
| Acumulador ar/óleo | PONTOS DE VAZAMENTO ÓLEO RV UGH01 | Defeito | CONEXÕES E TUBULAÇÕES |  | 1 |
| Anél Magnético | Balanceamento ugh01 | Defeito | maquina desbalanceada |  | 1 |
| Aranha do Rotor | Inspeção no anel coletor ugh-02 | Defeito | sujeira | Limpeza e medição isolamento | 1 |
|  | Limpeza anel coletor ugh01 | Defeito | sujeira | Limpeza dos aneis | 1 |
|  | Montagem anel coletor gerador 01 | Defeito | montagem anel coletor | montagem anel coletor base | 1 |
| Barramento | Montagem do m. guia superior ugh01 | Defeito | montagem na cruzeta | montagem na cruzeta | 1 |
| Botão de Comando | Erro leitura no med. energ. ativa ugh03 | Defeito | medidor danificado | substituido totalizador digital | 1 |
| Cartela | Oscilação tensão excit.qdo c/ 13,8 ugh03 | Defeito | cartela de regulação fora de ajuste | efetuado ajuste na certela de regulação | 1 |
| Circuito de comando | Não abertura durante parada parcial ugh1 | Defeito | v |  | 1 |
|  | Verif.funcionamento painel CHTA ugh01 | Defeito | Eletrovalvula queimada | substituida eletrovalvula | 1 |
| Comando e Controle | Recuper.cx passagem cabeçote kaplan ugh1 | Defeito | QUEBRA NA DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO | FEITO REPARO NA CAIXA DE PASSAGEM | 1 |
| Contator | verif.func. motob. AE/AF ugh01 | Defeito | mecaniscom (nucleo) danificado | Substituida contatora | 1 |
| Conversor Eletro-Óptico | Relés Temp.fase A trafo excit. danif. | Defeito |  | relés foram substituidos | 1 |
| Corrente Alternada | ccu-1 não aceita comutação | Defeito | rele falta de ajuste. | feito reajuste do rele | 1 |
| Corrente Continua | Queima botoeira disj. entra 1 CCU1 | Defeito | Aquecimento excess. dos cabos | Subst. 02 sinalizadores liga/desliga | 1 |
| Cruzeta | Montagem da cruzeta gerador 01 | Defeito | montagem na base | montagem na base | 1 |
| Cuba | Subst. oleo do mgi ugh01 | Defeito | contaminação por agua | substituido oleo - 380 litros | 1 |
| Eixo | Retirar ponto quente pnl mgs ugh01 | Defeito | PAFUZO DA RÉGUA COM FOLGA | FOI SUBSTITUIDO RÉGUA DE BORNE | 1 |
| Eixo do Gerador | Vaz. oleo valv. troc. calor 01 ugh01 | Defeito | parafusos frouxos | reaperto dos parafusos | 1 |
| Eletroválvula | Filtrar óleo insp. válvulas R.V. UN-01 | Defeito | oleo contaminado | limpezae flitragem de oleo | 1 |
| Equipamento sem Árvore de Falha | AJUSTE INDIC. POTENCIA ATIVA UGH03 QCC | Defeito | transd. potencia e indic. fora de ajuste | será feito ajuste transdutor/indicado | 1 |
|  | Colocar em funcionamento da UTR03 | Defeito | ... | .. | 1 |
|  | Reparar valv./mont.novo troc.02 mgc ugh1 | Defeito | BORRCHA DANIFICADA | substituição da mesma | 1 |
| Filtro | DEF. BOTOEIRA FILTRO ALTO LIMPANTE UGH01 | Defeito | DEF. BOTOEIRA FILTRO ALTO LIMPANTE UGH01 |  | 1 |
|  | LIMP. FILTRO N° 1/2 CENTRALINAS MGS UGH1 | Defeito | LIMP. FILTRO N° 1/2 CENTRALINAS MGS |  | 1 |
|  | Limpeza filtro 02 mgc ugh01 | Defeito | excesso de sujeira | limpeza com querozene, agua e sabao | 1 |
|  | Limpeza filtro duplex m.c. ugh01 | Defeito | excesso de sujeira | limpeza com querozene | 1 |
|  |  |  | sujeira do oleo | Limpeza e inspeção | 1 |
|  | lIMPEZA FILTRO DUPLEX M.G.C UGH01 | Defeito | sujeira | limpeza | 1 |
|  | LIMPEZA FILTRO N° 1 OLEO MGS UGH01 | Defeito | LIMPEZA FILTRO N° 1 OLEO MGS UGH01 | efetuado limpeza nos dois filtros | 1 |
|  | Limpeza filtro oleo m.g.c ugh01 | Defeito | impurezas nos filtros | limpeza com oleo diesel | 1 |
|  | Limpeza filtro oleo mgs ugh01 | Defeito | Limpeza filtro oleo mgs ugh01 | substituição dos filtro oleo | 1 |
|  | Limpeza filtro sist. resfr.mgs ugh01 | Defeito | lsujeira | limpeza | 1 |
|  | Limpeza troc. calor 1 e 2 mgc ugh01 | Defeito | ECESSO DE SUJEIRA NO FILTRO | limpeza | 1 |
|  | SANAR VAZAMENTO ÓLEO NO FILTRO DUPLEX UG | Defeito | VAZAMENTO POR UM ELEMENTO FILTRO TELA |  | 1 |
|  | SINALIZAÇÃO FILTRO OBSTRUIDO-MC UGH01 | Defeito | FILTRO SUJO | EFETUADA LIMPEZA NOS ELEMENTOS | 1 |
| Fluxostato | Ajuste disposit.med. espelho M.C. ugh01 | Defeito | Fora de ajuste | Ajustado medidor na oficina mecanica | 1 |
|  | Filtro duplex mont. sujo m.comb. ugh01 | Defeito | FILTRO SUJO | lIMPEZA DOS FILTROS MONT. E JUSANTE | 1 |
|  | Fluxostato 80GAR ugh01 com defeito | Defeito | Fluxostato 80GAR ugh01 com defeito | FOI SUBSTITUIDO FLUXOSTATO DE 80GAR | 1 |
|  | Levantamento cone suporte ugh01 |  |  |  | 1 |
|  | Montagem das sapatas ugh01 | Defeito | Montagens dos patins novos | montagens dos patins novos | 1 |
|  | Montagem mancal combinado ugh01 | Defeito | montagem | montagem do mancal combinado | 1 |
|  | ttVAZ.AGUA SONDAS ENTR.TROC.CALOR UGH 1 | Defeito | vazamento de agua | foi retirado do local a sonda e aplicado | 1 |
| Fonte de Alimentação | NORMALIZAR ALIMENTAÇÃO 220 VCA CLP UGH1 | Defeito | FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CLP UGH1. | A ALIMENTAÇÃO DE 220 VCA........ | 1 |
|  | Retirar ponto quente motob. AJ ugh01 | Defeito | FOLGA NO PARAFUZO DE APERTO | EFETUADO REAPERTO | 1 |
| Fusível | FALTA SINALIZAÇÃO COMPORTA ABERTA UGH01 | Defeito | FALTA SINALIZAÇÃO COMPORTA ABERTA UGH01 | SUSBSTITUIÇÃO DE FUSIVEL | 1 |
| Indicadores | Defeito indic. tensão excit. ugh01 | Defeito | FALHA NA COXEXÃO DO TRANSDUTOR | REFEITA A COXEXÃO NO TRANSDUTOR | 1 |
| Instrumentação | INSERIR TRIP FASE V RELE 49TE UGH01 | Defeito | INSERIR TRIP FASE V RELE 49TE UGH01 | foi reinserido o cabo no relé | 1 |
| Instrumentação do mancal | CORRIGIR INDICAÇÃO DE NIVEL DE ÓLEO MC | Defeito | placa eletronica fora de ajuste | efetuado ensaio de nivel | 1 |
| Junta de vedação | FAZER AJUSTE NA GAXETA MOTOBOMBA AL UGH1 | Defeito | FAZER AJUSTE NA GAXETA MOTOBOMBA AL UGH1 | FOI COLOCADO 3 CORDÕES GAXETA | 1 |
| Junta de Vedação do Eixo | Ajuste m.g superior e fecham cuba ugh01 | Defeito | estava sem ajuste de projeto | ajustado para fol de 0,22 mm | 1 |
| Medidores | SIST. MEDIÇÃO TEMPERATURA GERADOR UGH01 | Defeito | SIST. MEDIÇÃO TEMPERATURA GERADOR |  | 1 |
| Moto bomba | Motob.al não succiona val.saída não veda | Defeito | VALV.ISOLAMENTO E RETENÇÃO DANIFIC | SUBST. VALV. DE ISOL. E RETENÇÃO | 1 |
|  | motor queimado motob. AL ugh01 | Defeito | motor queimado | troca do motor e bomba | 1 |
|  | Perda escorva vaz.gaxeta motb.ak ugh01 | Defeito | VIDA ÚTIL | SUBSTITUIDO GAXETAS | 1 |
|  | REG. VEL. MOTOB. AE/AF UGH01 | Defeito | REG. VEL. MOTOB. AE/AF UGH01 |  | 1 |
|  | RUIDO ANORMAL MOTOBOMBA AL | Defeito | fim da vida util rolamento | substituição dos rolamentos | 1 |
| Óleo Lubrificante | COMPLETAR NIVEL BAIXO OLEO MGS UGH01 | Defeito | NIVEL BAIXO OLEO MGS UGH01 | FOI COMPLETADO COM 30 LT'S CADA GERADOR | 1 |
|  | Reposição do oleo mgc ugh01 | Defeito | foi trocado a carga de oleo | foi trocado carga de oleo(contaminado) | 1 |
|  | Subst. oleo m.g.i ugh01 | Defeito | ENTRADA DE AGUA NO M.G.I | SUBSTITUIDO A CARGA DE OLEO | 1 |
| Painel e tabuleiro | SANAR FUGA TERRA COMP TOMADA D'ÁGUA UGH1 | Defeito | FUGA TERRA COMPORTA TOMADA D'ÁGUA |  | 1 |
| Painel elétrico | FALTA SINALIZAÇÃO TENSÃO EXCITAÇÃO UGH01 | Defeito | FALTA SINALIZAÇÃO TENSÃO EXCITAÇÃO UGH01 | SUBSTITUIÇÃO DE RELE | 1 |
|  | SUBST CONTATORA ARM VENT TIRITORES UGH01 | Falha | SUBST CONTATORA ARM VENT TIRITORES UGH01 | FOI SUBST. CONTATORA | 1 |
| Pás | Acoplamento eixo intermed. gerador 01 | Defeito | acoplar ao gerador | acoplando ao gerador | 1 |
|  | Alinhamento ugh01 | Defeito | alinhar eixo com gerador | retirado para manu. | 1 |
| Pressostato | Inst.termôm./pressost. dig.tq. R.V ugh1 | Defeito | defeito pressostato mecanico | Instalado pressostato digital | 1 |
| Purgador | SUBS.PURG.DRENO BALÃO AR FRENAGEM UGH01 | Defeito | QUEIMA | TROCA DE PURGADOR | 1 |
| Rede de Comunicação | FALTA COMANDO NA COMUTAÇÃO CCU1 UGH01 | Defeito | FALTA COMANDO NA COMUTAÇÃO CCU1 | SUBSTITUIÇÃO RELE QUEIMADO. | 1 |
| Relé | ATUAÇÃO RELE 49TE UGH01 | Defeito | ATUAÇÃO RELE 49TE UGH01 |  | 1 |
| Relé Auxiliar | Defeito Secador de ar barram. blindado | Defeito | pressostato fora de ajuste | efetuado ajuste no pressostato | 1 |
| Roda Turbina | Med, folga anel descarga e pas turb 01 | Defeito | efetuado medidas | efetuado medidas | 1 |
| Tampa | Soldar tubo blind.t.superior poço tub 01 | Defeito | VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DO POÇO. | CONFORME O PROPOSTO. | 1 |
| Tanque | COMPLETAR NIVEL OLEO CENTRALINA UGH01 | Falha | COMPLETAR NIVEL OLEO CENTRALINA UGH01 | NIVEL DE OLEO FOI COMPLETADO | 1 |
|  | Tampa piso do gerador 01 solta | Defeito | tampa sem parafuso | colocado parafuso na tampa | 1 |
| Tanque sem pressão | FILTRO OLEO TRANSDUTOR REG VEL UGH01 | Defeito | FILTRO OLEO TRANSDUTOR REG VEL UGH01 | LIMPEZA COM JATO AR E QUEROSENE | 1 |
|  | TANQUE SEM PRESSÃO DA UGH01 | Defeito | TANQUE SEM PRESSÃO DA UGH01 |  | 1 |
| Termostato | Ajuste med. nivel m.g.c ugh01 | Defeito | medidor fora de ajuste | efetuado ajuste no medidor | 1 |
|  | Ajuste med. nivel m.g.s ugh01 | Defeito | Dispositivo fora de ajuste | efetuado ajuste no sensor de nivel | 1 |
|  | Defeito sinal./limpez boia tampa turb.01 | Defeito | contatos magnéticos da boia danificados | substituição dos contatos de nivel | 1 |
| Trocador de Calor | LIMP RADIADORES GER ELE PRINCIPAL UGH01 | Falha | LIMP RADIADORES GER ELE PRINCIPAL UGH01 |  | 1 |
|  | LIMPEZA NOS TROCADORES DE CALOR UGH01 | Defeito | LIMPEZA NOS TROCADORES DE CALOR UGH01 |  | 1 |
|  | Limpeza troc. calor 1 mgc ugh01 | Defeito | temperatura alta | temperatura alta | 1 |
|  | LIMPEZA TROCADOR DE CALOR 1 E 2 MGS UGH1 | Defeito | SUJEIRA MGS |  | 1 |
|  | LIMPEZA TROCADOR DE CALOR 1 E 2 RV UGH1 | Defeito | LIMPEZA TROCADOR DE CALOR 1 E 2 RV UGH1 | LIMPEZA COM JATO DE AR. | 1 |
|  | Montagem placas corrugadas M.C UGH 1 e 3 |  |  | MONT DE 90 PLACAS TROC CALOR UGH01 | 1 |
|  | Subst. oleo cuba m.combinado ugh01 | Defeito | contaminação do óleo atrvés do tc de cal | substituição completo do tc | 1 |
| Tubulação | RETIRADA TROCADOR CALOR AVARIADO UGH01 | Defeito | RETIRADA TROCADOR CALOR AVARIADO UGH01 | retirada do trocador de calor | 1 |
| Tubulações | Montagem cabeçote kaplan e tubulações | Defeito | foi desmontado para atender manu guh01 | antender manut. ugh01 | 1 |
|  | Revisar motoboma ak e al ugh01 | Defeito | Desgaste nas motobombas | Subst.rolamentos,,gaxetas e anel desgast | 1 |
| Unidade Geradora Hidráulica | Ensaios eletricos/abri link gerador 01 | Defeito | retorno da ugh para operação após manute |  | 1 |
|  | Med. tensao polo a polo gerador 01 | Defeito | retorno ugh 01 a operação | testes de montagem após manut MC | 1 |
|  | Mont. parte eletr. anel coletor gerad 01 | Defeito | Retorno da manut. do mancal de escora | efetuada montagem do anel coletor | 1 |
|  | Retornar com oleo na orgiva | Defeito |  |  | 1 |
| Válvulas | BAIXO RENDIMENTO MOTOBOMBAS AK/AL UGH 01 | Defeito | valvula de retenção não veda | troca da valvula | 1 |
|  | Subst. valv.isolad.troc. calor m.c.ugh01 | Defeito | Falta vedação nas valvulas | Substituidas valvulas | 1 |
| Grand Total |  |  |  |  | 138 |

7. Taxa de Falhas (PRODUTO ETAPA 1 ANO 1)

7.1 Taxa de Falhas Balbina

|  | 2003 | 2004 | 2005 | jan | fev | mar | abr | mai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado Acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizado Mensal |  |  |  | 4,37 | 3,75 | 4,45 |  |  |
| Meta Mensal |  |  |  | 4,88 | 4,51 | 3,97 | 4,26 | 4,57 |
| Anos Anteriores |  |  | 4,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Meta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Realiz. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 Acumulado |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

| jun | jul | ago | set | out | nov | dez | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,58 |
| 4,71 | 4,94 | 5,31 | 4,80 | 4,10 | 4,31 | 4,58 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  | TF – TAXA DE FALHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TF – Taxa de Falha da UHE Balbina |  |

7.2 Taxa de Falhas Samuel

|  | 2003 | 2004 | 2005 | jan | fev | mar | abr | mai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado Acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizado Mensal |  |  |  | 13,53 | 12,16 | 11,22 |  |  |
| Meta Mensal |  |  |  | 12,33 | 13,00 | 13,54 | 10,12 | 10,64 |
| Anos Anteriores | 6,29 | 5,92 | 14,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Meta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Realiz. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 Acumulado |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| jun | jul | ago | set | out | nov | dez | 2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,30 |
| 9,31 | 9,17 | 9,20 | 9,14 | 9,25 | 8,30 | 8,30 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  | TF – TAXA DE FALHA |
| --- | --- |
|  | TF – Taxa de Falha da UHE Samuel |

7.3 Dados Brutos Taxa de Falha

|  | TF = (NFacum*HPacum)/Hsacum |
| --- | --- |
|  |  |  | HPmes | HPacum | NFmes | NFacum | DURmes | DURacum | HSmes | HSacum | TF | META |
| SAMUEL | 2002 | JAN | 744,00 |  | 3 |  | 32,55 |  | 3356,10 |  |  |  |
|  |  | FEV | 672,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1542,58 |  |  |  |
|  |  | MAR | 744,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 2981,00 |  |  |  |
|  |  | ABR | 720,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1521,15 |  |  |  |
|  |  | MAI | 744,00 |  | 2 |  | 95,27 |  | 1956,93 |  |  |  |
|  |  | JUN | 720,00 |  | 0 |  | 3,83 |  | 1956,07 |  |  |  |
|  |  | JUL | 744,00 |  | 1 |  | 0,58 |  | 2129,87 |  |  |  |
|  |  | AGO | 744,00 |  | 1 |  | 1,77 |  | 1688,20 |  |  |  |
|  |  | SET | 720,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1442,13 |  |  |  |
|  |  | OUT | 744,00 |  | 1 |  | 0,77 |  | 2057,47 |  |  |  |
|  |  | NOV | 720,00 |  | 3 |  | 14,20 |  | 2498,35 |  |  |  |
|  |  | DEZ | 744,00 |  | 2 |  | 1,50 |  | 2253,23 |  |  |  |
|  | 2003 | JAN | 744,00 | 8760,00 | 1 | 11 | 23,63 | 141,55 | 3365,27 | 25392,25 | 3,79 |  |
|  |  | FEV | 672,00 | 8760,00 | 3 | 14 | 186,57 | 328,12 | 3103,80 | 26953,47 | 4,55 |  |
|  |  | MAR | 744,00 | 8760,00 | 1 | 15 | 0,22 | 328,34 | 2226,42 | 26198,89 | 5,02 |  |
|  |  | ABR | 720,00 | 8760,00 | 0 | 15 | 0,00 | 328,34 | 2146,08 | 26823,82 | 4,90 |  |
|  |  | MAI | 744,00 | 8760,00 | 2 | 15 | 43,67 | 276,74 | 2919,85 | 27786,74 | 4,73 |  |
|  |  | JUN | 720,00 | 8760,00 | 3 | 18 | 1,52 | 274,43 | 2526,40 | 28357,07 | 5,56 |  |
|  |  | JUL | 744,00 | 8760,00 | 1 | 18 | 1,37 | 275,22 | 1194,80 | 27422,00 | 5,75 |  |
|  |  | AGO | 744,00 | 8760,00 | 1 | 18 | 0,60 | 274,05 | 1282,12 | 27015,92 | 5,84 |  |
|  |  | SET | 720,00 | 8760,00 | 0 | 18 | 0,00 | 274,05 | 2307,22 | 27881,01 | 5,66 |  |
|  |  | OUT | 744,00 | 8760,00 | 1 | 18 | 732,05 | 1005,33 | 1521,45 | 27344,99 | 5,77 |  |
|  |  | NOV | 720,00 | 8760,00 | 2 | 17 | 11,90 | 1003,03 | 2007,95 | 26854,59 | 5,55 |  |
|  |  | DEZ | 744,00 | 8760,00 | 4 | 19 | 167,03 | 1168,56 | 1857,73 | 26459,09 | 6,29 |  |
|  | 2004 | JAN | 744,00 | 8760,00 | 3 | 21 | 0,00 | 1144,93 | 3001,63 | 26095,45 | 7,05 |  |
|  |  | FEV | 696,00 | 8784,00 | 0 | 18 | 0,00 | 958,36 | 2408,77 | 25400,42 | 6,22 |  |
|  |  | MAR | 744,00 | 8784,00 | 0 | 17 | 19,87 | 978,01 | 1839,20 | 25013,20 | 5,97 |  |
|  |  | ABR | 720,00 | 8784,00 | 0 | 17 | 170,22 | 1148,23 | 2733,85 | 25600,97 | 5,83 |  |
|  |  | MAI | 744,00 | 8784,00 | 3 | 18 | 0,00 | 1104,56 | 1603,13 | 24284,25 | 6,51 |  |
|  |  | JUN | 720,00 | 8784,00 | 0 | 15 | 186,98 | 1290,02 | 1856,53 | 23614,38 | 5,58 |  |
|  |  | JUL | 744,00 | 8784,00 | 1 | 15 | 0,08 | 1288,73 | 2094,90 | 24514,48 | 5,37 |  |
|  |  | AGO | 744,00 | 8784,00 | 1 | 15 | 0,00 | 1288,13 | 294,47 | 23526,83 | 5,60 |  |
|  |  | SET | 720,00 | 8784,00 | 0 | 15 | 0,50 | 1288,63 | 1561,25 | 22780,86 | 5,78 |  |
|  |  | OUT | 744,00 | 8784,00 | 1 | 15 | 0,00 | 556,58 | 473,18 | 21732,59 | 6,06 |  |
|  |  | NOV | 720,00 | 8784,00 | 3 | 16 | 0,00 | 544,68 | 1770,75 | 21495,39 | 6,54 |  |
|  |  | DEZ | 744,00 | 8784,00 | 2 | 14 | 29,33 | 406,98 | 1125,85 | 20763,51 | 5,92 |  |
|  | 2005 | JAN | 744,00 | 8784,00 | 5 | 16 | 48,30 | 455,28 | 1454,72 | 19216,60 | 7,31 |  |
|  |  | FEV | 672,00 | 8760,00 | 1 | 17 | 34,20 | 489,48 | 2262,90 | 19070,73 | 7,81 |  |
|  |  | MAR | 744,00 | 8760,00 | 0 | 17 | 0,00 | 469,61 | 1415,13 | 18646,66 | 7,99 |  |
|  |  | ABR | 720,00 | 8760,00 | 10 | 27 | 70,72 | 370,11 | 2885,62 | 18798,43 | 12,58 |  |
|  |  | MAI | 744,00 | 8760,00 | 1 | 25 | 0,70 | 370,81 | 2050,92 | 19246,22 | 11,38 |  |
|  |  | JUN | 720,00 | 8760,00 | 4 | 29 | 81,02 | 264,85 | 1576,25 | 18965,94 | 13,39 |  |
|  |  | JUL | 744,00 | 8760,00 | 1 | 29 | 0,05 | 264,82 | 869,48 | 17740,52 | 14,32 |  |
|  |  | AGO | 744,00 | 8760,00 | 0 | 28 | 0,00 | 264,82 | 229,98 | 17676,03 | 13,88 |  |
|  |  | SET | 720,00 | 8760,00 | 1 | 29 | 16,70 | 281,02 | 1001,57 | 17116,35 | 14,84 |  |
|  |  | OUT | 744,00 | 8760,00 | 0 | 28 | 0,00 | 281,02 | 427,92 | 17071,09 | 14,37 |  |
|  |  | NOV | 720,00 | 8760,00 | 4 | 29 | 31,63 | 312,65 | 1729,38 | 17029,72 | 14,92 |  |
|  |  | DEZ | 744,00 | 8760,00 | 0 | 27 | 0,00 | 283,32 | 349,80 | 16253,67 | 14,55 |  |
|  | 2006 | JAN | 744,00 | 8760,00 | 3 | 25 | 1,12 | 236,14 | 1390,82 | 16189,77 | 13,53 | 12,33 |
|  |  | FEV | 672,00 | 8760,00 | 0 | 24 | 0,00 | 201,94 | 3360,00 | 17286,87 | 12,16 | 13,00 |
|  |  | MAR | 744,00 | 8760,00 | 0 | 24 | 0,00 | 201,94 | 2868,18 | 18739,92 | 11,22 | 13,54 |
|  |  | ABR | 720,00 | 8760,00 |  | 14 |  | 131,22 |  | 15854,30 |  | 10,12 |
|  |  | MAI | 744,00 | 8760,00 |  | 13 |  | 130,52 |  | 13803,38 |  | 10,64 |
|  |  | JUN | 720,00 | 8760,00 |  | 9 |  | 49,50 |  | 12227,13 |  | 9,31 |
|  |  | JUL | 744,00 | 8760,00 |  | 8 |  | 49,45 |  | 11357,65 |  | 9,17 |
|  |  | AGO | 744,00 | 8760,00 |  | 8 |  | 49,45 |  | 11127,67 |  | 9,20 |
|  |  | SET | 720,00 | 8760,00 |  | 7 |  | 32,75 |  | 10126,10 |  | 9,14 |
|  |  | OUT | 744,00 | 8760,00 |  | 7 |  | 32,75 |  | 9698,18 |  | 9,25 |
|  |  | NOV | 720,00 | 8760,00 |  | 3 |  | 1,12 |  | 7968,80 |  | 8,30 |
|  |  | DEZ | 744,00 | 8760,00 |  | 3 |  | 1,12 |  | 7619,00 |  | 8,30 |
| BALBINA | 2002 | JAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 | JAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | JAN | 744,00 | 744,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FEV | 696,00 | 1440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAR | 744,00 | 2184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABR | 720,00 | 2904,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAI | 744,00 | 3648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUN | 720,00 | 4368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUL | 744,00 | 5112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AGO | 744,00 | 5856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SET | 720,00 | 6576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUT | 744,00 | 7320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOV | 720,00 | 8040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEZ | 744,00 | 8784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | JAN | 744,00 | 8784,00 | 0 | 0 | 307,22 | 307,22 | 1919,85 | 1919,85 | 0,00 |  |
|  |  | FEV | 672,00 | 8760,00 | 2 | 2 | 50,18 | 357,40 | 1500,67 | 3420,52 | 5,12 |  |
|  |  | MAR | 744,00 | 8760,00 | 3 | 5 | 39,33 | 396,73 | 2131,90 | 5552,42 | 7,89 |  |
|  |  | ABR | 720,00 | 8760,00 | 0 | 5 | 9,38 | 406,11 | 1865,18 | 7417,60 | 5,90 |  |
|  |  | MAI | 744,00 | 8760,00 | 0 | 5 | 0,00 | 406,11 | 2106,57 | 9524,17 | 4,60 |  |
|  |  | JUN | 720,00 | 8760,00 | 1 | 6 | 0,17 | 406,28 | 2865,77 | 12389,94 | 4,24 |  |
|  |  | JUL | 744,00 | 8760,00 | 1 | 7 | 48,67 | 454,95 | 3353,18 | 15743,12 | 3,90 |  |
|  |  | AGO | 744,00 | 8760,00 | 0 | 7 | 0,00 | 454,95 | 2409,67 | 18152,79 | 3,38 |  |
|  |  | SET | 720,00 | 8760,00 | 3 | 10 | 7,53 | 462,48 | 2458,02 | 20610,81 | 4,25 |  |
|  |  | OUT | 744,00 | 8760,00 | 4 | 14 | 4,93 | 467,41 | 3183,55 | 23794,36 | 5,15 |  |
|  |  | NOV | 720,00 | 8760,00 | 1 | 15 | 2,35 | 469,76 | 3283,52 | 27077,88 | 4,85 |  |
|  |  | DEZ | 744,00 | 8760,00 | 0 | 15 | 0,00 | 469,76 | 1633,08 | 28710,96 | 4,58 |  |
|  | 2006 | JAN | 744,00 | 8760,00 | 0 | 15 | 0,00 | 162,54 | 3252,18 | 30043,29 | 4,37 | 4,88 |
|  |  | FEV | 672,00 | 8760,00 | 0 | 13 | 0,00 | 112,36 | 1816,42 | 30359,04 | 3,75 | 4,51 |
|  |  | MAR | 744,00 | 8760,00 | 6 | 16 | 65,53 | 138,56 | 3246,08 | 31473,22 | 4,45 | 3,97 |
|  |  | ABR | 720,00 | 8760,00 |  | 16 |  | 129,18 |  | 29608,04 |  | 4,26 |
|  |  | MAI | 744,00 | 8760,00 |  | 16 |  | 129,18 |  | 27501,47 |  | 4,57 |
|  |  | JUN | 720,00 | 8760,00 |  | 15 |  | 129,01 |  | 24635,70 |  | 4,71 |
|  |  | JUL | 744,00 | 8760,00 |  | 14 |  | 80,34 |  | 21282,52 |  | 4,94 |
|  |  | AGO | 744,00 | 8760,00 |  | 14 |  | 72,81 |  | 18872,85 |  | 5,31 |
|  |  | SET | 720,00 | 8760,00 |  | 11 |  | 67,88 |  | 16414,83 |  | 4,80 |
|  |  | OUT | 744,00 | 8760,00 |  | 7 |  | 65,53 |  | 13231,28 |  | 4,10 |
|  |  | NOV | 720,00 | 8760,00 |  | 6 |  | 65,53 |  | 9947,76 |  | 4,31 |
|  |  | DEZ | 744,00 | 8760,00 |  | 6 |  | 65,53 |  | 8314,68 |  | 4,58 |

8. informatização da manutenção  (PRODUTO ETAPA 1 ANO 1)

8.1 Histórico

A interação da Manutenção com sua evolução pode ser demarcada nos seguintes períodos, segundo Tavares (2002):

A partir dos anos 60

Com a difusão dos computadores, a área de manutenção passou a utilizar métodos de planejamento e controle de manutenção automatizados, reduzindo os encargos burocráticos dos executantes de manutenção. Esta atividade implicou em novas setorizações como: área de estudos de ocorrências, área de planejamento de controle entre outras.

A partir dos anos 80

Com o desenvolvimento dos microcomputadores a custos reduzidos e linguagem simples, os órgãos de manutenção tiveram opção de se desenvolver e processar seus próprios programas, eliminando os inconvenientes da dependência de disponibilidade humana e de equipamentos, para o atendimento às suas prioridades de processamento das informações pelo computador central, além das dificuldades de comunicação na transmissão de suas necessidades para o analista de sistemas, nem sempre familiarizados com a área de manutenção.

A partir dos anos 90

Com as exigências do aumento de qualidade dos produtos e serviços pelos consumidores, a manutenção passou por grandes aprimoramentos na sua gestão. Passou a ser um elemento importante no desempenho dos equipamentos em grau de importância aos já praticados na operação, começando a fazer parte do planejamento estratégico das empresas onde informatização é a condição para existir em mercados competitivos. Este quadro gerou enorme profusão de software e o aparecimento e desenvolvimento de empresas especializadas em software para manutenção.

Na atualidade, a título de facilidade e compreensão, podem ser identificadas três linhas de convergência de softwares de manutenção, baseado nas classificações de Lacerda (1997, TT064).

- Softwares de gestão: com módulos para gerenciamento de mão-de-obra, materiais, controle de custos, emissão de relatórios gerenciais e outras facilidades de tomadas de decisão. Enquadram-se na linha de gestão empresarial de ativos (EAM-Enterprise Asset Management) e gestão da manutenção (CMMS -Computerized Maintenance Management Software).

- Softwares específicos ou especializados: enquadram-se neste bloco, softwares de manutenção específica por equipamento, por fabricante, normalmente envolvendo diagnósticos. Engloba também os sistemas especialistas em franca ascendência, bem como softwares específicos empregando outras técnicas de inteligência artificial.

- Softwares de apoio: enquadram-se neste bloco todos os outros softwares que não forem de gestão ou específicos.

É possível um software apresentar características de mais de uma convergência, principalmente se tiver sido desenvolvido modularmente, como no caso de um sistema de gestão, que tenha módulo para movimentação e outro de sistema especialista.  O enquadramento de um software dar-se-á pela convergência dominante.

Atualmente existe uma ampla gama de softwares de manutenção sendo comercializados, oferecendo soluções em função do produto, tecnologia, mercado e estratégia das diversas empresas. Este mercado, segundo Tavares (2002), representou, em 1997, mais de 900 milhões de dólares de faturamento, dos quais 56,6% na América do Norte, 27,5% na Europa, 10,3% na Ásia e Oceania e 5,7% na América Latina.

O SMRP (2002) dos Estados Unidos, em sua última pesquisa, registrou entre 2000 e 2001, que 90% das plantas pesquisadas têm um Sistema de Gerenciamento Computadorizado de Manutenção (CMMS) para gerenciar equipamento, material de trabalho e dados de custo, de forma a gerenciar a manutenção como a chave da operação total.

Os softwares CMMS mais comumente usados são: MÁXIMO (18%), SAP (13%), MP2 (13%) e o WOMANS (5,3%). O MP2 é o mais extensivamente usado em pequenas plantas, enquanto o SAP é largamente usado em grandes plantas.

A análise do SMRP também indica que, apesar dos CMMS fornecerem um sistema de facilidades e estrutura de informações para integração das melhores práticas no processo de manutenção, só alcançam sucesso na sua utilização, em organizações comprometidas com planos estratégicos de longo prazo. Caso contrário, o CMMS cai em desuso e somente 23% das plantas planejam e programam todas suas atividades de manutenção de sistema. Uma análise mais detalhada do problema pode ser encontrada em Dunn (2001).

No Brasil, a oferta de softwares de gerenciamento da manutenção é grande e atende a uma variada gama de requisitos, porém ainda é substancial

o desconhecimento das potencialidades da área de softwares especializados, segundo atesta MyQ. (1999, p.31).

A seguir (tabela 8.1) apresentam-se alguns softwares especializados de gerência de manutenção mais difundidos:

Tabela 8.1: Softwares mais difundidos Fonte: MyQ, (1999, p.31) e MyQ (2000, p.34-35).

No Documento Nacional de 1995:

- o percentual de 90% de carência de treinamento;

- aplicação de recursos de manutenção em 32,8% para corretiva e 18,65% de preditiva;

- 12,7% não monitoram equipamentos, 47,6% fazem monitoração manual, 29,1% fazem monitoramento com coletor de dados e softwares e 10,6% fazem monitoramento on-line.

No Documento Nacional de 1995:

- em 74% das empresas existem programas de treinamento para o pessoal de manutenção;

- aplicação de recursos de manutenção em 25,53% para corretiva e 18,54% de preditiva;

- ferramentas utilizadas para controle da qualidade: RCM (2,53%), 5S (40,51%), CCQ (10,63%), IPM (16,20%) e outras (17,72%);

- 10,17% não monitoram equipamentos, 30,51% fazem monitoramento manual, 50,85% fazem monitorização com coletor de dados e software;

- 10,17% fazem monitoramento automático on-line.

No Documento Nacional de 2001: Conforme apresentado no capítulo 2, o custo da manutenção em relação ao faturamento das empresas continuava representando parcela significativa do PIB brasileiro fornecido pela FGV:

- 2001: 4,47%-US $ 26,0 bilhões

- 1999: 3,56%-US $ 27,6 bilhões

- 1997: 4,39%-US $34,0 bilhões

- 1995: 4,26%-US $ 23,1bilhões

- Média: 4,2% do PIB. US $ 28 bilhões

Comparando-se com a análise do SMRP americano, atualmente custos de manutenção está na ordem de 9 a 15% das vendas e em outra estatística na ordem de 8 a 12% do custo dos produtos destas empresas.

Estes dados são importantes para se ter uma idéia do desafio que as empresas ainda devem enfrentar para sua informatização e conseqüente automação de procedimentos de manutenção.

Há ainda muito por fazer na integração da manutenção com outros setores da organização, no desenvolvimento de técnicas preditivas, entre outras, e todas estas mudanças acompanhadas da evolução das técnicas de computação em termos de Inteligência Artificial, redes de computadores e internet. Um pequeno ensaio deste contexto pode ser visto em Lacerda (1997, TT064).

A Eletronorte utiliza o SAP-R3 em suas instalações, em especial de Samuel. Em Balbina será utilizado o software Maximo e os dados relativos aos cartões de anomalias, para efeito deste trabalho, são utilizados do SAP-R3 associado a usina de Samuel, já que Balbina não tem SAP.

8.2  A Inteligência Artificial no Contexto da Manutenção

Inserida no contexto computacional, a Inteligência Artificial (IA), segundo análise de Barreto (1998, p.04) nasceu em 1956 na conferência histórica de Dartmouth, New Hampshire. Este encontro foi também o primeiro entre os quatro pesquisadores de IA nos Estados Unidos durante duas décadas: Mc Carthy, Minsky, Newell e Simon. Deste encontro nasceram os dois paradigmas da inteligência artificial: simbólica e conexionista, e uma definição de IA atribuída a John McCarthy, como sendo o campo da Ciência da Computação que se dedica ao estudo e modelagem da inteligência humana.

Na IAS (Inteligência Artificial Simbólica) o comportamento inteligente global é simulado, sem considerar os mecanismos responsáveis por este comportamento. Na IAC (Inteligência Artificial Conexionista) acredita-se que construindo máquina que imite a estrutura do cérebro ela apresentará inteligência. (Barreto, 1998, p.04). Progressivamente as duas correntes separam-se e só se reencontraram a partir do final da década de 80.

Muito se evoluiu desde Dartmouth e, na atualidade, existe uma diversificação expressiva de disciplinas de IA, conforme pode-se constatar no quadro evolutivo da IA (tabela 8.2) e pelas referências que servem de exemplos, a seguir:

- Medsker (1995, p.298) analisa a contribuição da IA, em que os sistemas inteligentes tendem a utilizar, sempre que necessário, várias filosofias e tecnologias diferentes como Redes Neurais, Lógica Fuzzy, Algoritmos Genéticos, Raciocínio Baseado em Casos, Multimídia, Agentes, Técnicas de busca e filtragem para Data Mining e Sistemas Especialistas.

- Brooks (1999) explica o objetivo intelectual do laboratório de IA do MIT, que é entender como trabalha a mente humana.  Acredita-se que a visão, robótica e linguagem são as chaves para entendimento da inteligência, e neste sentido o laboratório do MIT faz mais investimentos do que muitos laboratórios de Inteligência Artificial. As linhas de pesquisa são:

  - Aprendizagem

  - Inteligência Artificial

  - Gestão de Informação

  - Visão Médica

  - Visão Geral

  - Visão Aplicada a Pessoas & Atividades

  - Robótica Medica

  - Arquitetura Cognitiva

  - Linguagem

  - Novos Modelos de Computação

Tabela 8.2: Evolução da IA A divisão em épocas foi adaptação de Barreto (1998, p.05-06)

- Laudon (1999, p.329) discorre sobre a Inteligência Artificial mostrando que ela não é um fenômeno isolado, mas uma família de atividades por vezes relacionadas, em que cada uma busca capturar algum aspecto da inteligência dos seres humanos e de seu modo de ver. Os cientistas da computação, engenheiros eletrônicos, psicólogos, lingüistas, fisiologistas e biólogos estão envolvidos nesta busca, que os leva a pesquisar a linguagem natural, a robótica, os sistemas perceptivos, os sistemas especialistas, as redes neurais e o software inteligente.

- Simpósio patrocinado pela AAAI – Associação Americana de IA objetivou mostrar a relevância das técnicas de IA em manutenção de equipamentos, evidenciando áreas como:

- planejamento da manutenção;

- planejamento de ações corretivas;

- agentes inteligentes via internet para tarefas de monitoração;

- máqüina de aprendizado para reconhecer e classificar novos comportamento do sistema, entre outras (AIES, 1999).

- O quarto evento da Conferência Internacional de Aplicação de Sistemas Inteligentes em Sistemas de Potência. Esta conferência é dedicada para aplicação de técnicas de sistemas inteligentes, como redes neurais artificiais, sistemas fuzzy, algoritmos genéticos, raciocínios baseado em casos, sistemas de conhecimento e outras técnicas, no desenvolvimento de novos aplicativos a serem utilizados nas diversas áreas dos sistemas de potência, incluindo desde de projeto, planejamento, operação, manutenção até o equipamento elétrico propriamente dito (ISAP, 1999).

- Conferência Internacional de Inteligência Artificial patrocinada pelo IEEE dos Estados Unidos fomenta o desenvolvimento de técnicas de IA em diversos segmentos: como Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Telecomunicações, processos industriais, medicina e entre outros (IEEE AIS, 2002). Muitas outras referências poderiam ser citadas, porém, em síntese, o objetivo da IA segundo Bittencourt (1998, p.15):  “É a criação de modelos para a inteligência e a construção de sistemas computacionais baseados nesses modelos. O caráter dual deste objetivo levou, naturalmente, a pesquisa e o desenvolvimento em IA e cristalizaram-se em torno de três tipos de atividades:

  - Desenvolvimento de modelos para a inteligência humana, tema da ciência cognitiva (psicologia computacional);

  - Desenvolvimento de aplicações educacionais, comerciais ou industriais utilizando técnicas de IA.

  - Desenvolvimento de técnicas computacionais que apresentem potencial para a simulação de comportamento inteligente.”

8.3 A IA na Manutenção e Sistema de Potência

Na Manutenção, os primeiros exemplos mais conhecidos de aplicabilidade de IA ficam por conta do setor da Aviação, conforme Botelho (1991, p.08). Uma publicação de Richardson, 1985, entitulada “Artificial Intelligence in Maintenance”, pelo Instituto de Denver, da Universidade do Colorado, EUA, relaciona uma série de trabalhos desenvolvidos pelo segmento militar industrial e comercial da aviação norte-americana envolvendo sistemas especialistas.

A partir deste ponto até os dias atuais de 2002, houve uma ampla profusão de pesquisas, trabalhos e centros desenvolvedores de técnicas de IA tanto em Manutenção quanto em Sistemas de Potência. Grande parte deste esforço concentraram-se, entre outros exemplos, em institutos como o IEEE dos EUA, IEE do Japão, EPRI dos EUA; de associações como o AAAI dos EUA; conferências como CIGRÉ, ISAP e IEEE-AIS; no Brasil como o SNPTEE, ELARC E ABRAMAN.

Desta profusão ficou evidenciado que as técnicas de IA mais difundidas em sistemas de manutenção e em especial sistemas de potência são:

- sistemas especialistas

- redes neurais

- algoritmos genéticos

- agentes inteligentes

Neste trabalho não se diferenciou aplicação de IA em manutenção e operação, pois RCM analisa função e não o equipamento propriamente dito, ela só tem sentido quando integrada com a operação.

Especificamente, a CBM (Condition Based Maintenance) apresenta um campo promissor para aplicação das técnicas de IA, em que se destacam na atualidade sistemas especialistas e redes neurais.

As referências ajudam a corroborar as constatações em epígrafe e apontam também tendências para tempos futuros:

- Lin (1992, p.1141-1147) apresenta um sistema especialista baseado em conhecimento para auxiliar na tomada de decisão da manutenção programada de gerador na Taiwan Power Company.

- Botelho (1991) revela esforços de aplicação de IA no processo decisório para análise de falha de aviões da Força Aérea Brasileira. Neste trabalho, destacaram-se entre outros benefícios da aplicação de sistemas especialistas no gerenciamento da manutenção como: redução de erros de diagnósticos, melhoria na tecnologia de treinamento com sistemas tutorais e a otimização do manuseio da informação técnica da manutenção.

- Tomsovic (1994, p.363-370) sugere vários métodos para extração de informações de dados de teste para monitoração da condição de equipamento usando conjuntos fuzzy e redes neurais artificiais.

- Archon (1998, p.01-03) O projeto Archon é um dos principais projetos de inteligência artificial distribuída, podendo ser usado em domínios industriais reais. Atualmente empregado em concessionária na Espanha para gerenciamento de transporte de energia.

- Ribeiro (1995, ELARC) utilização de sistema especialista no restabelecimento inteligente de subestações.

- Tiburcio (1995, GrupoX) avalia o estado operativo de sistemas de potência, sua segurança e quais ações são adequadas para intensificar esta segurança empregando redes neurais.

- Martino (1995, grupo XIII) apresenta diagnóstico de transformadores de potência utilizando redes neurais.

- Belchior (1995, p.219-233) desenvolvimento de sistema especialista para diagnóstico de motores diesel visando manutenção preditiva.

- Kobaccy (1995, p.831-853) apresenta uma proposta de sistema de suporte à decisão inteligente para avaliação e desenvolvimento de rotinas de manutenção aplicadas a grandes sistemas técnico e complexo. A concepção deste trabalho foi a incorporação de uma base de conhecimento (regras de produção) que permite ao DSS (Decision Support System), baseado em computador, selecionar entre bases de modelos de políticas de manutenção, qual a mais adequada a ser empregada aos dados de um determinado contexto

- Lacerda (1997, TT064) analisa a informatização integrada da manutenção industrial com a manufatura e aplicações de sistemas especialistas na manutenção.

- AIES (1999) – 1999 AAAI Spring Symposium on AI in Equipment Maintenance Service. Uma Referência para IA aplicada na manutenção de equipamentos das seguintes áreas: indústria automotiva, aeronaves, turbinas a gás, bombas, inclusive projeto para a mantenabilidade.

- Técnicas de IA exploradas: Clustering, sistemas especialistas, redes neurais, redes bayesianas, redes de crença, raciocínio baseado em casos, entre outros.

- Reis (2000, p.102-107) discute sistemas especialistas para diagnósticos de máquinas e manutenção baseada em condição, seu desenvolvimento nos laboratórios das universidades americanas, sua aplicação na indústria e reconstrução de softwares no Japão.

- Hiyama (2002) apresenta um survey de 1991 a 1999 sobre a aplicação de sistemas fuzzy em sistemas de potência no Japão, e detalhando sua aplicabilidade em cada área de um sistema de potência com indicação de dezenas de referências bibliográficas a nível mundial.

- SNPTEE (2001) 16º Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (aplicações) de IA em trabalhos do: Grupo VIII – Grupo de estudo de subestação e equipamentos elétricos – GSE: novos dispositivos inteligentes em antigas subestações; -critérios para aplicação de sistemas especialistas para diagnóstico de falhas em equipamento de subestações técnicas de sistemas;                                                                               inteligentes (redes neurais/lógica fuzzy) aplicadas na identificação do envelhecimento de transformadores; -monitoramento e sistema especialista para diagnóstico de equipamentos de subestações; e -reconhecimento de defeitos em equipamentos elétricos de alta tensão utilizando a Teoria Fractal e as Redes Neurais Artificiais.

- AANN (2002) reune um pool de dezenas de autores que apresentam aplicações de redes neurais, algoritmos genéticos e lógica fuzzy em sistema de  potência. Envolvem trabalhos apresentados entre 1993 a 1995 em fóruns como

8.4 A ENGENHARIA DE CONHECIMENTO COMO DISCIPLINA EMERGENTE DOS SISTEMAS ESPECIALISTAS

A raízes dos sistemas especialistas estão alicerçadas em muitas disciplinas, uma das maiores é a área do processamento humano de informações, chamado ciência cognitiva.  Cognição é o estudo de como os humanos processam informações, em outras palavras, é o estudo de como os humanos pensam, especialmente quando resolvem problemas.  O estudo da cognição é importante quando se quer fazer os computadores emularem os especialistas humanos.

Na considerada era clássica, um dos projetos mais ambiciosos foi o desenvolvimento do GPS (General Problem Solver), programa criado por Newell e Simon com o objetivo de resolver problemas em geral.

Um dos mais significativos resultados demonstrados por Newell e Simon era o de que a maioria das resoluções dos problemas humanos ou cognição poderia ser expresso por regras de produção do tipo IF-THEN. A regra correspondia a uma pequena coleção modular de conhecimento chamado bloco (chunk).

Exemplo: Se o carro “não dá partida” e o ponteiro do combustível indica “vazio”, então encha o tanque.  Os dois autores popularizaram o uso das regras para representar o conhecimento humano e mostraram como o raciocínio podia ser feito através de regras.

A idéia básica, de como era feito o processamento humano (figura 8.1), consiste na entrada sensorial que estimula o cérebro. O estímulo dispara regras apropriadas da memória de longo prazo, as quais produzem respostas adequadas.

Figura 8.1: Solucionando o problema humano.

Até meados dos anos 60, a maioria das utilizações consistia em produzir sistemas inteligentes com pequenos domínios de conhecimento e poderosos métodos de raciocínio em áreas muito diversificadas. Porém, o GPS mostrou sua debilidade para problemas complexos não demonstrando o mesmo desempenho dos especialistas humanos.

Com o nascer dos anos 70 e, principalmente, balizado pela elaboração do programa DENDRAL, cujo desenvolvimento começou em 1965 na Universidade de Stanford por solicitação da NASA, tornou-se claro que o conhecimento do domínio era a chave para a construção das máquinas solucionadoras de problemas, as quais poderiam funcionar no nível dos especialistas humanos.  Embora os métodos de raciocínio fossem importantes, os estudos mostravam que os especialistas utilizavam inicialmente um vasto conhecimento de heurísticas e experiências que acumulavam ao longo dos anos. A habilidade de raciocínio de um especialista não é, geralmente, melhor do que uma pessoa mediana na resolução de um problema não familiar. Tal percepção conduziu os pesquisadores de Stanford a introduzir tais heurísticas no DENDRAL e obter um programa que operava tão bem quanto um especialista humano.

Esta ênfase no conhecimento levou Ed Feigenbaum, um dos idealizadores de DENDRAL, a reivindicar: 1) “no conhecimento reside o poder” e 2) “o processo de construção de tais sistemas deveria ser a Engenharia de Conhecimento”. E, também, conduziu para o paradigma do sistema baseado no conhecimento ou sistema especialista (Durkin, 1994, p.06).

Com aceitação deste paradigma, muitos sistemas de sucesso foram construídos, entre eles: DENDRAL (podia interpretar espectômetros de massa para identificar constituintes químicos); MYCIN (diagnóstico de doenças), DIPMETER (análise de dados geológicos para petróleo); PROSPECTOR (para análise de minerais), XCON/R1 (para configuração de computadores), entre outros.

Este foi o ramo da IA que nasceu na década de 50 como um estudo do processamento humano da informação e que, agora, crescera para atingir o sucesso comercial pelo desenvolvimento de problemas práticos do mundo real.

No final dos anos 70, três conceitos eram convergentes para a maioria dos sistemas desenvolvidos: as regras, a Shell e o conhecimento (figura 8.2).

Figura 8.2: Sistemas especialistas.

Até meados dos anos 80, o campo foi dominado pelos sistemas baseados em regras. Contudo, a partir do final dos anos 80, identificou-se um eixo com direção aos sistemas orientados a objetos. (Sistemas especialistas baseados em frames com técnicas oriundas da programação orientada à objetos). Frames é uma estrutura de dados, proposta por Minski (1975), para codificar conceitos numa informação típica computacional.

As idéias apresentadas até aqui corresponderam à primeira geração de sistemas de conhecimento, conforme figura 8.3:

Figura 8.3: Sistema Especialista de 1º Geração

A máquina de inferência interagindo numa base de conhecimento, usualmente regras de produção.

Clancey (1985) mostrou em sua análise do Mycin, que a base de conhecimento escondia várias e importantes propriedades do processo de raciocínio e da estrutura do conhecimento no domínio de aplicação. Certas regras, ou partes das regras, que preenchem certos papéis no processo de raciocínio, ficam implícitas na organização do sistema de conhecimento, prejudicando-o em termos de aquisição, refinamento e reutilização.

Este problema não é específico do sistema de conhecimento, ocorre também na área de representação do conhecimento. Tais fatos também ficaram evidentes no trabalho de Brachman (apud Schereiber, 2002).

Ocorreu na época uma variedade de opiniões e explicações, que convergiram para o AAAI80, quando Newell apresentou a “hipótese do nível de conhecimento”. (SCHREIBER, 2002).  Esta hipótese tinha por propósito realizar a descrição de um sistema inteligente em termos de seu comportamento racional, independente de sua representação simbólica, em regras, frames ou lógica (o nível simbólico).

Durante os anos 80, esta idéia conduziu à pesquisa da  engenharia do conhecimento para resolver  os problemas mencionados. O objetivo do modelo do nível de conhecimento de um sistema de conhecimento é fazer a organização do conhecimento um sistema explícito. Surgia, então, o movimento da 2ª geração de sistemas de conhecimento.

Muito se pesquisou e se desenvolveu até os dias atuais, culminando em sistemas de conhecimento como o CommonKADS, terminado em 1995, fruto de um expressivo investimento europeu, o projeto ESPRIT. Este sistema sintetiza os últimos avanços em análise de sistemas, orientação a objetos, gerenciamento da informação, entre outras disciplinas. Permite apreender, então, o conhecimento de qualquer área de uma organização, inclusive  o gerencial, na forma de tarefas de conhecimento intensivo.

A RCM é um método científico de realizar manutenção e está centrada no elemento humano, em que no estabelecimento das tarefas de manutenção, o computador é simplesmente usado para armazenar e ordenar o conteúdo gerado durante a análise de RCM. Possui um poderoso sistema de aquisição  de conhecimento, tanto explícito, como tácito, em que uma tarefa estabelecida pode  possuir um conhecimento intensivo integrado de várias especialidades, conforme figura 4.4: área elétrica(EE), mecânica(EM), econômica(EEc), de confiabilidade(EC), produção(EP) e gerencial(G).  A Figura 8.4 a seguir sintetiza a concepção:

Figura 8.4: Conhecimento x RCM

Após o estabelecimento das tarefas de RCM, elas são integradas aos planos de manutenção existentes e transformadas em rotina.

As técnicas de IA empregadas na manutenção de sistemas, em especial sistemas de potência, são de abordagens limitadas e ficam restritas a domínios específicos. São enfatizadas, principalmente, para manutenções preditivas, em forma de sistemas especialistas, redes neurais e lógica fuzzy.

A emergência dos sistemas de conhecimento de 2ª geração, conforme citado no item anterior, permite apreender o conhecimento de qualquer área da organização na forma de tarefas de conhecimento intensivo, sendo representado em camadas ou níveis conforme  Figura 8.4. Permite significativa flexibilização e facilidade de tratamento do conhecimento, sendo por exemplo, o CommonKADS desenvolvido no seio do projeto ESPRIT da comunidade Européia, com proposta de ser sistema padrão para o Leste Europeu.

8.5 Ferramentas computacionais Utilizadas

Neste trabalho serão utilizadas as seguintes ferramentas computacionais: Relex, ReliaSoft e Jess.

8.5.1 Relex: Análise de confiabilidade

| O Relex FMEA foi desenvolvido para manipular suas análises FMEA (Análise de Modos e Efeitos de Falha) com poder e flexibilidade. A metodologia contida no Relex FMEA lhe permite, de maneira fácil e rápida, analisar as modos de falhas potencias do seu sistema e os efeitos para estas falhas. Várias industrias possuem seu próprio modelo de FMEA, que são totalmente suportados pelo Relex. As indústrias Aeroespacial e de Defesa utilizam geralmente o padrão MIL-STD-1629 FMECA (o C em FMECA representa o cálculo de Criticalidade) ou o padrão SAE ARP5580 FMEA. Fornecedores da indústria Automotiva usam o padrão SAE J1739, ou eles podem utilizar as metodologias automotivas AIAG (Automotive Industry Action Group), Daimler Chrysler, Ford, ou GM. Outras industrias geralmente adotam um destes padrões, algumas vezes customizando os para atender a seus próprios requerimentos. O Relex suporta estes vários padrões e também lhe permite customizá-los ou criar combinações e atender suas necessidades. |
| --- |
|  | O Relex FMEA suporta FMEAs de processo e projeto. FMEAs de projeto são usados para analisar um sistema e determinar como os vários modos de falha afetam a operação do sistema. O projeto pode consistir de hardware e software, e a análise pode ser feita em qualquer nível, dos componentes ao sistema. FMEAs de Processo, em contraste, são usados para analisar como as falhas na manufatura ou outros processos afetam a operação do sistema. |
| Ligado Automaticamente com outros Módulo do Relex O Relex FMEA pode ser usado como um pacote isolado ou em conjunto com outros módulos do Relex. Devido aos produtos Relex dividirem a mesma Base de Dados, informações geradas em outros módulos podem ser imediatamente disponibilizadas no Relex FMEA. Como você determina uma hierarquia de sistema e adiciona componentes, estes dados são reconhecidos em todos os módulos do Relex. O Relex FMEA também acessa taxas de falha calculadas no módulo Relex Reliability Prediction. Qualquer alteração nestes valores são automaticamente atualizadas no Relex FMEA. Usando a inovativa integração entre os módulos Fault Tree e FMEA, você pode gerar árvores de falha mostrando os modos de falha que contribuem para o efeito final. |
| Matriz de Criticalidade – A matriz de Criticalidade lhe permite identificar a maioria modos de falha críticos e suas distribuições! Em adição, como você adiciona componentes ao Relex FMEA, modos de falha são automaticamente acrescentados usando as bibliotecas de modos de falha (built-in modes libraries). Isto não só prove um tremendo ganho de tempo, mas também aumenta a consistência em suas análises. O Incomparável Relex FMEA O Relex FMEA organiza sua informação para minimizar qualquer redundância nos seus registros através de uma tabela de visualização sempre disponível. Campos de Dados podem receber até 32.000 caracteres. O Relex FMEA suporta falhas equivalentes. Você pode encontrar para modos de falha múltiplos os resultados com as mesmas conseqüências de falha. Com o Relex FMEA, você define as conseqüências de falha e então você pode agrupar os modos de falha similares. As bibliotecas de modos de falha são também fornecidas com o Relex FMEA. Estas bibliotecas editáveis contém modos de falha de uma grande variedade de fontes e inclui uma extensa base de dados com eletrônicos e mecânicos. O Relex FMEA suporta avaliações de criticalidade através do número RPN (risk priority number), categorias de criticalidade, níveis de risco, matrizes de criticalidade, e cálculos de probabilidade de modos de falha. Adicionalmente, o Relex FMEA suporta exportar em formatos compatíveis com LSAR. E também inclui um verificador ortográfico com um dicionário com mais de 100.000 palavras (Inglês), proteção por senha, e um poderoso gerenciador de macros VBA (Visual Basic for Applications). O Relex FMEA leva as análises de modos e efeitos de falha a novas alturas. Seus recursos extremamente compreensíveis e sua flexibilidade sem paralelo fazem do Relex FMEA um componente necessário da sua caixa de ferramentas. |

Relex RBD (Reliability Block Diagram)

Análise de Sistemas Redundantes Complexos

O Relex Reliability Block Diagram (RBD) é um avaliador completo, com diversos recursos gráficos para a análise de Diagrama de Blocos. A interface de usuário é muito intuitiva e lhe permite desenhar o seu sistema na tela. Depois de entrar os parâmetros do seu sistema, a máquina de cálculo do Relex RBD faz o resto – gerando resultados precisos rapidamente de confiabilidade e mantenabilidade. O Relex RBD calcula uma larga diversidade de medidas, incluindo confiabilidade, disponibilidade, MTBF, taxas de falha, número esperado de falhas, indisponibilidade media, total downtime, freqüências, e taxas de risco. O Relex RBD também determina os caminhos críticos do seu sistema.

A Força por trás do Sistema: A Máquina de Cálculo Monte Carlo

O coração do Relex RBD é uma poderosa máquina de cálculo. Quando você analisa seu diagrama, a máquina de cálculo primeiro determina se os resultados podem ser obtidos através de uma solução analítica. Se for o caso, o Relex RBD calcula estes resultados de maneira muito rápida e eficiente. Entretanto, se seu sistema requer uma solução por simulação, o Relex RBD automaticamente utiliza a máquina de Monte Carlo para completar a análise. Esta construção inteligente garante que o Relex RBD emprega a melhor técnica para analisar cada diagrama individualmente.

A máquina de cálculo Monte Carlo é focada na performance, sendo assim as simulações são feitas de maneira muito eficiente. Primeiro, máquina de cálculo mantém a precisão computacional o tempo todo. Então, os calculus são otimizados em velocidade e performance, garantindo que os resultados estarão disponíveis quando você precisar deles. O time de matemáticos da Relex Software estão continuamente trabalhando para garantir que as ultimas técnicas de simulação de Monte Carlo estejam sendo empregadas. O RBD suporta distribuições de falha e reparo incluindo: exponencial, lognormal, normal, Rayleigh, time-independent, Weibull, e uniform. A máquina de cálculo Monte Carlo também suporta uma larga variedade de diagramas incluindo: séries simples, operações em paralelo, redundante passivos, redes em ponte (bridge networks), e qualquer tipo de configuração randômica de redes. Esta combinação poderosa significa que o Relex RBD pode lidar com as mais complexas configurações.

Customização é a Chave

Como em todos os módulos do Relex, flexibilidade é um componente chave do Relex RBD. Você pode customizar cada aspecto dos seus diagramas para atender as suas necessidades. A interface de usuário suporta blocos simples assim como imagens complexas de fontes externas. Fontes, Cores e especificações da interface estão em suas mãos. O Relex RBD a também lhe permite especificar cálculos de acordo com suas necessidades. Você tem controle dos parâmetros de cálculo que irão afetar os seus resultados.

Integração do RBD

O Relex RBD é totalmente integrado com outros módulos do Relex. Por exemplo, seus diagramas RBD podem ser ligados diretamente com itens do Relex Reliability Prediction. Usando este recurso, o blocos do Relex RBD são automaticamente atualizados com os dados de falha que sofreram alterações no Relex Reliability Prediction. Também, informações de reparo podem ser associadas com o Relex Maintainability Prediction. O Relex Fault Tree pode ser usado in conjunção com o Relex RBD ligando árvores de falha diretamente aos blocos RBD. Um dos pontos de integração mais poderosos é a habilidade de ligar figures do RBD co dados do Relex Weibull. Esta completa integração de produtos é unicamente encontrada no Relex, e acrescenta grande flexibilidade, agilidade e eficiência na análise do seu sistema.

O Relex RBD modela sistemas de extrema complexidade! Utilizando a fantástica máquina de cálculo Monte Carlo e uma Interface amigável.

Interface Gráfica do RBD – o Relex RBD lhe permite criar de maneira rápida e fácil modelos de sistemas.

Relex Maintainability Prediciton

Ferramenta de Análises de Predição de Mantenabilidade e Cálculos de MTTR

Predições de Mantenabilidade lhe permitem analisar medidas de reparo do seu sistema ou processo. Oferecendo uma abordagem organizada para definir propriedades de reparo do seu sistema, o Relex Maintainability Prediction prove uma sólida base para geração de análises de mantenabilidade. Através da avaliação de estatísticas de reparo, você pode trabalhar para minimizar tempos de reparo, reduzindo o tempo de equipamento parado e aumentando a disponibilidade.

O Relex Maintainability Prediction lhe permite definir suas tarefas de reparo e facilmente o reuso desta informação em seus projetos. Usando estas medidas, o Relex Maintainability Prediction calcula uma série de parâmetros de manutenção incluindo MTTR (Tempo médio de reparo), tempo médio de manutenções corretivas, tempo médio de manutenções preventivas, e tempo máximo de manutenções corretivas.

Estrutura Intuitiva para a Entrada de Dados e Cálculo de Tempos de Reparo

O Relex Maintainability Prediction está baseado no padrão mais aceito para predições de mantenabilidade - MIL-HDBK-472, Procedimentos 2, 5A, e 5B. O Relex Maintainability Prediction organiza suas análises incorporando estas metodologias em uma base fácil de usar. Você pode definir tarefas de reparo desde um nível funcional baixo até um nível funcional alto. O Relex Maintainability Prediction também suporta o conceito de saídas FD&I (Fault Detection and Isolation), então você identificar a lista de passos necessários para identificar os primeiros sinais para a detecção da falha e então quais ações para isolá-la e evitar danos maiores ao sistema. O Relex Maintainability Prediction pode avaliar parâmetros de manutenção de sistemas através de suas tarefas de reparo, características FD&I, ou uma combinação dos dois.

O Relex Maintainability Prediction inclui uma biblioteca de tarefas advinda diretamente da norma MIL-HDBK-472. Você pode adicionar tarefas nesta biblioteca ou criar suas próprias bibliotecas. Você pode também criar e definir seu próprio modelo de níveis de reparo, em adição os níveis já suportado são depot, intermediate, e organizational, para refletir melhor os processos em sua organização.

Integração Dinâmica em seus Cálculos de Mantenabilidade

O Relex Maintainability Prediction é totalmente integrado com outros módulos do Relex. O Relex Maintainability Prediction pode ser usado independentemente ou associado com os módulos, Relex Reliability Prediction e Relex FMEA para dados de taxas de falha e definições do sistema. Este nível de interatividade possibilita uma troca de dados de confiabilidade gerando grande flexibilidade e produtividade.

Informações de Mantenabilidade - o Relex Maintainability Prediction lhe permite entrar tempos de reparo ou saídas FD&I para cada item reparável.

Inúmeros Cálculos e Apresentações de Resultados

O Relex Maintainability Prediction pode efetuar vários cálculos incluindo Tempo Médio de Reparo, Percentual de Isolação de item reparável, Homem-Horas médio por Reparo, Homem-Horas médio por hora de operação, Tempo máximo de manutenção Corretiva e muito mais. Os resultados do Relex Maintainability Prediction podem levar em conta dados de disponibilidade do Relex Reliability Prediction.

O Relex Maintainability Prediction inclui os recursos do Relex como, relatórios padrão, um poderoso customizador de relatórios, uma flexível ferramenta de exportação e importação de dados (CAD Import/ExportWizardTM). Você pode exportar dados do Relex Maintainability Prediction no formato MIL-STD-1388 2B LSAR. Projetado visando a engenharia simultânea, o Relex Maintainability Prediction é uma excepcional ferramenta de análise.

8.5.2 ReliaSoft:

O RGA 6 possui incomparável capacidade de analisar dados de crescimento da confiabilidade, fazer projeções e analisar sistemas reparáveis com grande flexibilidade para entrada de dados e diversas opções de análise dependendo dos dados e do tipo de análise.

Trabalhando em conjunto com Dr. Larry Crow, um dos maiores conhecedores no assunto de Análise do Crescimento da Confiabilidade e consultor em diversas industrias e entidades governamentais.A ReliaSoft desenvolveu o RGA 6 como a próxima geração de softwares para análise de crescimento da confiabilidade e dados de campo (sistema reparáveis).

Análise de Crescimento da Confiabilidade e Resultados
Tanto o RGA 6 quanto o RGA 6 PRO  possui os modelos tradicionais para análise do crescimento  da confiabilidade: Crow-AMSAA (N.H.P.P.), Duane, Standard Gompertz, Lloyd Lipow, Modified Gompertz e Logistic. Você pode utilizar esses modelos para análise do tempo até falha (continuo), sucesso/falha (discreto) e dados de confiabilidade de uma variedade de tipos de teste de desenvolvimento (crescimento de confiabilidade). Os resultados da análise incluem:

- Intensidade de Falha;

- Número de Falhas Esperadas;

- Tempo/Estagio para alcançar um determinado MTBF.

Projeções, Planejamento e Gerenciamento do Crescimento da Confiabilidade
RGA 6 PRO possui todas as metodologias desenvolvida pelo Dr. Larry Crow para analisar diferentes tipos de estratégias de desenvolvimento que podem ser empregadas: test-fix-test, test-find-test or test-fix-find-test. Esta metodologia permite fazer projeções do crescimento de confiabilidade e criar estratégias para avaliar e gerenciar esse crescimento. Os resultados da análise incluem:

- MTBF Demonstrado;

- MTBF Projetado;

- Crescimento Potencial do MTBF ou Intensidade de Falha;

- Modos de Falhas Ocultos.

Análise de Dados de Campo (Sistemas Reparáveis)
RGA 6 PRO possui todas as metodologias desenvolvida pelo Dr. Larry Crow para analisar dados de campo de sistemas reparáveis, que pode ser usado para estimar o tempo ótimo de troca (overhaul) e outras medidas de interesse sem grande detalhes do conjunto de dados que geralmente é necessário.

Características Incomparáveis
O RGA 6 possui todas as características esperadas de um software da ReliaSoft, bem como todas as características para especificar requisitos de crescimento de confiabilidade e analise de sistemas reparáveis. Possui uma interface com o usuário muito amigável e intuitiva, relatório automáticos em Word e Excel, Ferramentas de análises customizadas (General Spreadsheet, Function Wizard), documentação completa sobre o uso do software e teoria, suporte técnico gratuito e muito mais.

8.5.3 Jess

É um engenho de regra e ambiente de scripting semelhante ao CLIPS desenvolvidos pela NASA. Jess é totalmente escrito em plataforma Java. Jess é um sistema de cadeia de produção com encadeando para frente que usa algoritmo RETE. É grátis para propósito acadêmico e pode ser carregado de http://herzberg.ca.sandia.gov/jess /. Não há nenhuma necessidade para instalar Jess em sua máquina, só necessitando de uma máquina Java. Você poderia usar o ambiente via Web (applet java) ou simplesmente conectando a máquinas como via terminal remoto. Maiores informações na URL :

http://students.cs.tamu.edu/ganeshr/cpsc625/jess/tutorial.html#1

http://graco.unb.br/alvares/Jess60/

http://graco.unb.br/alvares/Jess60/console.html (figura 8.1)

Figura 8.1 – Jess 6.0 sendo acessado via applet java.

# JESS Tutorial

Author:  Ganesh Rajagopalan (ganeshr@cs.tamu.edu)
              Teaching Assistant, CPSC-625 Artificial Intelligence
              Department of Computer Science
              Texas A&M University
Example code: cat.clp

## --------------------------------------------------------------------------

## 1.  What is JESS?
2.  Invoking JESS
3.  Programming in JESS
4.  Identifier and Datatypes
     4.1   Atoms
     4.2   Numbers
     4.3   Strings
     4.4   Lists
5.  Variables
     5.1   Binding
     5.2   Multi-field variables
     5.3   Global Variables
6.  Type checking and Conversion
     6.1   Type Checking
     6.2   Type Casting
7.  Operators
     7.1   Arithmetic
     7.2   Comparison
     7.3   Logical
8.  Facts
     8.1   Add Facts
     8.2   Remove Facts
     8.3   Using templates
9.  Rules
10.Functions
11.I/O operations
     11.1 Standard I/O
     11.2 File I/O
12.Debugging

## 1. What is JESS?

Jess stands for Java Expert System Shell. It was developed by Ernest Friedmal-Hill at Sandia National Lab. It's a rule engine and scripting environment similar to CLIPS developed by NASA. Jess is totally written in Java platform of Sun Microsystems. Jess is a forward chaining production system that uses RETE algorithm. It's free for academic purpose and can be downloaded from http://herzberg.ca.sandia.gov/jess/. There is no need for your to install Jess in your machine as it is installed already in CS UNIX machines. You could use it by simply connecting to machines like alice,dogbert and dogbert through telnet. This tutorial covers most of the things that you need to know to implement the project. But, not all the functionalities/functions in Jess are covered in this tutorial. You are recommended to read the user's manual in the above webpage also.

## 2. Invoking JESS

Jess is located in the folder /share/jess. For your convenience you could add this classpath in your .rc file. 
> setenv CLASSPATH .:/share/jess

To run JESS, just type 
> java jess.Main

(If you already have some CLASSPATH defined in your .rc file, append this classpath to them, otherwise you might overwrite it)

Typing the above command, will put you in "Jess>" prompt. This is the shell that you are going to interact with. To exit from this shell, you should type and for any command, remember those brackets!
Jess> (exit)
>

You can use your UNIX system commands even from the Jess prompt by the following way.

Jess> (system pwd)
/user/ganeshr/teaching/cpsc625/jess
<External-Address:java.lang.UNIXProcess>

## 3. Programming in JESS

Though you can write Java programs and use the rete engine of Jess, it is sufficient that you interact with Jess shell alone. You don't need to know Java to program in Jess. You basically need to know only the Jess scripting language. You can define facts and rules from the command prompt. Jess stores them in its internal knowledge base, but never gives you access after you clear the memory. So, type your script in a separate file and call that file from Jess prompt. You can use whatever editor you want to edit your file. If the file name is cat.clp, you can load it by
Jess> (batch cat.clp)

The comments/documentation can be written by preceding it with a ";" character. 
;; Agent moves forward

All the facts that you give gets an id and goes into the knowledge base. The rules go to the rule base. When you run a Jess program, it runs as long as it doesn't find any rule to fire or gets a termination signal which is (halt) equivalent to exit()/System.exit() in other languages. In a sense, execution of a Jess program is basically firing of rules that keeps modifying the KB until the goal is reached. After you load your program using batch command, you should use the command reset to clear the working memory and load the facts into it. To run your program, use the command run. You can use clear to clear the working memory, but you should consult (batch) your file again after using this command.

Jess> (batch cat.clp) ;; loads the facts and rules into knowlege base
Jess> (reset) ;; clear the working memory loads them into working memory
Jess> (run) ;; runs the script
Jess> (clear) ;; clears Jess (after this reset or run will not work)

## 4. Identifiers and Datatypes

### 4.1 Atoms

The atoms is the basic unit in Jess representation. It can contain letters or numbers or characters like $,*,=,+,/,<,>,_,?,#. The most important thing to note is that everything in Jess is CASE SENSITIVE. This might be the major source of errors when you start programming in Jess. The boolean values in Jess are TRUE and FALSE (again, they are case sensitive). The Jess equivalent of C's NULL or Java's null is nil.

### 4.2 Numbers

Jess allows floating point and integer numbers. They are like any other language that you would have programmed with.

### 4.3 Strings

The strings should be enclosed between double quotes. You can use the escape character if you want Jess to ignore double quotes. str-length can be used to find the length of a string.  str-cmp will let you compare two strings. It returns 0 if the two strings are identical, else a negative/positive value. 

Jess> (str-length "howdy")
5
Jess> (str-length "how\"dy")
6
Jess> (str-compare "Aggie" "Aggie")
0

### 4.4 Lists

List is a collection of one or more atoms, strings, numbers or lists between parentheses.  As you can see, list is the base for the whole syntax of Jess.

Jess> (+ 1 2)
3

## 5. Variables

### 5.1 Binding

The variables should be denoted with a preceding "?". You can use bind to associate something to a variable.
Jess> (bind ?x "Howdy")

You don't have to declare variables before using them. 

Jess> (bind ?x 1)
1
Jess> (= ?x 1)
TRUE
Jess> (> ?x 2)
FALSE

### 5.2 Multi-field Variables

Multi-field variables are special variables with $ sign preceding them and they refer to a special kind of list. The following functions can be used with these variables.

Jess> (bind $?courses (create$ 625 629 613 606))         ;; creates a multi-field list and assign to multi-field variable
(625 629 613 606)                                                                  
Jess> $?courses                        
(625 629 613 606)
Jess> (first$ $?courses)                                                    ;; returns the first element
(625)   
Jess> (rest$ $?courses)                                                    ;; returns rest of the elements
(629 613 606)
Jess> (complement$ $?courses (create$ 601 602 603 604 605 629 613))   ;; returns all elements of second multi-field not in first one
(601 602 603 604 605)
Jess> (delete$ (create$ 100 101 102 103 104) 2 4)        ;; deletes between the range 2 and 4 (between 2nd and 4th element in list)
(100 104)

### 5.3 Global Variables

All local variables that you might create will be destroyed when you execute the command reset. You can also have global variables. The global variables will persist even after using (reset) (i.e. even if you assign the variable to something else, it will still remain the initial one after reset). If you want the global variable to reflect the change even after reset, use (set-reset-globals nil)

Jess> (defglobal ?*a* = 100)
TRUE
Jess> ?*a*
100
Jess> (bind ?*a* 50)
50
Jess> (reset)
TRUE
Jess> ?*a*
100

## 6. Type checking and Conversion

The following functions help in type checking (to see whether the variable is an integer etc and to cast a variable to another type. The examples below would be self explanatory.

### 6.1 Type checking

-  (eq <expression> <expression>+)    ;; returns true if 1st exp is of the same type as others
-  (neq <expression> <expression>+)  ;; returns true if 1st exp is of the same type and value as others
-  (integerp <expression>)                   ;; returns true if the exp is an integer
-  (numberp <expression>)                  ;; returns true if the exp is a number

Jess> (bind ?x 1.4)
1.4
Jess> (eq ?x 1)
FALSE
Jess> (integerp ?x)
FALSE

### 6.2 Type casting

It's similar to Java's typecasting. Generally, the use of casting in Jess won't be that common in your code.

- (float <numeric-expression>)       ;; casting to float
- (integer <numeric-expression>)   ;; casting to  integer

Jess> (bind ?x 1.4)
1.4
Jess> (= ?x 1)
FALSE
Jess> (= (integer ?x) 1)
TRUE

## 7. Operators

### 7.1 Arithmetic

The arithmetic operators are the same in Jess as any other standard programming language. But, you have to represent them in prefix form. If you want to say x++ somewhere in your program, you should say
(bind ?x (+ ?x 1))

### 7.2 Comparison

For testing equality/inequality, you can use the operators in the same way. Remember, = is a comparison operator. For assignment, you should use bind. 

Jess> (bind ?x 1)
1
Jess> (= ?x 1)
TRUE
Jess> (> ?x 2)
FALSE

### 7.3 Logical

There are three logical operators available in Jess. They are and, or and not. The following example will help you understand their usages and functionalities.

Jess> (bind ?x 1)
1
Jess> (and (= ?x 1) (< ?x 0))
FALSE
Jess> (or (= ?x 1) (< ?x 0))
TRUE
Jess> (not (= ?x 5))
TRUE

As any other programming language, Jess allows the use of if-then-else statements and while loops. 

- (if <expression> then <actio>+  else <action>+)
- (while <expression> do <action>+)

## 8 Facts

The facts are stored in the knowledge base. You can do following things with facts.

### 8.1 Add Facts

You can use assert to add a fact to the KB. Assert is especially helpful when you want to add a fact to a KB when a rule is fired or during the execution of the program. The examples are from the example code cat.clp.

(assert (Room (x 5) (has-milk TRUE)))  ;; asserts that 5th room has milk

However, to definite the initial condition of the world, it would be easy to use deffacts to assert all facts in one shot.

(deffacts init-room
  (Room (x 1))
  (Room (x 2))
  (Room (x 3))
  (Room (x 4))
  (Room (x 5) (has-milk TRUE))
)

### 8.2 Remove Facts

You can remove facts using retract. However, the usage of retract isn't that simple as you have to first get the fact-id of the fact the concerned fact that you want to remove from KB and then remove it. 
....
?room <- (Room (x 5) (has-milk TRUE))  ;; gets the fact id 
=>
(retract ?room)                                          ;; removes the fact

### 8.3 Using templates

You can roughly compare templates to a struct in C or Class in C++/Java. This is a very handy tool in representing different worlds. The fields inside a template are called slots. You should use deftemplate to define a template. The following example would be self explanatory on it's usage.

(deftemplate Cat
  (slot x (type integer) (default 1))
  (slot status (default hungry) )
  (slot smells-milk (default FALSE))
)

You can use modify to change the values of a slot. Look at the following example.
...
?cat <- (Cat(x 5))
=>
(modify ?cat (smells-milk TRUE))

## 9 Rules

Rules are responsible for taking actions based on the facts in the KB. The rules have a left-hand-side part and a right-hand-side part with the "implies" operator in between. In a sense, all rules can be compared to a if-else statement in procedural languages. In procedural languages, the statements are executed line by line and only once. But, Jess fires all the rules continuously as long as it's left-hand-side is satisfied. You should use defrule to define a rule. The following example defines the rule for moving the cat from current room to the next room.

(defrule move
  ?cat <- (Cat(x ?x) (smells-milk FALSE)) 
=>
  (modify ?cat (x (+ ?x 1) ))
  (printout t "Cat moves to ["?x"]." crlf)
)

The above rule would be fired whenever the cat doesn't smell milk. Assume, we defined the initial states using deffunction and I want to ask the user whether he is ok with the default values of the location of milk. Now, we might have a conflict of which of these two rules should be executed? In procedural languages, it is easy as the code is executed line by line in a timely fashion. Here, if we have two or more rules with all preconditions satisfied, you should assign some priority (refered as salience) to each rule. The salience should be assigned while you define the rule and it is just a simple integer value. So, in a conflicting scenario, a rule with higher salience would be always executed. We can add the salience value as follows.

(defrule move
(declare (salience 50))
...
=>
....
)

## 10. Functions

In the above discussions, we went through several inbuilt functions in Jess. In addition, you can also define your own function so that you don't have to dump everything inside rules. You should use deffunction to define a function. You can call the following function by calling  (change-default)

(deffunction change-default ()
   ......
  (assert (Room (x ?x) (has-milk TRUE)))
)

## 11. I/O operations

### 11.1 Standard I/O

There are two functions available for taking input from Standard input (your terminal). You can use read to read a single atom or string or number. You can also use readline to read an entire line as a string. 

- (read <router-identifier>)  ;; router-identifier has to be t for standard input - specifying t is optional
- (readline <router-identifier>) ;; --same--

Jess> (read t)
or inside the code
(if (eq (read) y) then
  (retract ?room)
  (change-default)
)

To write to the terminal, you can use printout. As we saw for read, you would specify the router-identifier which is again t as you are printing to the standard output (your terminal).

- (printout <router-identifier> <expression>)

Jess> (printout t "Howdy!" crlf)
Howdy!

### 11.2 File I/O

File I/O is easy in Jess. Use the open function with a <router-identifier> to open a file with read/write/append mode. Then, to read the contents of the file, you can use the read/readline function using the same router-identifier that you used for opening the file. Similarly, to write to a file, you can use printout function using the same router-identifier that you used for opening the file. 

- (open <file-name> <router-identifier> [r or w or a])

The following example would clearly illustrate the usages of the above functions.

Jess> (open temp.txt id w)               ;;   open a file temp.txt in write mode
id                                                       ;;   returns the router-identifier
Jess> (printout id "Howdy!!" crlf)    ;;  writes the string "Howdy!" into the file corresponding to the router-identifier id
Jess> (open temp.txt id r)                 ;;  opens the file temp.txt in read mode
id
Jess> (read id)                                  ;;  reads the stuff from the file opened using the router-identifier
Howdy!!
Jess> (system cat temp.txt)              ;;  just double-checking - reading the contents using unix command cat
Howdy!!
<External-Address:java.lang.UNIXProcess>

To take the output of your program, you can use the unix command "script <output-file>". After executing this command, do all your stuff with Jess (run your program) and then come back to % prompt and say "exit". This will write all your transactions into the output file. Please follow the following sequence and avoid using screenshots

> script output.txt
%java jess.Main
Jess> (run)
..
...
Jess> (exit)
%exit
>more output.txt

## 12 Debugging

Debugging is a challenging task in any language. In procedural languages, printing the variables would help a lot. In Jess, you can use printout function to print stuffs to the terminal. But, it won't be sufficient. You will be interested in seeing which rule fires, what are the current facts in the KB? etc.

The function (watch all) would tell you the different states as the program executes. (equivalent to running in debug mode). Also you can use (facts) command that would list the functions in the knowledge base. (you should use reset before using facts). Also you can use (rules) command that would list the rules from the rule base. You can try the following sequence. 

Jess> (watch all)
Jess> (batch cat.clp)
Jess> (reset)
Jess> (facts)
Jess> (rules)

Pretty print is another nice utility that would print the concerned rule/function/template. The respective functions are ppdefrule, ppdeffunction and ppdeftemplate. The following example shows the usage of ppdeftemplate.

Jess> (ppdeftemplate Cat)
(deftemplate Cat extends __fact ""
(slot x (default 1) (type 4))
(slot status (default hungry))
(slot smells-milk (default FALSE)))

Since, Jess has been developed in Java, it would throw an exception when something goes wrong. Read the exception message carefully as it will give an idea of the problem and the line number corresponding to that.

9. MCC PARA ugh de balbina (PRODUTO ETAPA 2 ANO 1)

9.1 Memorial de Cálculo Para MCC

Período analisado: 		jan. 2000 a nov. 2005

Equivalente em horas:	51864h

Horas de máquina parada: 74,50h

Horas de serviço BAUHG-01: 51789,5h

Taxa de falhas:

Taxa de falhas para componentes sem cartão de anormalidade:

(Adota-se 1 falha em 8 anos)		  	[falhas/hora]

MTTR (tempo médio de reparo, ou tempo médio até ser reparado):

MTTR para componentes sem cartão de anormalidade:

[hora]

Tempo de reparo para cartões de anormalidades abertos e concluídos no mesmo dia: 					5 horas

Intervalo médio de manutenções preventivas:

40 dias de operação

Intervalo médio de inspeções:

15 dias de operação

Ocorrências: ver arquivo de cartões de anormalidade SAP/R3

Detecção:	*Equipamentos com instrumentação (valor medido)

*Equipamentos sem instrumentação (em geral, inspeção).

9.2 FMEA UGH

9.3 Diagrama de Blocos

9.4 DIAGRAMA DE BLOCOS UNIDADE GERADORA HIDRÁULICA 01

SISTEMA DA TURBINA

TURBINA KAPLAN

SISTEMA DE ADUÇÃO E DESCARGA

9.5 Relatório Predição de Confiabilidade

9.6  Cálulos Confiabilidade em Função do Tempo (Monte Carlo)

9.5 àrvore de Falhas

9.6 CADEIAS DE MARKOV

10. montagem planta didática III  FIELDBUS DA SMAR (PRODUTO ETAPA 4 ANO 2)

Com a compra da planta didática III da Smar, que foi entregue na UnB/Graco em 16/05/2006, antecipamos as atividades associadas ao Ano2 Número/Etapa 4 Montagem Planta Didática Smar para treinamento e desenvolvimento. A planta instalada no Graco pode ser vista on-line através da URL (figura 10.1): http://serpens.enm.unb.br/serpens-java-video.html.

Está previsto a realização do treinamento Smar em Junho. A data prevista é 19-23 de junho, aguardando confirmação da Eletronorte e Smar, onde teremos a participação de quatro técnicos da Eletronorte. Assim antecipamos a geração deste produto, adiando a sua entrega em sete meses. A sua disponibilização no momento atual é muito importante para o desenvolvimento de várias atividades do projeto.

Figura 10.1 – Planta Didática Smar montada no Graco e detalhes da planta.

11. Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-5462: confiabilidade e mantenabilidade. Rio de Janeiro, 1994.

AUGUST, J. Applied reliability-centered maintenance. USA: PennWell, 1999.

AUPIED, J.; SANCHIS, G.; GIRARD, A. Experience feedback and implementation of the RCM method in EDF substations. Doble Company, [S.l.], ref.62PAIC97, Testing & Maintenance, sec 1-4.1.1997.

AZEVEDO, C. A. Otimização da manutenção pela confiabilidade na indústria européia. In: II Seminário Brasileiro de Confiabilidade na Manutenção, 1998, São Paulo. Anais.... São Paulo: Instituto de Engenharia, 1998. p.44-51.

BARROSO, A. C. O.; GOMES, E. B. P. Tentando entender a gestão do conhecimento. Revista de Administração Pública, São Paulo, v.33, n.2, p.147-170, mar./abr. 1999.

BRANCO FILHO, G. RCM -manutenção centrada em confiabilidade. In: VI Curso de gerência de manutenção, set. 2000. Notas de Aula. Rio de Janeiro. Impresso. 43p.

BRANCO FILHO, G. Dicionário de termos de manutenção, confiabilidade e qualidade. Rio de Janeiro: ABRAMAN, 1996.

BRAUER, D. C.; BRAUER, G. D. Reliability-Centered Maintenance. IEEE Transations on Reliability, [S.l.], v.36, n.1, p.17-24, april. 1987.

CASTRO, D. A. Confiabilidade, mitos e realidades. In: 12º Congresso Brasileiro de Manutenção. 1997, São Paulo. Anais... Rio de Janeiro: ABRAMAN, 1997. CD-ROM.

CHAVEZ, L. M. C. G.; MEDEIROS, F. E. de. Engenharia de manutenção: fator de mudança. In: 13º Congresso Brasileiro de Manutenção. 1998, Salvador. Anais... Rio de Janeiro: ABRAMAN,1998. CD-ROM.

COTNAREANU, T. Equipament FMEA - old tools new uses: a tool for preventive maintenance. Revista Quality Progress, [S.l.], v. 32, n.12, p.48-52, dez. 1999.

DIAS, A.; SANTOS, C. M. P. dos. O desenvolvimento tecnológico e a gestão da manutenção. In: XVII Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica – COBEM/UNICAMP. Anais... Aguas de Lindóia, SP. Nov. 1999. CD-ROM.

ELETROBRÁS. Plano decenal de expansão: 2000/2009. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2000.

FLEMING, P. V.; OLIVEIRA, L. F. S. de; FRANÇA, S. R. Aplicações de Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) em instalações da Petrobrás. In: V Encontro Técnico sobre Engenharia de Confiabilidade e Análise de Risco. 1997, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Petrobrás, 1997.

FERREIRA, A. A. Gestão empresarial de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências da moderna administração de empresas. São Paulo: Pioneira, 2000.

GRUPO COORDENADOR DE OPERAÇÃO INTERLIGADA/SUBCOMITÊ DE MANUTENÇÃO (GCOI/SCM). Manual do usuário do sistema estatístico de manutenção. Rio de Janeiro, 1998.

HELMAN, H.; ANDEREY, P. R .P. Análise de falhas: aplicação dos métodos de FMEA e FTA. Belo Horizonte: Fundação Cristiano Ottoni, 1995.

ITAIPU BINACIONAL. Sistema de operação e manutenção (SOM) - manual de descrição geral do SOM: manual G01. Foz do Iguaçu - PR, 1998. 38p.

ITAIPU BINACIONAL. Sistema de operação e manutenção (SOM) codificação de equipamentos e estruturas: manual G04. Foz do Iguaçu PR, 1998. 468p.

ITAIPU BINACIONAL. Sistema de operação e manutenção (SOM): inspeção e controle: manual M01. Foz do Iguaçu - PR, 1998. 750 volumes.

ITAIPU BINACIONAL. Principais características técnicas. Foz do Iguaçu: Itaipu Binacional, 2001.

MATA FILHO, J. N. et al. Manutenção Baseada em Confiabilidade e Controle de Custos de manutenção: um time de sucesso na Indústria Aeronáutica. In: 13º Congresso Brasileiro de Manutenção. 1998, Salvador. Anais... Rio de Janeiro: ABRAMAN,1998. CD-ROM.

MOBLEY, K.; CASTRO, D. de. Análise da dinâmica operacional. Revista Manutenção - ABRAMAN, Rio de Janeiro, n.71, p.17-19, mar./abr. 1999.

MONCHY, F. A função manutenção. São Paulo: EBRAS/DURBAN, 1989.

MOORE, R.; RATH, R. Combining TPM and RCM–SMRP: case study. Disponível em: <htpp://www.smrp.org/VI/case_study/rcm_index.html>.

MOSS, M. A. Designing for minimal maintenance expense: the practical application of reliability. New York: Marcel Dekker Inc., 1985.

MOUBRAY, J. RCM II: manutenção centrada em confiabilidade. Grã Bretanha: Biddles Ltd.,Guilford and King's Lynn, 2000. Edição Brasileira.

NAKAJIMA,S. Introdução ao TPM - Total Productive Maintenance. São Paulo: IM & C - Internacional Sistemas Educativos, 1989.

NEIVA, F. A. A importância da manutenção no novo setor elétrico brasileiro. Revista Manutenção - ABRAMAN, Rio de Janeiro, n.73, p.4-6, jul./ago. 1999.

NEPOMUCENO L. X. Técnicas de manutenção preditiva. São Paulo: Edgard Blücher, 1989.

NETHERTON, D. Um novo padrão SAE para RCM–SMRP: case study. Disponível em: <htpp://www.sqlbrasil.com.br/SQL-RCM2-Casos.html>.

NOWLAN, F. S.; HEAP, H. F. Reliability centered maintenance. National Technical Information Service, USA, Report n.AD/A066-579, 1978.

NUNES, E.L.; Souza, J.R.R. de Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) – Ênfase para Falhas Ocultas. In: XVI Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica – SNPTEE. 2001, Campinas – SP. Anais... Rio de Janeiro: SNPTEE, 2001. CD-ROM.

OLIVEIRA, L. F. S.; DINIZ, F. L. B. Apostila do curso manutenção centrada em confiabilidade – DNV Principia, Foz do Iguaçu, abr. 2001. 102p. Notas de aula. Impresso.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS).Operação do sistema interligado nacional: dados relevantes de 1999. Rio de Janeiro: ONS, 2000.

PALADY, P. FMEA – Análise dos modos de falhas e efeitos: prevendo e prevenindo problemas antes que ocorram. São Paulo: IMAN, 1997.

PINTO, A. K.; XAVIER, J. A. N. Manutenção: função estratégica. Rio de Janeiro: Quality Mark, 1998.

POSSAMAI, O.; Nunes, E. L. Falhas Ocultas e a Manutenção Centrada em Confiabilidade. In: XXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção – ENEGEP. 2001, Salvador – BA. Anais... Porto Alegre: ABEPRO, 2001. CDROM.

POSSAMAI, O.; Nunes, E. L.; Moreira E. A Prevenção de Falhas e as Macrofunções de um Método de Manutenção. In: XXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção – ENEGEP. 2001, Salvador – BA. Anais... Porto Alegre: ABEPRO, 2001. CD-ROM.

SARMENTO, I. J. D. Estratégia e resultados da implantação da "Manutenção Baseada em Confiabilidade" na Geração da CEMIG. I Seminário Nacional de Manutenção no Setor Elétrico. 2001, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: ABRAMAN. 2001. CD-ROM.

SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS, INC.(SAE). JA1011: evaluation criteria for reliability-centered maintenance (RCM) processes. USA: SAE, 1999.

SLACK, N. et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 1997.

SMITH, A. M. Relaibility-centered maintenance. California-USA: McGraw-Hill, 1992.

SOUZA, M. S. de; MÁRQUEZ, D. C. Estimativa de Ganhos com a Implantação da MBC na Copel. In: II Seminário Brasileiro de Confiabilidade na Manutenção. 1998, São Paulo. Anais... São Paulo: Instituto de Engenharia, 1998. p.63-75.

VENTURA FILHO, A. A opção hidrelétrica no Brasil: aspectos ambientais, tecnológicos e econômicos. In: 17º Congresso do Conselho Mundial de Energia. 1998, Houston- USA. Anais... London: Word Energy Council, 1998. division 1, book 1, v. 2. p.317- 331.

VIZZONI, E. Manutenção centrada em confiabilidade: avaliação de sua aplicabilidade e adaptação a subestações de energia elétrica. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro.

AAMODT, Agnar. Knowledge Acquisition and Learning by Experience. The Role of Case -
Specific Knowledge. 1994. [on line]. Disponível < http://www.ifi.ntnu.no/~agnar/eng.html >.

ABEL , Mara. Sistemas de Conhecimento . [on line]. 
Disponível < http://www.marabel.inf.ufrg.br/Publico/Disciplinas/inf1039.htm > .

ABRAMAN. Documento Nacional – Situação da Manutenção no Brasil no Ano de 2001. [on line] . Disponível na Internet < http://www.abraman.org.br >.

AIES 1999. AAAI Spring Symposium on AI in Equipment Maintenance Service and Support . 
[on line]. 
Disponível < http://best.me.berkeley.edu/~goebel/ss99/aies.html >

ALADON. Disponível na Internet < http://www.aladon.co.uk >

ALTWEGG , J. et al . Aplicação de Sistemas Eletrônicos de Monitoramento do Estado e do Comando de Disjuntores de Alta Tensão. XIV SNPTEE: GMA/019, 1997, Belém, PA.

ALVARENGA, Rogério. Disciplina: fundamentos de inteligência artificial. [on line]

Disponível: < http://www.mestradoinfo.ucb.br/prof/rogerio/fia/fundia.htm

AKKERMANS, J. M., GUSTAVSSON, R. and YGGE, F.. An Integrated Structured Analysis Approach to Intelligent Agent Communication. Proceedings IFIP  World Computer Congress. London.1998.

ANGELE, J. , FENSEL, D. and STUDER, R. . Developing Knowledge –Based Systems with MIKE. Journal of Automated Software Engineering, 1998.

ANGELONI, Maria Terezinha. Organizações do Conhecimento – Infraestruturas, Pessoas e Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2002.

ARCHON . Architecture for Cooperative Heterogeneous ON-line Systems . [on line]. Disponível < http://www.elec.qmw.ac.uk/daí/projects/archon/test_1.html > .

ARL. Applied Research Laboratory at the Pennsylvania State University. [on line]. Disponível < http://www.art.psu.edu/areas/soa/conditionmaint.html >.

AUGUST, Jim. Applied Reliability-Centered Maintenance. Tulsa, Oklahoma: Penn Well, 1999.

AZEVEDO, Celso de. Tendências da Manutenção Industrial no Mundo. Manutenção - revista da ABRAMAN n° 82 -jul/ago 2001.

BARRETO, Jorge M. Redes Neurais Artificiais. Apostila do Curso de Redes Neurais, UFSC – Pós – Graduação, 1998.

BASSO, Walter Antonio e PEREIRA, Luiz Texeira do. Introdução à Engenharia. 6ª edição. Florianópolis: UFSC, 2000.

BELCHIOR, Carlos R. P. e BAPTISTA, Luiz A. R. Manutenção Preditiva de Motores Diesel por Monitoração de Tendências de Parâmetros Operacionais. ABRAMAN – 10° Congresso Brasileiro de Manutenção: p.219-233, 1995, Rio de Janeiro, RJ.

BENJAMINS, V. Richard. Problem Solving Methods for Diagnosis. Ph.D. thesis, University of Amsterdam, 1993.

BENJAMINS, V. Richard et al. Knowledge Engineering: Principles and Methods. Revista: Data & Knowledge Engineering, n°25, 1998, p.161-197.

BILLINTON , Roy . Power System Reliability Evaluation. New York: Gordon and Breach, Science Publishers, 1970.

BITTENCOURT, Guilherme. Inteligência Artificial. Florianópolis: UFSC , 1998.

BOMAN, Paul. GSU (Generator Step Up Transformer) Monitoring and Diagnostics: The Achilles Heel of the Power Plant ?  [on line]. Disponível na Internet  < http://www.electricpowerexpo.com/archive/ep2000/track_6.asp >.

BOOCH , G. et al. The Unified Modelling Language User Guide . Reading , MA : Addison Wesley , 1998 .

BOTELHO, Edmilson José A. Inteligêngia Artificial na Manutenção. ABRAMAN -6° Congresso Brasileiro de Manutenção: p.08-26, 1991, Rio de Janeiro, RJ .

BRAVO, Ron. Condition-Based Maintenance at Southern California Edison. [on line ]. Disponível na Internet  < http://www.maintenanceresources.com/ReferenceLibrary/OnAnalysis/ao-com.htm >.

BRAZIER, Francis M. T. et al . Modelling an Elevator Design Task in DESIRE: The VT Example. International Journal of Human-Computer Studies, 44(3/4), p.469-520, 1996.

BRAZIER , FrancIs M. T. e WIJNGAARDS , Nick J.E. . A Purpose Driven Methods for the Comparison of Modelling Frameworks . 1998. [on line] . Disponível na internet < http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/KAW/KAW98/brazier1/ > .

BREUKER, J. A. et al. Model Driven Knowledge Acquisition: Interpretation Models. ESPRIT Project P1098 Deliverable D1, University of Amsterdam AND STL Ltd, 1987.

BREUKER, J. A. and VAN de VELDE, W. The CommonKADS Library for Expertise Modelling. Amsterdam: IOS Press, 1994.

BROOKS, Rodney A. MIT Artificial Intelligence Laboratory – Research Abstracts. [on line]. Disponível na Internet < http:// www.ai.mit.edu >.

CAMARGO, C. Celso de Brasil. Confiabilidade Aplicada a Sistemas de Potência Elétrica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora.S. A., 1981.

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CASTRO, David Aguia de. Implementando e Praticando Confiabilidade na Manutenção. ABRAMAN – 12º Congresso Brasileiro de Manutenção: TT023, São Paulo, SP, 1997.

CATALYST. Use of CommonKADS Methodology in Knowledge Based system Development. [on line]. Disponível na Internet: < http://www.esi.es/esse/reports/ati/10327 >

CAVICHIOLI, Nelson Roberto e PASQUA, Maurício Coragem. Gestão da Manutenção em Sistema de Transmissão de Energia: Uma Experiência de Sucesso. XVI SNPTEE: GMI / 015, 2001 – Campinas, SP.

CEPAL. América Latina e o Caribe na transição para a sociedade do conhecimento. Reunião Regional de Tecnologia da Informação para o Desenvolvimento. Florianópolis, jun/2000, p.11-

12.

CHANDRASEKARAN, B. Generic Tasks in Knowledge – based Reasoning: High-level Building
Blocks for Expert System Design. 1986. [on line]. 
Disponível < http://www.cis.ohio-cis.edu/~chandra >.

CHANDRASEKARAN, B. Ontology of Tasks and Methods. 1998. [on line]. Disponível 
<http://www.cis.ohio-state.edu/~chandra/>.

CHARQUEADAS. Usina Termelétrica de Charqueadas – Grandes Motores – Revisão das Fichas de Manutenção Preventiva Periódica. Relatório Preliminar . Eletrosul /Dem /Demt, dezembro, 1995.

CIGRÉ–CE39. An International Survey of Maintenance Policies and Trends . [on line]. Disponível na Internet <http: www.itaipu.gov.br/cigre-ce39/documentos >.

CLANCEY , W. J. Heuristic Classification. Artificial Intelligence, Amsterdam, v27, n.3, 1985, p.289-350.

CML2 – Conceptual Modelling Language. [on line]. Disponível na internet < http://web.swi.psy.uva.nl/projects/kad22/cml2doc.htm >.

CommonKADS. Engineering and Management Knowledge. [on line]. Disponível < http://www.commonkads.uva.nl/homepagedef.html >.

COSTA, J. Antonio. Registro Digital de Sinais: Uma Ferramenta de TPM. ABRAMAN - 14° Congresso Brasileiro de Manutenção: TT062, 1999, Foz do Iguaçu, PR.

COUTINHO, L. Henrique de S. A. et al. A Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro – Uma Análise Prospectiva. XVI SNPTEE: GAE/012, 2001, Campinas, SP.

DEMH. Disponibilidade do Parque de Hidrogeradores (Manutenção x Disponibilidade). Relatório ELETROSUL/DEM, jan/1996, p.09-10.

DOUGLAS, John. The Maintenance Revolution. [on line]. Disponível na Internet  < http://www.epri.com >.

DRUCKER, Peter. Sociedade Pós-Capitalista. 7ª edição. São Paulo:Pioneira, 1999.

DUNN, Sandy. Implementing a Computerized Maintenance Management System. [on line] Disponível na Internet < http://www.maintenanceresources.com/ReferenceLibrary/Mainten.../implementingACMMS.ht >.

DUNN, Sandy. Maintenance Terminology – Some Key Terms. [on line]. Disponível na Internet < 
http://www.maintenanceresources.com/ReferenceLibrary >.

DUNN , Sandy . Reinventing The Maintenance Process – Towards Zero Downtime. [on line]. 
Disponível na Internet 
<http://www.maintenanceresources.com/ReferenceLibrary/MaintenanceMana.../ 
Reinventing.ht > .

DURKIN , John . Expert System – Design and Development . Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall , 1994 .

EDF. Power Generation – Optimizing your Maintenance. [on line]. Disponível na Internet  < http://www.edf.fr/gb/production/production_8.htm > .

EFNMS. Future Competence Challenges Related to Maintenance and Asset Management .[online]. Disponível na Internet :   < http://www.ini.hr/efnms/publicatios/assetmanagement.html >.

ELETROSUL. A Função Manutenção na ELETROSUL – Situação Atual e Perspectivas. Relatório Secom/Funmanu.doc, 1995 , p.04.

EMBRACO – Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento. [on line]. Disponível na internet < http://www.embraco.com.br >.

ENDRENYI, J. Tree State Models in Power Systems Reliability Evaluations. IEEE Transactions on PAS, july-agost, 1971, p.1909-1916.

EPRI. Electricity Technology Roadmap. [on line]. Disponível na Internet <http://www.epri.com>.

EPRI. Capturing Undocumented Knowledge of Industry Personnel. [on line]. Disponível na Internet < http://www.epri.com/journal/details.asp?doctype=features&id=389 >.

EPS – O Curso: o que se estuda. [on line]. Disponível na Internet < http://www.eps.ufsc/brlabs/grad/curso/oqueseestuda.htm >.

ESPRIT – European Commission´s Information Technology Research Programme. [on line] Disponível na internet < http://www.cordis.lu/esprit/home.html >.

FALBO, Ricardo de A. et al. A Systematic Approach for Building Ontologies. In Proceedings of the 6th. Ibero-American Conference on AI on Progress in Artificial Intelligence (IBERAMIA–98), volume 1484 of LNAI, p.349-360. Spring, October, 1998.

FILHO, Gil Branco. Dicionário de Termos de Manutenção e Confiabilidade. Segunda edição. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.

FIKES, Richard. Knowledge Sharing Technology Project. [on line] Disponível na internet < http://www.ksl.stanford.edu/kst/kst-overview.html >.

FIKES, Richard. et al. Tools for Assembling Modular Ontologies in Ontolanguage. Technical Report KSL-97-03, Knowledge Systems Laboratory, Stanford University, CA, USA, April, 1997.

FLEMING, Paulo V. e FRANÇA, Sandro, R.R. de Oliveira. Considerações Sobre a Implementação Conjunta de TPM e MCC na Indústria de Processos. ABRAMAN – 12° Congresso Brasileiro de Manutenção: TT044, 1997, São Paulo, SP.

FONSECA, J. R. Dias. Manutenção Preventiva e Preditiva de Equipamentos de Alta Tensão. ABRAMAN – 14° Congresso Brasileiro de Manutenção: TT009, 1999, Foz do Iguaçu, PR.

FONSECA, N. Luiz Alberto et al . Manutenção Baseada em Confiabilidade – Aexperiência Aeronaútica a Serviço da Indústria em Geral . ABRAMAN – 10° Congresso Brasileiro de Manutenção : p.27-44 , 1995 , Rio de Janeiro , RJ .

GERAERDS, W. M. J. Towards a Theory of Maintenance. London: English University Press, On the Organization of Logistic Support Systems, 1972, p.197-219.

GERAGHETY, Tony. Obtendo Efetividade do Custo de Manutenção Através da  Integração das Técnicas de Monitoramento de Condição, RCM e TPM. [on line]. Disponível na Internet < http://www.sqlbrasil.com.br/sql-RCM2-ttec_integracaombcrcmtpm.html >.

GIACOMET, Luiz Francisco. Um Método para Determinação Qualitativa de Sobressalentes para Hidrogeradores. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC.

GIARRATANO, J. e RILEY, Gary. Expert Systems – Principles and Programming. Second Edition. Boston, MT: PWS Publishing Company, 1994.

GITS, C.W. Design of Maintenance Concepts. International Journal of Production Economics n°24, 1992, p.217-226.

GOLDBECK, Larry. Dust Control for Belt Conveyors. [on line]. Disponível na Internet  < http://www.electricpowerexpo.com/archive/ep2000/track_6.asp >.

GOMES, João Luiz Oliveira et al. Controle Sistêmico da Qualidade da Manutenção em Equipamentos do Setor Elétrico. XVI SNPTEE: GMI/007, 2001 – Campinas, SP.

GRUBER, Tom. Ontolingua: A Mechanism to Support Portable Ontologies. Stanford: Knowledge System Laboratory, Stanford University, 1992. Technical Report.

GRUBER, Tom. What an Ontology? [on line]. Disponível na Internet < http://ksl-web.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html >.

HEIJST, G. Van et al. Using Explicit Ontologies in KBS Development. [on line]. Disponível em < http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/IJHCS/VH/ >.

HINCHCLIFFE , Glenn R. Global Conditioned Based Maintenance (CBM) Program at Ontario Hydro. [on line]. Disponível na Internet < http://www.electricpowerexpo.com/archive/ep2000/track_6.asp >.

HIYAMA, Takashi e TOMSOVIC, Kevin. Current Status of Fuzzy System Applications in Power Systems. [on line]. Disponível  < http://tomsovic.ees.wsu.edu/Vitae/Publications/HIYA99.pdf >.

HOOG , R. et al . The CommonKADS Organization Model Content , Usage and Computer Support. Expert Systems with Apllications, 11(1), p.29-40, 1996.

IBROW. An Intelligent Brokering Service Knowledge-Component Reuse the World Wide Web. [on line]. Disponível < http://www.swi.psy.nl/projects/ibrow3/home.ibrow.html >.

IEEE. IEEE Reliability Society – Reliability Engineering. [on line]. Disponível na Internet  < http://www.ewh.ieee.org/soc/rs/Reliability_Engineering/index.html >.

IEEE AIS-02. IEEE International Conference Artificial Intelligence Systems. [on line]. Disponível < http://www.dbai.tuwien.ac.at/marchives/fuzzy-mail/1254.html >.

ISAP 1999. The International Conference on Intelligent System Application to Power System. [on line]. Disponível: < htpp://www.dbai.tuwein.ac.at/marchives/fuzzy-mail98/0747.html > .

IST. IST Overview . [on line]. Disponível na Internet < http://www.cordis.lu/ist/overv-1.htm >.

JIPM . Japan Institute of Plant Maintenance and TPM. [on line] . Disponível na Internet <http://www.jipm.or.jp/en/home/ >.

JÚNIOR, J. Hamilton Brito. A Toyotização nas Equipes de Manutenção da Subestação de Curitiba. XIV SNPTEE: GMA/009, 1997, Belém, PA.

KADS . The KADS Approach to Knowledge Engineering . Editorial Special Issue. [on line]. Disponível na internet: < http://www.swi.psy.uva.nl/usr/Schreiber/papers/Schreiber92a.html >.

KADS-II. CommonKADS and the KADS-II Project . [on line]. Disponível  em < http://www.sics.se/ktm/projects/kads.html >.

KENNEDY, Ross. Examining the Process of RCM and TPM. [on line]. Disponível na Internet < http://www.plant-maintenance.com/articles/RCMvTPM.shtml >.

KIRBY , Kenneth E. There is Gold in Those Reliability and Maintenance Practices. [on line]. Disponível na Internet < http://www.smrp.org/vl/news_winter00-01.html >.

KOBACCY, Khairy A. H. et al. Towards An Intelligent Maintenance Optimization System. Journal of the Operational Research Society, 1995 – n.46, p.831-853.

KOL – Knowledge on line. Nosso Negócio. [on line]. Disponível na internet: < http://www.kolnet.com.br >.

LACERDA, Juarez Marques de e JÚNIOR, Pyramo Pires da Costa. A Informatização Integrada da Manutenção. Seus Desdobramentos e os Sistemas Especialistas. ABRAMAN -12° Congresso Brasileiro de Manutenção: TT064 , 1997,  São Paulo, SP.

LAMY, Sergio Luiz. Relatório Especial Prévio. XVI SNPTEE: GMI/REP, 2001 – Campinas, SP.

LAUDON, Kenneth e LAUDON, Jane Price. Sistemas de Informação com Internet. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 1999.

LIN ,C. E. et al . An Expert System for Generator Maintenance Sheduling Using Index . IEEE Transactions on Power Systems, Vol.7, August 1992, p.1141-1148.

LINSTER , M. Sisyphus 91/92 : Models of problem solving . International Journal of Human Computer Studies . 40 ( 3 ) .1994

MARCUS , S. Automating Knowledge Aquisition for Experts Systems . Boston : Kluwer Academic Publisher, 1988.

MARTINO, M.B. e FILHO, F. de Assis. Diagnóstico de Transformadores Utilizando Redes Neurais. XIII SNTPEE: GEM/012, 1995, Balneário Camboriú, SC.

MASSIE, Paul. Predicitive Program vs. Reliability Program at the John E. Amos Plant . [on line]. Disponível na Internet < http://www.electricpowerexpo.com/archive/ep2000/track_6.asp >.

McCALL, J.J. Maintenance Policies for Stochastically Failing Equipment: A Survey. Manage. Sci n° 11, 1965, p.493-524.

McDERMOTT, J. Preliminary steps toward a taxonomy of problem-solving methods. In S. Marcus, editor, Automating Knowledge Acquisition for Expert Systems, p.225-256.

MEDSKER, Larry R. Hybrid Intelligent Systems. Norwell, USA: Kluwer Academic Publishers, 1995, p.298.

MENESES, Eudenia Xavier. Desenvolvimento de Sistemas Baseados em Conhecimento Abertos utilizando CommonKADS. [on line]. Disponível < http://www.ine.usp.br/reudenia/iia/semi1.html >.

MEYER, Marilyn et al. Nosso Futuro e o Computador. terceira edição, Porto Alegre: Bookman, 2000.

MIL-P-24534 – “Planned Maintenance System: Development of Maintenance Requirement Cards, Maintenance Index Pages, and Associated Documentation“ (U.S. Naval Sea Systems Command).

MIL-STD 2173 (AS) – “Reliability-Centered Maintenance Requirements for Naval Aircraft, Weapons Systems and Support Equipment “ (U.S. Naval Air Systems Command).

MIL-STD-1629 A – “Military Standard Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis“ (Department of Defense). [on line]. Disponível na Internet  < http://jcs.mil/htdocs/teinfo/software/ms18.html >.

MONKS, Joseph G. Administração da Produção . São Paulo : MacGraw Hill , 1989 , p.466.

MOROZOWSKI F°, M. e SILVA, E.L. Programação da Manutenção de Unidades Geradoras em Sistemas em Sistemas Multiárea com Base em Métodos Probabilísticos. XIII SNPTEE: Aspectos Técnicos e Gerenciais da Manutenção (GMA), 1995 – Camboriú, SC.

MOUBRAY, John. Novos Desenvolvimentos em Manutenção Centrada em Confiabilidade . Workshop – 11° Congresso Ibero Americano de Manutenção. Florianópolis , 2001, p.1-2 .

MOUBRAY, John. RCM II – Reliability – centered Maintenance. second edition, New York: Industrial Press Inc, 1997 .

MSG-3 – “ Maintenance Program Development Document,“ – Air Transport Association. Washington DC, Revision 2, 1993.

MUSEN, M. A . et al. Use of a Domain Model to Drive an Interactive Knowledge Editing Tool .In Boose , J. H.& Gaines, B. R. editors, Knowledge – Based Systems , Volume 2: Knowledge Acquisition Tools for Experts Systems, p. 257-273, London. Academics Press, 1998.

MUSSI JUNIOR, Nelson Haz. Implantação da MBC na COPEL – XIVSNPTEE – Aspectos Técnicos e Gerencias da Manutenção (GMA), 1997, Belém, PA.

MyQ. Software de Manutenção  : Comprar ou Desenvolver ? . Revista : Nova Manutenção y Qualidade, Rio de Janeiro,  ano 7 – n° 28 – 2000 – issn1413-4659.

MyQ. Software de Manutenção. Revista: Nova Manutenção y Qualidade, Rio de Janeiro , ano 5

– n° 26 – 1999 – issn 1413-4659.

NASA TM 4628 A – “ Recommended Techniques for Effective Maintainability “ (NASA Systems and Equipment). [on line]. Disponível na Internet <http://www.hq.nasa.gov/office/codeq/mtecpage/mtechniq.htm >.

NAVAIR 00-25-403 – “Guidelines for the Naval Aviation Reliability Centered Process” (U.S. Naval Air System Command).

NETHERTON, Dana. Failure Mode: Issues Surrounding Its Definition. [on line]. Disponível na Internet < http://www.athoscorp.com >.

NONAKA, I. e TAKEUCHI, H. Criação de Conhecimento na Empresa. 2ª edição São Paulo: Campus, 1997.

NOWLAN, F. Stanley e HEAP, Howard F. Reliability-Centered Maintenance. Department of Defense, Washington, D.C. 1978. Report Number AD-AO66579.

OLSSON, Olle. CommonKADS and The KADS-II Project. [on line]. Disponível na Internet < http://www.sics.se/ktm/projects/kads.html >.

PAIVA, Antonio C. F. de. Processo de Implantação da Manutenção Autônoma na UHE Samuel. ABRAMAN - 14° Congresso Brasileiro de Manutenção: TT051, 1999, Foz do Iguaçu, PR.

PARRILA, F.B. et al. Manutenção – Gestão Compartilhada com a Produção uma Experiência de Sucesso na Votorantim Celulose e Papel. ABRAMAN – Congresso Brasileiro de Manutenção: TT113, 2001, Florianópolis, SC.

PIERSKALLA , W. P. e VOLKER, J. A. A Survey of Maintenance Models: The Control and Surveillance of Deterioring Systems. Naval Research Logistic Quartely n° 23, 1976, p.352-388.

PINTO, A. de Miranda. Modelo de Reestruturação da Função Manutenção de Telecomunicações da Celpe – Uma Adaptação Visando Novos Tempos Empresariais. ABRAMAN – 13° Congresso Brasileiro de Manutenção: TT071, 1998, Salvador, BA.

POST, W. et al. Organizational Modeling in CommonKADS. The Emergency Medical Service. IEEE Intelligent Systems 12 (6), p.46-52, 1997.

PRAX, Jean Yves. Manager la connaissance dans l`entreprise: les nouvelles technologies au service de l`ingenierie de la connaissance. Paris: INESP, 1997.

PROTEGÉ – II. The Protégé Project. [on line]. Disponível < http://smi-web.stanford.edu/projects/protege/ >.

PUERTA, A . R. et al. A Multiple Method Knowledge Acquisition Shell for the Automatic Generation of Knowledge Acquisition Tool. Knowledge Acquisition, 4 (2): 171-196, june 1992.

REIS, Dyr e PATI, N. Applications of Artificial Intelligence to Condition-Based Maintenance. RAE – Revista de Administração de Empresas, abr/jun 2000 – São Paulo,  v.40, n°2, p.102-107.

RIBEIRO, G. M. et al. Utilização de Sistema Especialista no Restabelecimento Inteligente de Subestações. ELARC 95 – VI Encontro Regional Latino-Americano da CIGRÉ: CE 39, 1995, Foz do Iguaçu, PR.

RINGLEE, ROBERT J. et al. Power System Reliability Calculations. Massachusetts: M.I.T. Press, 1973.

RUNKEL, J. R., BIRMINGHAM, W.P. and BALKANY, A . Solving VT by Reuse. International Journal of Human Computer Studies, 44 ( ¾ ), p.403-434, 1996.

SAE-JA1011. Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes. Society of Automotive Engineers: issued AUG 1999.

SAE-JA1012. A Guide to the Reliability-Centered Maintenance (RCM) Standard. Society of Automotive Engineers: issued JAN 2002.

SANFORD, Walter e CARY, J. B. RCM Simplificada. Revista da ABRAMAN n°70: jan/fev, 1999.

SANTOS, Anderson Rodrigues dos. Construção de uma base de Conhecimento para projeto de Redes de Telecomunicações utilizando KADS. 1999. Proposta de Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação. Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas gerais, UFMG. [on line]. Disponível na Internet: < http://www.dcc.ufmg.br/pos/html/spgg/anais/anderson/anderson.html >

SCHREIBER , G., WIELINGA , B., AKKERMANS, H., VELDE, W.V. de and ANJEWIERDEN, A. CML: The CommonKADS Conceptual Modeling Language. Proceedings of 8th. European Knowledge Acquisition Worshop (EKAW’94), September 1994. [on line]. Disponível na internet < http://web.swi.psy.uva.nl/projects/kads22/cml2doc.html >.

SCHREIBER , G. e WIELINGA , B. . Knowledge Model Construction . 1998 . [on line]. Disponível < http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/KAW/KAW98/schreiber/ >.

SCHREIBER , Guus . Pragmatics of the Knowledge Level . 1992 . Tese de Doutorado submetida a University of Amsterdam , Department of Social Science Informatics .[on line ].  Disponível < http://www.swi.psy.uva.nl/usr/Schreiber92c.html >.

SILVA, Josenildo Costa da. Aquisição de Conhecimento e Manutenção para uma Sociedade de Agentes Tutores Artificiais. 1999. Dissertação (Mestrado em Informática). Program de Pósgradução em Informática da Universidade Federal da Paríba. UFPB. [on line]. Disponível na Internet < http://www.dsc.ufpb.br/rcopin/pessoas/alunos/htms/josenildocostadasilva.htm >.

Siqueira, iony Patriota, Manutenção Centrada na Confiabilidade, 2005,Ed.QualityMark.

SQL/ALADON. Casos Clássicos de Acidentes. [on line]. Disponível na Internet < http://www.sqlbrasil.com.br > .

SQL Systems. Curso de Formação em RCM2 – Reliability-Centered Maintenance. São Paulo, SP, junho de 2000.

SMITH, Anthony M. Reliability-Centered Maintenance. McGraw-Hill, 1993. Printed in United States of America.

SMRP. SMRP Library. [on line]. Disponível na Internet < http://www.smrp.org/vl/ >.

SNPTEE. 16º Seminário Nacional de Produção e transmissão de Energia Elétrica. [on line]. Disponível em < http://www.canaldaenergia.com.br/agenda.htm >.

SOUZA, Márcio Soares de e JÚNIOR, Nelson Haj Mussi. Implantação da MBC na Copel. XIV SNPTEE: GMA/18, 1997 – Belém, PA.

SPEEL, Piet-Hein, Aben Manfred. Applyng a Library of Problem Salving Methods on a real-life task. [on line]. Disponível na internet: < http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/kaw/kaw96/speel.html >.

STEELS, L. Components of Expertise. AI Magazine, v.11, n°2, p.28-49, 1990.

STEFIK, M. Introduction to Knowledge Systems. Los Altos, CA: Morgan Kaufmann, 1993.

SWARTOUT, B. e GIL, Y. EXPECT: Explicit representations for flexible acquisition. In Proceedings of the Nineth Knowledge Acquisition for Knowledge Based Systems Workshop (KAW’95), Banff, Canadá, 1995.

TAVARES , Lourival  A . e FILHO, Aristides A. Silva. A Manutenção Como Uma Atividade Corporativa. [on line]. Disponível na Internet < http://www.abraman.org.br/publicações >.

TAVARES, Lourival Augusto. Excelência na Manutenção – Estratégias, Otimização e Gerenciamento. Salvador: Casa da Qualidade Editora Ltda, 1996, p.36.

TERRA, José Cláudio Cyrineu; GORDON, Cindy. Portais Corporativos – A revolução na gestão do Conhecimento. São Paulo:Negócio Editora, 2002.

TIBÚRCIO, Júlio Cesar e SANTOS, C.C. Diagnóstico e Caracterização da Condição Operacional de Sistemas Elétricos de Potência. XIII SNPTEE: GOP/058, 1995, Balneário de Camboriú, SC.

TOKADA, Antônio Carlos e TIBA, H. Hachiro. Experiência da Cesp no Monitoramento de Vibração. XIV SNPTEE: GMA/017, 1997, Belém, PA.

TOMSOVIC, K. e AMAR, A. On Refining Equipment Condition Monitoring Using  Fuzzy Sets and Artificial Neural Nets. ISAP`94 – Intelligent System Application to Power Systems: p.363-370, 1994, Montpellier, France.

U.F.M.G. – Universidade Federal de Minas Gerais. Engenharia de Produção. [on line] . Disponível na Internet < http://www.dep.ufmg.br >.

U.F.R.G.S. – Universidade Federal do Rio Grande do Sul . Engenharia de Produção . ( on line ) Disponível na Internet < http://www.producao.ufrgs.br/webgrad/default.htm >.

U.M.R.E. - University of Maryland . What is Reliability?. [on line]. Disponível na Internet  < http://www.enre.umd.edu/rel.htm >.

VITAL . VITAL Workbench . [on line ]. Disponível  < http://kmi.open.ac.uk/people/domingue/vital/vital.html >.

VIZZONI, Edson et al. Projeto Piloto de Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) – Subestação de Adrianópolis – Setor de 500 kV. ABRAMAN - 14° Congresso Brasileiro de Manutenção: TT048, 1999, Foz do Iguaçu, PR.

WAERN A . et al. The CommonKADS Communication Model. ESPRIT Project P5248 Delirable KADS-II/M3/SICS/TR/003, Swedish Institute of Computer Science, Stockolm, 1993.

WIELINGA, B. e SCHREIBER, G. Conceptual Modeling on Large Reusable Knowledge Bases. In: Von LUCK, K. , MARBURGER , H. Managementand Processing of Complex Data Structures. Berlin: Springer-Verlag, 1994, p.181-200.

WIELINGA, B. et al. Knowledge Engineering and Management-The CommonKADS Methodology. Cambridge, MT: The MIT Press, 2000.

WYREBSKI, J. Manutenção Produtiva Total – Um Modelo Adaptado. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC.

# Text boxes

Fonte: INFO.OPR

Fonte: INFO.OPR

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

1

Component

Sistema/Equipamento

Componente

Quantidade

Descrição

TAG

UNIDADE GERADORA HIDRÁULICA 01

UGH01

1.00

Top-level assembly

SISTEMA DA TURBINA

10062115

1.00

TURBINA HIDRÁULICA

TURBINA HIDRÁULICA

1.00

UGH01-TUR1

Sistema de estabilização

1.00

Sistema de estabilização

UGH01-TUR2

Turbina Kaplan

1.00

Turbina Kaplan

MANCAL COMBINADO

10012120

1.00

UGH01-MAN1

1.00

Sistema de injeção de óleo

UGH01-MAN2

1.00

Sistema de circulação de óleo

UGH01-MAN3

1.00

Sistema de resfriamento

UGH01-MAN4

1.00

Cuba

MANCAL GUIA DA TURBINA

10012120

1.00

UGH01-MAN1

1.00

Sistema de injeção de óleo

UGH01-MAN2

1.00

Sistema de circulação de óleo

UGH01-MAN3

1.00

Sistema de resfriamento

UGH01-MAN4

1.00

Cuba

SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO

DA TURBINA

10034191

1.00

UGH01-SVE1

1.00

Sistema de vedação

UGH01-SVE2

1.00

Sistema de drenagem

SISTEMA DO DISTRIBUIDOR

10072621

1.00

UGH01-SDT1

1.00

Servomotor

UGH01-SDT2

1.00

Palheta diretriz

UGH01-SDT3

1.00

Mecanismo de acionamento

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

2

(FMEA)

Component

Sistema de estabilização

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Suprir

automaticamente de ar

a parte superior do

rotor para aniquilar

eventais formações de

vácuo

Condições Básicas

Insatisfatórias

1 - Pequena

Contatos

danificados

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

4

Substituição do

interruptor

5

Vazamento na

tubulação

2

10

Substituição dos tubos

Suprir

automaticamente de ar

a parte superior do

rotor para aniquilar

eventais formações de

vácuo

Condições Básicas

insatisfatórias

4

válvulas

desajustadas

1 falha (no período analisado)

2

16

Ajuste das molas das

válvulas, conforme

tabelado

6 - Moderada

bóias

danificadas

Menor ou igual a 1 em 8 anos

12

ausência de

lubrificação do

pistão

1 falha (no período analisado)

24

desobstruir tubulação

de graxa

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

3

(FMEA)

Component

Turbina Kaplan

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Isolamento acústico

Falha oculta

6 - Moderada

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

Sustentação

Condições Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

desalinhamento

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

Direcionar o fluxo de

água. Rotocionar.

Condições Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

desalinhamento

2 falhas

5

90

acoplar ao gerador

Converter energia

hídica em potência de

eixo

Condições Básicas

Insatisfatórias

7

Desgaste na

gaxeta

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

35

Troca e ajuste da

gaxeta

8 - Alta

Oscilação

excessiva

1 falha (no período analisado)

2

32

Reparos, ajustes e

aferições no sistema de

estabilização

Impedir o contato da

água com o Eixo da

turbina

Condições Básicas

Insatisfatórias

1 - Pequena

Pressão Alta

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

3 - Baixa

Vazamento na

tubulação do

poço

1 falha (no período analisado)

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

limpeza, desobstruição,

e vedação ou troca dos

tubos

Converter energia

hídica em potência de

eixo

Falha Oculta

8 - Alta

Causa

Desconhecida

1 falha (no período analisado)

2

32

Reparos, ajustes e

aferições no sistema de

estabilização

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

4

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

4 falhas

2

50

limpeza com óleo diesel

Condições Básicas

Insatisfatórias

2

parafuso frouxo

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

4

feita reaperto do

parafuso

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Condições Básicas

insatisfatórias

1 - Pequena

Pressão alta na

saída da

motobomba

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

4

Pressão baixa

na saída da

motobomba

4

Fonte de sujeira

5

ruído e

vazamento no

selo mecânico

2

10

troca do selo mecânico

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

condução de fluídos

Condições Básicas

Insatisfatórias

2

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

4

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

4

2

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

2

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

5

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

4

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

4

6 - Moderada

tubulação

obstruída com

material

orgânico

6

decapagem na

tubulação

3 - Baixa

vazamento

3

4

Desgaste

1 falha (no período analisado)

2

16

Substituição do anel,

rolamentos e gaxetas

desgastados

Condições Básicas

Insatisfatórias

5

Vazamento de

água

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição da válvula

4

Válvula de alívio

danificada

0

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

6

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

3 falhas

2

40

Condições Básicas

Insatisfatórias

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Condições Básicas

insatisfatórias

1 - Pequena

Pressão alta na

saída da

motobomba

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

4

Pressão baixa

na saída da

motobomba

4

Fonte de sujeira

5

ruído e

vazamento no

selo mecânico

1 falha (no período analisado)

2

20

troca do selo mecânico

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Falha oculta

1 - Pequena

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

4

Condições Básicas

Insatisfatórias

2

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

4

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

4

2

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

2

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

7

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

4

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

4

5

tubulação

obstruída com

material

orgânico

5

decapagem na

tubulação

vazamento

1 falha (no período analisado)

3 - Alta

probabilidade de

detecção

30

Condições Básicas

Insatisfatórias

5

Falta vedação

nas valvulas

2 falhas

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

15

Substituição das

valvulas

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

8

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

1 falha (no período analisado)

2

20

Condições Básicas

insatisfatórias

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Condições Básicas

Insatisfatórias

5

temperatura de

óleo alta na

entrada do

trocador de calor

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

4

temperatura de

óleo alta na

saída do

trocador de calor

4

5

contaminação

do óleo através

do trocador de

calor

1 falha (no período analisado)

7

70

Substituição completa

do trocador de calor

Fonte de sujeira

Trocador sujo

2 falhas

2

30

Limpar o trocador de

calor

Condições Básicas

Insatisfatórias

5

tubulação

obstruída com

material

orgânico

de 7 a 10 falhas

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

35

decapagem na

tubulação

Condições Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

corrosão

elemento móvel

sensor de fluxo

1 falha (no período analisado)

3 - Alta

probabilidade de

detecção

36

Retirado fluxost. para

ser substituido

2

defeitos nas

conexões

12

troca das conexões

1 - Pequena

falta de aperto

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

reaperto e preparação

de superfície

3 - Baixa

fluxostato com

haste danificada

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

substituição do

fluxostato

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

9

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

5

Queima do

contator

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

10

Substituição do

contator principal

3 - Baixa

sujeira no

trocador de calor

6

efetuada limpeza no

trocador de calor

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

10

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Suporta o peso da

turbina e do gerador

Vibração excessiva

4

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

12

Condições Básicas

Insatisfatórias

5

placa eletronica

fora de ajuste

1 falha (no período analisado)

0

efetuado ensaio de nivel

quebra do

terminal de

conexão

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

20

refeita conexão

Condições Básicas

Insatisfatórias

4

Óleo saturado

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

16

Substituição da carga

de óleo

temperatura alta

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

4

6 - Moderada

Óleo

contaminado

1 falha (no período analisado)

6 - Moderada

probabilidade de

detecção

72

Trocar a carga de óleo

Falha oculta

5

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

11

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

1 falha (no período analisado)

2

20

Condições Básicas

Insatisfatórias

1 - Pequena

parafuso frouxo

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

2

feita reaperto do

parafuso

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Condições Básicas

insatisfatórias

4

Pressão alta na

saída da

motobomba

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

4

3 - Baixa

Pressão baixa

na saída da

motobomba

3

Fonte de sujeira

5

ruído e

vazamento no

selo mecânico

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

troca do selo mecânico

Falha oculta

6 - Moderada

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

Condições Básicas

Insatisfatórias

1 - Pequena

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

3 - Baixa

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

3

2

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

2

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

12

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

3 - Baixa

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

3

6 - Moderada

tubulação

obstruída com

material

orgânico

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

decapagem na

tubulação

5

vazamento

2

10

Condições Básicas

Insatisfatórias

4

Vazamento de

água

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

8

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

13

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

1 falha (no período analisado)

2

20

Condições Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

Transdutor de

temperatura

inoperante

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

12

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Condições Básicas

insatisfatórias

0

Fonte de sujeira

Falha oculta

4

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

8

Falha oculta

1 - Pequena

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

3

Condições Básicas

Insatisfatórias

2

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

14

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

5

tubulação

obstruída com

material

orgânico

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

decapagem na

tubulação

vazamento

Condições Básicas

Insatisfatórias

4

Falta vedação

nas valvulas

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

16

Substituição das

valvulas

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

15

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

1 falha (no período analisado)

2

20

Condições Básicas

Insatisfatórias

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

10

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Condições Básicas

Insatisfatórias

4

contaminação

do óleo através

do trocador de

calor

Menor ou igual a 1 em 8 anos

8 - Pequena

probabilidade de

detecção

32

Substituição completa

do trocador de calor

temperatura de

óleo alta na

saída do

trocador de calor

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

4

temperatura de

óleo alta na

entrada do

trocador de calor

temperatura da

água alta na

saída do

trocador de calor

Condições Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

tubulação

obstruída com

material

orgânico

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

6

decapagem na

tubulação

3 - Baixa

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

2

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

16

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

3 - Baixa

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

3

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

vazamento

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

Falha oculta

6 - Moderada

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

Condições Básicas

Insatisfatórias

5

corrosão

elemento móvel

sensor de fluxo

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

Retirado fluxost. para

ser substituido

4

defeitos nas

conexões

12

troca das conexões

1 - Pequena

falta de aperto

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

reaperto e preparação

de superfície

3 - Baixa

fluxostato com

haste danificada

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

substituição do

fluxostato

5

Queima do

contator

4

20

Substituição do

contator principal

6 - Moderada

sujeira no

trocador de calor

2

12

efetuada limpeza no

trocador de calor

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

17

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Vibração excessiva

2

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

8

Condições Básicas

Insatisfatórias

3 - Baixa

placa eletronica

fora de ajuste

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

efetuado ensaio de nivel

quebra do

terminal de

conexão

refeita conexão

Condições Básicas

Insatisfatórias

4

Óleo saturado

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

16

Substituição da carga

de óleo

3 - Baixa

Entrada de

água no mancal

guia inferior

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

Falha oculta

2

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

6

Falha oculta

2

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

6

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

18

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Condições Básicas

insatisfatórias

5

Vazamento

1 falha (no período analisado)

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

10

Local Inseguro

3 - Baixa

Escada de

acesso sem

parafuso

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Fixação da escada

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

3

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

19

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Condições Básicas

Insatisfatórias

3 - Baixa

Deslocamento

da haste de

fixação dos

contatos

magnéticos

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Fixação da haste guia

dos contatos

Condições Básicas

Insatisfatórias

3 - Baixa

fim da vida util

rolamento

1 falha (no período analisado)

2

12

substituição dos

rolamentos

gaxeta

danificada

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

substituição da gaxeta

6 - Moderada

motor queimado

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

12

troca do motor e bomba

4

Perda de

escorva motob.

AK/AL

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

8

substituição das

escovas moto bombas

5

Válvula de

isolamento e

retenção

danificada

1 falha (no período analisado)

20

substituição da válvula

3 - Baixa

pressão alta de

água na

descarga das

motobombas

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

3

pressão baixa

de água na

descarga das

motobombas

Condições Básicas

Insatisfatórias

4

fim de vida útil

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

8

substituição da botoeira

danificada

5

mau contato no

circuito de

comando

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

contato defeituoso

refeito

Condições Básicas

Insatisfatórias

3 - Baixa

Vazamento -

tubulação eixo

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

substituição da válvula

de retenção

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

20

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Condições Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

corrosão na

haste de

acionamento

1 falha (no período analisado)

3 - Alta

probabilidade de

detecção

36

substituição da haste

Condições Básicas

insatisfatórias

2

Nível alto

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

Nível baixo

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

21

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

22

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Condições Básicas

Insatisfatórias

3 - Baixa

vazamento

1 falha (no período analisado)

6 - Moderada

probabilidade de

detecção

36

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

23

(FMEA)

Component

Item

Potential

Failure

Mode

Potential

Effects of

Failure

Severidade

Potential

Cause(s)/

Mechanisms

of Failure

Ocorrência

Current

Design

Controls

Detecção

Prioridade

de risco

Responsibility

& Target

Completion

Date

Actions

Taken

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Condições Básicas

Insatisfatórias

4

avaria na

isolação do

cabo no fim de

cur

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

12

refeita isolação do cabo

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Relex Software Report

Página

1

Relatório - Diagrama de Blocos

MTTF:

MTBF:

1333.68

Nome do Arquivo:

Resultados Após:

h

1000.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Confiabilidade:

Turbina Kaplan

.89

Disponibilidade em Estado Estacionário:

Disponibilidade:

.99

Inconfiabilidade:

Disponibilidade Desejada:

.11

Disponibilidade Obtida:

Indisponibilidade

7,00e-003

Disponibilidade Operacional:

Taxa de Falhas:

1,15e-004

Confiabilidade

Disponibilidade

Taxa de Falhas

Tempo

Inconfiabilidade

Indisponibilidade

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

0.98855599

0.97724294

0.96605936

0.95500376

0.94407469

0.93327068

0.92259032

0.91203218

0.90159488

0.89127701

1.00000000

0.99200000

0.99500000

0.99600000

0.99600000

0.99100000

0.99400000

0.99600000

0.99700000

0.99600000

0.99300000

0.00000000

0.01144401

0.02275706

0.03394064

0.04499624

0.05592531

0.06672932

0.07740968

0.08796782

0.09840512

0.10872299

0.00000000

0.00800000

0.00500000

0.00400000

0.00400000

0.00900000

0.00600000

0.00400000

0.00300000

0.00400000

0.00700000

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

Relex Software Report

Relatório - Diagrama de Blocos

Página

2

Tempo Inicial:

Nome do Arquivo:

0.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo Final:

Configuração:

1000.00

Turbina Kaplan

Iterações:

MTBF:

1000

1333.7

Equipamento

Descrição

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Confiabilidade

0.00000000

0.01419824

1.00000000

0.98580176

EIXO

0.00000000

0.01419824

1.00000000

0.98580176

CABEÇOTE KAPLAN

0.00100000

0.01419824

0.99900000

0.98580176

RODA KAPLAN

0.00400000

0.03786451

0.99600000

0.96213549

PÁS

0.00100000

0.01419824

0.99900000

0.98580176

ROTOR

0.00100000

0.01911495

0.99900000

0.98088505

TAMPA

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

1

Descrição:

Top-level assembly

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

UGH01

4:09

Data:

Failure Rate

0.001755

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

570

30.00

Equipamento/Sistema

Componente

TAG

Qtd

Taxa de Falha

MTBF

UNIDADE GERADORA

HIDRÁULICA 01

UGH01

1.00

0.001755

570

SISTEMA DA TURBINA

10062115

1.00

0.001755

570

TURBINA HIDRÁULICA

TURBINA

HIDRÁULICA

1.00

0.000144

6,959

UGH01-TUR1

Sistema de

estabilização

1.00

0.000029

34,965

UGH01-TUR2

Turbina Kaplan

1.00

0.000115

8,688

MANCAL COMBINADO

10012120

1.00

0.000649

1,541

UGH01-MAN1

1.00

0.000168

5,952

UGH01-MAN2

1.00

0.000197

5,068

UGH01-MAN3

1.00

0.000202

4,943

UGH01-MAN4

1.00

0.000082

12,270

MANCAL GUIA DA TURBINA

10012120

1.00

0.000387

2,585

UGH01-MAN1

1.00

0.000100

9,990

UGH01-MAN2

1.00

0.000119

8,375

UGH01-MAN3

1.00

0.000091

11,013

UGH01-MAN4

1.00

0.000076

13,072

SISTEMA DE VEDAÇÃO DO

EIXO DA TURBINA

10034191

1.00

0.000385

2,600

UGH01-SVE1

1.00

0.000076

13,072

UGH01-SVE2

1.00

0.000308

3,246

SISTEMA DO

DISTRIBUIDOR

10072621

1.00

0.000191

5,238

UGH01-SDT1

1.00

0.000057

17,483

UGH01-SDT2

1.00

0.000048

20,877

UGH01-SDT3

1.00

0.000086

11,655

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

2

Descrição:

Sistema de estabilização

Equipamento:

Nome do Arquivo:

Sistema de estabilização

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000029

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

34,965

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

SISTEMA DE INJEÇÃO

DE AR

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULA DE AERAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

3

Descrição:

Turbina Kaplan

Equipamento:

Nome do Arquivo:

Turbina Kaplan

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000115

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

8,688

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

CABEÇOTE KAPLAN

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

EIXO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PÁS

Other

3,86e-005

3,86e-005

1.00

RODA KAPLAN

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TAMPA

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

ROTOR

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

4

Descrição:

Sistema de injeção de óleo

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000168

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

5,952

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

7,72e-005

7,72e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

1,43e-005

2,86e-005

2.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

5

Descrição:

Sistema de circulação de óleo

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000197

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

5,068

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

5,79e-005

5,79e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

1,93e-005

3,86e-005

2.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TANQUE

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

3,86e-005

3,86e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

6

Descrição:

Sistema de resfriamento

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000202

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

4,943

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TROCADOR DE CALOR

Other

5,79e-005

5,79e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

FLUXOSTATO

Other

9,65e-005

9,65e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

7

Descrição:

Cuba

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000082

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

12,270

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

BLOCO DE ESCORA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

ÓLEO LUBRIFICANTE

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

PISTA DE GUIA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

SEGMENTO DO

MANCAL

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

8

Descrição:

Sistema de injeção de óleo

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000100

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

9,990

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

1,43e-005

2,86e-005

2.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

9

Descrição:

Sistema de circulação de óleo

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000119

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

8,375

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

1,43e-005

2,86e-005

2.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TANQUE

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

10

Descrição:

Sistema de resfriamento

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000091

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

11,013

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TROCADOR DE CALOR

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

FLUXOSTATO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

11

Descrição:

Cuba

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000076

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

13,072

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

BLOCO DE ESCORA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

ÓLEO LUBRIFICANTE

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

PISTA DE GUIA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

SEGMENTO DO

MANCAL

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

12

Descrição:

Sistema de vedação

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000076

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

13,072

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

CUBA DA JUNTA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

JUNTA DE

MANUTENÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

JUNTA DE VEDAÇÃO

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

PISTA DE DESGASTE

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

13

Descrição:

Sistema de drenagem

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000308

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

3,246

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

7,72e-005

2,32e-004

3.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

POÇO DE DRENAGEM

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

14

Descrição:

Servomotor

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000057

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

17,483

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

CILINDRO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

GUARNIÇÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

HASTE

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

15

Descrição:

Palheta diretriz

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000048

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

20,877

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

BUCHA

Other

1,93e-005

1,93e-005

1.00

PALHETA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VEDAÇÕES

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

16

Descrição:

Mecanismo de acionamento

Equipamento:

Nome do Arquivo:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

4:09

Data:

Failure Rate

0.000086

maio 30, 2006

MTBF

Temperatura:

11,655

30.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

ANEL DE

SINCRONISMO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

BIELA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

FIM DE CURSO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MANIVELA

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PINO DE

CISALHAMENTO

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TRAVAS

Other

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Resultados do Cálculo em Função do Tempo

Página

1

Nome do Arquivo:

Instante Inicial:

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.-

Horário:

Instante Final:

1000.00

4:02

Data:

Período:

11.00

maio 30, 2006

Tempo

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Confiabilidade

Disponibilidade

Nome

.00

0.00000000

1.00000000

OR-corte de

carga103

100.00

0.00000000

1.00000000

200.00

0.00000000

1.00000000

300.00

0.00000000

1.00000000

400.00

0.00000000

1.00000000

500.00

0.00000000

1.00000000

600.00

0.00000000

1.00000000

700.00

0.00000000

1.00000000

800.00

0.00000000

1.00000000

900.00

0.00000000

1.00000000

1000.00

0.00000000

1.00000000

Relex Software Report

Relatório - Árvore de Falhas

Página

2

Efeito de Topo:

Nome do Arquivo:

OR-corte de carga103

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.-

Quantidade de Eventos:

Horário:

50

4:02

Quantidade de Portas Lógicas:

Data:

21

maio 30, 2006

Nome

Descrição

Tipo de Porta/Evento

Tipo de Entrada

Valor 1

Valor 2

FR/MTBF

OR-corte de carga103

UNIDADE GERADORA

HIDRÁULICA 01

OR Gate

OR-corte de carga104

SISTEMA DA TURBINA

OR Gate

OR-corte de carga105

TURBINA HIDRÁULICA

OR Gate

OR-corte de carga107

UGH01-TUR2

OR Gate

B-corte de carga108

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga109

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga110

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga111

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga112

Falha Oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga113

MANCAL COMBINADO

OR Gate

OR-corte de carga114

UGH01-MAN1

OR Gate

B-corte de carga115

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga116

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga117

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga118

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga119

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga120

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga121

UGH01-MAN2

OR Gate

B-corte de carga122

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga123

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga124

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga125

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga126

UGH01-MAN3

OR Gate

B-corte de carga127

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga128

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga129

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga130

UGH01-MAN4

OR Gate

B-corte de carga131

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga132

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga133

MANCAL GUIA DA TURBINA

OR Gate

OR-corte de carga134

UGH01-MAN1

OR Gate

B-corte de carga135

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga136

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga137

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga138

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga139

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

Relex Software Report

Relatório - Árvore de Falhas

Página

3

Efeito de Topo:

Nome do Arquivo:

OR-corte de carga103

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.-

Quantidade de Eventos:

Horário:

50

4:02

Quantidade de Portas Lógicas:

Data:

21

maio 30, 2006

Nome

Descrição

Tipo de Porta/Evento

Tipo de Entrada

Valor 1

Valor 2

FR/MTBF

OR-corte de carga140

UGH01-MAN2

OR Gate

B-corte de carga141

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga142

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga143

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga144

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga145

UGH01-MAN3

OR Gate

B-corte de carga146

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga147

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga148

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga149

UGH01-MAN4

OR Gate

B-corte de carga150

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga151

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga152

SISTEMA DE VEDAÇÃO DO

EIXO DA TURBINA

OR Gate

OR-corte de carga153

UGH01-SVE1

OR Gate

B-corte de carga154

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga155

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga156

UGH01-SVE2

OR Gate

B-corte de carga157

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga158

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga159

SISTEMA DO DISTRIBUIDOR

OR Gate

OR-corte de carga160

UGH01-SDT1

OR Gate

B-corte de carga161

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga162

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga163

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga164

UGH01-SDT2

OR Gate

B-corte de carga165

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga166

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga167

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga168

UGH01-SDT3

OR Gate

B-corte de carga169

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga170

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga171

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga172

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga173

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga174

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

4

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

5

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

6

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

7

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

8

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

9

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

10

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

11

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

12

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Página

13

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

0.00000000

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.90332918

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99975294

MC - Cuba

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98996513

.97994247

.97002128

.96020054

.95047922

.94085633

.93133086

.92190183

.91256826

.90332918

1.00000000

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MC - Cuba

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,04e-005;8,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.78212571

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99940315

MC - Sistema de circulação de óleo

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.97591721

.95220653

.92907191

.90649937

.88447524

.86298621

.84201928

.82156175

.80160125

.78212571

1.00000000

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MC - Sistema de circulação de

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;4,93e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.84079726

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99957871

MC - Sistema de injeção de óleo

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98294524

.96603256

.94941088

.93307520

.91702059

.90124222

.88573533

.87049526

.85551740

.84079726

1.00000000

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MC - Sistema de injeção de óleo

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;3,48e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.77730253

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99938820

MC - Sistema de resfriamento

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.97531857

.95103343

.92735298

.90426216

.88174630

.85979107

.83838253

.81750705

.79715136

.77730253

1.00000000

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MC - Sistema de resfriamento

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;5,05e-005;2,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.89847537

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99973982

Mecanismo de acionamento

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98943615

.97889083

.96845791

.95813618

.94792446

.93782157

.92782636

.91793768

.90815439

.89847537

1.00000000

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Mecanismo de acionamento

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,15e-005;8,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.38526152

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99768987

MG - Cuba

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.90971931

.82688759

.75159714

.68316210

.62095826

.56441826

.51302638

.46631388

.42385468

.38526152

1.00000000

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MG - Cuba

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,91e-004;7,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.86203312

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99963927

MG - Sistema de circulação de óleo

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98538042

.97084657

.95652708

.94241879

.92851860

.91482342

.90133025

.88803609

.87493801

.86203312

1.00000000

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MG - Sistema de circulação de

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,98e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.88274785

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99969699

MG - Sistema de injeção de óleo

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98770436

.97545183

.96335129

.95140086

.93959867

.92794289

.91643170

.90506331

.89383594

.88274785

1.00000000

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MG - Sistema de injeção de óleo

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,50e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.89293469

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99972485

MG - Sistema de resfriamento

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98882922

.97768486

.96666611

.95577153

.94499975

.93434936

.92381901

.91340733

.90311300

.89293469

1.00000000

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MG - Sistema de resfriamento

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,27e-005;9,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.94208109

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99985509

Palheta diretriz

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.99409885

.98818008

.98229655

.97644805

.97063437

.96485531

.95911066

.95340020

.94772375

.94208109

1.00000000

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Palheta diretriz

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,19e-005;4,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.93114769

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99982664

Servomotor

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.99294828

.98588380

.97886959

.97190528

.96499052

.95812495

.95130824

.94454002

.93781995

.93114769

1.00000000

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Servomotor

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,43e-005;5,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.96231597

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99990664

Sistema de drenagem

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.99619672

.99237404

.98856603

.98477263

.98099378

.97722944

.97347954

.96974404

.96602286

.96231597

1.00000000

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Sistema de drenagem

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;7,70e-006;3,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.95809459

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99988782

Sistema de Estabilização

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.99575666

.99149992

.98726137

.98304095

.97883856

.97465414

.97048761

.96633889

.96220791

.95809459

1.00000000

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Sistema de Estabilização

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

5

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,43e-005;2,-

;;;

6

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

7

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

8

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

9

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.38526152

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99768987

Sistema de vedação

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.90971931

.82688759

.75159714

.68316210

.62095826

.56441826

.51302638

.46631388

.42385468

.38526152

1.00000000

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Sistema de vedação

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,91e-004;7,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.86634423

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99965138

Turbina Kaplan

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98586818

.97181224

.95795670

.94429871

.93083544

.91756413

.90448203

.89158644

.87887472

.86634423

1.00000000

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Turbina Kaplan

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,88e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov