PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Diversidade de Sistemas de supervisão Monitoração e Controle nas Instalações Elétricas de Geração e Transmissão

METODOLOGIA DE MANUTENÇÃO BASEADA EM CONFIABILIDADE UTILIZANDO A FERRAMENTA COMPUTACIONAL Reliasoft 8

Ivan

Manuel

Edgar

Brasília, 01 Fevereiro de 2013

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Faculdade de Tecnologia

TÍTULO DO PROJETO:

Diversidade de Sistemas de supervisão Monitoração e Controle nas Instalações Elétricas de Geração e Transmissão

TÍTULO DESTE TRABALHO:

METODOLOGIA DE MANUTENÇÃO BASEADA EM CONFIABILIDADE UTILIZANDO A FERRAMENTA COMPUTACIONAL Reliasoft 8

Ivan

Manuel

Edgar

# RESUMO

O tema geral deste relatório é o desenvolvimento de uma metodologia para redução e análise dos dados de manutenção das usinas Hidroelétricas Samuel e Balbina. Tais dados correspondem a históricos de cartões de anormalidades, taxas de falha e históricos de ocorrência de desligamentos; e estão dispostos nos sistemas de gerenciamento de informações SAP/R3 e INFO_OPR, utilizados pela Eletronorte em seus centros de operação.

A metodologia foi baseada em conceitos de manutenção centrada em confiabilidade, e as informações coletadas no SAP/R3 e INFO_OPR permitiram gerar cálculos de índices de confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos, bem como análises dos modos e efeitos de falhas (FMEA), árvore de falhas, diagramas de Markov e diagramas de blocos do sistema.

Foi estabelecido um enfoque ao sistema da turbina da unidade geradora hidráulica 01 (máquina 01) de Balbina.

Como apoio à metodologia, utilizou-se a ferramenta computacional Relex. Conseguiu-se a licença educacional para uso no atual projeto de pesquisa.

A partir da descrição textual do sistema, de suas condições de operação e de seus dados de manutenção, o software Relex encarregou-se de gerar os relatórios de análise de confiabilidade, baseada em modelos probabilísticos, possibilitando a avaliação do desempenho do sistema e a construção de uma base de casos de cenários de contingência associadas à manutenção.

# SUMÁRIO

RESUMO	iii

SUMÁRIO	iv

LISTA DE FIGURAS	v

LISTA DE TABELAS	vi

LISTA DE SÍMBOLOS	vii

1	INTRODUÇÃO	1

1.1	A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1

1.1.1	EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MANUTENÇÃO	1

1.2	A MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE (MCC)	3

1.2.1	CONCEITOS BÁSICOS	4

1.2.2	DIAGRAMAS DE APLICAÇÃO	4

2	CONTEXTUALIZAÇÃO	7

2.1	PANORAMA DO SETOR ELÉTRICO	7

2.2	A USINA HIDROELÉTRICA BALBINA	7

2.3	A PROPOSTA	8

3	APLICAÇÃO DA METODOLOGIA	10

3.1	SELEÇÃO DO SISTEMA E COLETA DE INFORMAÇÕES	10

3.2	ANÁLISE DOS MODOS DE FALHA E EFEITOS	11

3.2.1	MEMORIAL DE CÁLCULO	12

3.3	SELEÇÃO DE FUNÇÕES SIGNIFICANTES	13

3.4	ANÁLISE ESTATÍSTICA	14

3.4.1	SIMULAÇÃO MONTE CARLO	15

3.4.2	MODELO MARKOVIANO	15

4	CONCLUSÕES	16

5	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

6	ANEXOS	18

6.1	ANEXO I – INSTRUMENTAÇÃO BALBINA	18

6.2	ANEXO II - RELATÓRIO PADRÃO RELEX	26

6.3	ANEXO III - DIAGRAMA DE BLOCOS	42

6.4	ANEXO IV - FMEA	48

6.5	ANEXO V - ÁRVORE DE FALHAS	71

6.6	ANEXO VI - SIMULAÇÃO MONTE CARLO	84

6.7	ANEXO VII - CADEIA DE MARKOV	87

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 - Crescimento das expectativas de manutenção	1

Figura 1.2 - Mudanças de visão na falha do equipamento	2

Figura 1.3 - Mudança das técnicas de manutenção	3

Figura 1.4 - Evolução da manutenção	3

Figura 1.5 - Diagrama de Processo da MCC	5

Figura 2.1 - Usina Hidroelétrica Balbina	8

Figura 3.1 - Estrutura Organizacional de Samuel	10

Figura 3.2 - Distribuição das taxas de falha por equipamentos	14

Figura 3.2 - Distribuição das taxas de falha por componentes	14

# LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 - Índices de severidade	12

Tabela 3.1 - Índices de ocorrência	12

Tabela 3.1 - Índices de detecção	12

# LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolos Latinos

A	Área 	[m2]

Cp	Calor especifico a pressão constante	[kJ/kg.K]

h	Entalpia especifica	[kJ/kg]

vazão mássica	[kg/s]

T	Temperatura	[oC]

U	Coeficiente global de transferência de calor	[W/m2.K]

Símbolos Gregos

	Difusividade térmica	[m2/s]

	Variação entre duas grandezas similares

(	Taxa de falhas	[falhas/hora]

Grupos Adimensionais

Nu	Número de Nusselt

Re	Número de Reynolds

Subscritos

amb	ambiente

ext	externo

in	entrada

ex	saída

Sobrescritos

(	Variação temporal

¯	Valor médio

Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas

COGH	Gerência de Operação e Manutenção da Geração Hidráulica

FMEA	Failure Mode and Effect Analyze

MCC	Manutenção Centrada em Confiabilidade

MTBF	Mean Time Between Failure

RCM	Reliability Centered Maintenance

SM	Sistemas de Manutenção

UGH	Unidade Geradora Hidráulica

UHE	Usina Hidroelétrica

- INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre os sistemas de manutenção: Principais concepções, importância da manutenção no contexto das organizações, sua evolução histórica na forma de gerações de idéias, o surgimento e as práticas de manutenção centrada em confiabilidade.

  - A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Conforme definido por Giacomet (2001, p.27), “manutenção é toda ação realizada em um equipamento, conjunto de peças, componentes, dispositivos, circuito ou estrutura que se esteja controlando, mantendo ou restaurando, a fim de que o mesmo permaneça em operação ou retorne a função requerida, ou seja, o conjunto de condições de funcionamento para o qual o equipamento foi projetado, fabricado ou instalado. O equipamento deve desempenhar sua função requerida com segurança e eficiência, considerando as condições operativas, econômicas e ambientais”.

Para Tavares (1996, p.36), entende-se por manutenção “todas as ações necessárias para que um item (equipamento, obra ou instalação) seja conservado ou restabelecido, de modo a poder permanecer de acordo com a condição especificada”.

Independente da definição que se utilize de manutenção, percebe-se que as definições ora citadas neste capítulo utilizam a expressão “manter”, “restabelecer”, “conservar”, “restaurar” ou “preservar” a função requerida do ativo físico de um sistema.

    - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MANUTENÇÃO

O campo da gerência da manutenção é na atualidade um dos mais dinâmicos em mudanças. Dunn (2001), em seu trabalho “Reinventing the Maintenance Process”, analisa esta dinâmica sob a ótica proposta por Moubray (1997, p.02-06) em Reability-Centered Maintenance. Descreve as mudanças como sendo em três áreas principais:

- crescimento das expectativas de manutenção,

- melhor entendimento de como os equipamentos falham,

- uma escala sempre crescente de técnicas de gerenciamento de manutenção,

e considera, também estas mudanças acontecendo em três “gerações” como delineadas.

Figura 1.1- Crescimento das expectativas de manutenção (Moubray, 1997).

A Figura (1.1) permite verificar o aumento na demanda pelos sistemas de manutenção com relação às exigências organizacionais. Da primeira à terceira geração dos SM, substituiu-se o antigo conceito de substituição após avaria (anos 40-50) por um conjunto de requisitos que incluem desde a disponibilidade e confiabilidade de maquinário ao cuidado com o impacto no meio-ambiente (aos 80-2000).

As escalas crescentes de exigência também impactam em maior demanda pelo conhecimento na atividade de manutenção. A Figura (1.2) representa este fato, com o aumento no número de indicadores e análise referentes à atividade de manutenção. Mostra, também, conforme análise de Moubray (1997, p.04), como a concepção mais antiga de falha era simplesmente de que os itens mais velhos tinham mais probabilidade de falhar. Uma crescente conscientização de “mortalidade infantil” levou a crença generalizada da Segunda Geração na curva “da banheira”. Entretanto, a pesquisa da Terceira Geração revelou que não apenas um ou dois, porém seis padrões de falha ocorrem realmente na prática.

Figura 1.2 - Mudanças de visão na falha do equipamento (Moubray, 1997).

A Figura (1.3) destaca o impacto das demandas nas políticas de manutenção. A terceira geração inclui monitoração de condições, análise de risco, emprego intensivo da tecnologia da informação e de profissionais versáteis, todos fatores de impacto ao emprego de conhecimento intensivo.

A Figura (1.4) apresenta a evolução da manutenção até os dias atuais.

Figura 1.3 - Mudança das técnicas de manutenção (Moubray, 1997).

Figura 1.4 - Evolução da manutenção (Adaptado de: Wyrebski, 1998)

  - A MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE (MCC)

A terceira geração da manutenção evoluiu da incapacidade das técnicas de manutenção preventiva frente às exigências da automação ocorrida na indústria a partir de 1975. Nesta geração, além dos requisitos de maior disponibilidade, confiabilidade, e vida útil, a sociedade passou a exigir melhor qualidade e garantia de desempenho dos produtos. Serviços essenciais tais como saúde, telecomunicações, energia, saneamento, transporte público, etc., passaram a depender totalmente de processos automáticos. Falhas nestes sistemas produzem efeitos sociais muito além da simples avaliação econômica de seus custos. Coincidentemente, evoluiu na humanidade a consciência da importância da preservação do meio ambiente, e da garantia de segurança para usuários de processos e produtos industriais, gerando as condições que motivaram o surgimento da metodologia MCC.

    - CONCEITOS BÁSICOS

A literatura aponta a MCC como uma ferramenta de manutenção, que visa racionalizar e sistematizar a determinação das tarefas adequadas a serem adotadas no plano de manutenção, bem como garantir a confiabilidade e a segurança operacional dos equipamentos e instalações ao menor custo. Nesses termos, para Branco Filho (2000, p.41), a MCC “com sua ênfase em otimização, documentação, rastreabilidade e continuidade está sintonizada com as mudanças gerenciais que vêm se processando ultimamente na indústria em geral”.

De acordo com Smith (1992), a MCC tem o propósito de "preservar as funções do sistema, identificar os modos de falha que afetam essas funções, determinar a importância das falhas funcionais [...] e selecionar as tarefas aplicáveis e efetivas na prevenção das falhas" (p.51).

Valendo-se das diferentes formas de manutenção, a MCC pretende resguardar a função do equipamento, em seu contexto operacional, a partir da determinação das necessidades de manutenção de cada equipamento.

A definição do contexto operacional tem por base, segundo Moubray (2000), a consideração de certos fatores, tais como: o tipo de processo industrial (se existem redundâncias ou equipamentos em stand-by), o nível de exigência a ser atendido pela produção, os riscos de segurança operacional a serem assumidos, os padrões de meio ambiente; o ciclo operativo dos equipamentos, a logística de manutenção disponível, dentre outros.

A mesma exigência e o conjunto de atividades de manutenção, não são requeridos de maneira semelhante para todos os equipamentos e sistemas. A avaliação deve considerar a dependência funcional e as conseqüências da perda da função para a produção, na eventualidade de ocorrer uma falha. É importante frisar que preservar a função não é o mesmo que preservar a operação do equipamento, como afirma Smith (1992).

Mais especificamente, a MCC analisa se a função desempenhada pelo equipamento não está atendida, a ocorrência das falhas e, principalmente, suas conseqüências. Como define Fleming (1997), a MCC envolve: uma consideração sistemática das funções do sistema, a maneira como essas funções falham e um critério de priorização explícito baseado em fatores econômicos, operacionais e de segurança para a identificação das tarefas de manutenção aplicáveis tecnicamente e custos eficientes no combate a essas falhas (p.53).

Moss (1985), por sua vez, observa que a MCC está estruturada com o princípio fundamental de que toda tarefa de manutenção deve ser justificada, antes de ser executada. O critério de justificativa corresponde a segurança, a disponibilidade e a economia em postergar ou prevenir um modo específico de falha. Este critério compreende a principal característica da aplicação da MCC, ou seja, a partir de uma avaliação acurada das funções desempenhadas, por cada componente de um sistema produtivo ou equipamento, são estabelecidas as tarefas de manutenção mais adequadas para a garantia do desempenho operacional da instalação.

    - DIAGRAMAS DE APLICAÇÃO

Objetivando estabelecer métodos adequados de manutenção, a MCC procura obter respostas corretas e precisas a um conjunto de sete questões, colocadas em uma ordem seqüencial específica, aplicáveis ao sistema objeto da manutenção:

- Quais as funções preservar?

- Quais as falhas funcionais?

- Quais os modos de falha?

- Quais os efeitos das falhas?

- Quais as conseqüências das falhas?

- Quais as tarefas aplicáveis e efetivas?

- Quais as alternativas restantes?

Para responder cada questão, a MCC utiliza muitos métodos e ferramentas de um conjunto aberto de soluções, algumas tradicionais, outras recentes e modernas, segundo uma seqüência estruturada e bem documentada, possível de ser auditada.

A metodologia MCC adota uma seqüência estruturada, composta de sete etapas, assim denominadas:

- Seleção do Sistema e Coleta de Informações;

- Análise de Modos de falha e Efeitos;

- Seleção de Funções Significantes;

- Seleção de Atividades Aplicáveis;

- Avaliação da Efetividade das Atividades;

- Seleção das Atividades Aplicáveis e Efetivas;

- Definição da Periodicidade das Atividades.

Em cada etapa são utilizadas ferramentas de modelagem ou análise de sistemas destinadas a responder e, principalmente, documentar os critérios e respostas a cada questão da MCC. Estas etapas estão detalhadas na Diagrama do Processo da Fig. (1.5), que ilustra os produtos e relacionamentos entre os diversos processos de análise.

Figura 1.5 - Diagrama de Processo da MCC (Siqueira, 2005)

- CONTEXTUALIZAÇÃO

Este capítulo busca direcionar a aplicação da metologia MCC a um sistema elétrico. Especificamente, a uma unidade geradora hidráulica da usina Hidroelétrica Balbina.

  - PANORAMA DO SETOR ELÉTRICO

Os sistemas de potência constituem elemento básico no desenvolvimento econômico e social das sociedades modernas. Por razões técnicas e econômicas, esses sistemas evoluíram de um conjunto de pequenos sistemas isolados para grandes e complexos sistemas interligados com dimensões nacionais ou, até mesmo, continentais. Pode-se dizer que sistemas elétricos de potência estão entre os maiores sistemas já desenvolvidos pelo homem.

A função básica dos sistemas de potência é atender a demanda de energia dos consumidores da maneira mais econômica possível, dentro de padrões de continuidade, qualidade e segurança aceitáveis. O ideal seria que a geração e o fornecimento de energia aos consumidores fossem ininterruptos. No entanto, a ocorrência de falhas em determinados componentes do sistema pode desencadear perturbações capazes de afetar um grande número de consumidores, podendo levar à interrupção do fornecimento de energia elétrica. A fim de reduzir a probabilidade, freqüência e duração desses eventos de falha e reduzir seus efeitos, é necessário realizar investimentos financeiros no sentido de aumentar a confiabilidade do sistema. Além disso, devido à sofisticação dos equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados pelos consumidores, a exigência em termos da confiabilidade do suprimento de energia elétrica tem aumentado consideravelmente.

As empresas do setor elétrico enfrentam o desafio da sobrevivência com as novas regras impostas de relacionamento e de mercado, bem como o desafio da obsolescência tecnológica e gerencial.

Independente de qualquer problema, dois fatos sempre estarão presentes em qualquer cenário:

- A demanda por energia elétrica continua crescendo e tendo entre suas conseqüências a expansão do parque elétrico.

- Os equipamentos continuam a envelhecer e falhar, obrigando um tipo de ação.

Nesse contexto, a manutenção dos sistemas elétricos sofre mais desafios do que qualquer outra área de gerenciamento.

  - A USINA HIDROELÉTRICA BALBINA

A Usina Hidroelétrica Balbina (UHE Balbina) pertence à ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. Situa-se no rio Uatumã, município de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas, distando aproximadamente 146 km, em linha reta, da cidade de Manaus, nas coordenadas geográficas 01o 55'S de latitude e 59o 28' W de longitude.

O conjunto Turbina Gerador de Balbina possui as seguintes especificações:

- Turbinas: Tipo Kaplan; Número de Unidades 5; Capacidade Instalada 250MW e Queda Líquida de 21,85m.

- Geradores: Tipo Umbrella, Número de Unidades 5; Capacidade Nominal 55,5MVA e Tensão Nominal de 13,8kV.

Figura 2.1 - Usina Hidroelétrica Balbina

As usinas da Eletronorte encontram-se em diferentes estágios tecnológicos. Isto se torna mais evidente no caso das tecnologias de automação de processos, especialmente de instrumentação, em utilização nas diferentes plantas.

A Eletronorte está atualmente implementando uma estratégia de automação de suas usinas hidroelétricas mais antigas, o que, num primeiro momento, inclui a atualização tecnológica dos sistemas de monitoração de turbogeradores, migrando de uma tecnologia baseada no padrão 4-20mA para um sistema de monitoração distribuído com base em rede de dados baseada em tecnologia Foundation Fieldbus. Já existe um sistema desses instalado na usina de Balbina, disponibilizando acesso, a partir de um único ponto, a dados de sensores distribuídos nos diversos sistemas componentes das unidades geradoras de energia.

Quanto aos processos de medição, tratamento, visualização e gerenciamento de grandezas físicas, elétricas e mecânicas, como temperatura, pressão, desgaste de mancais, qualidade de óleo lubrificante, etc., a situação é a mesma. Algumas unidades da Eletronorte dispõem de modernos sistemas supervisórios, enquanto outras ainda utilizam tecnologias completamente defasadas para armazenamento dessas informações, inexistindo sistemas de tratamento desses dados e de auxílio à tomada de decisões.

Constata-se, por parte da gerência de manutenção, a necessidade de um sistema que trate os dados relativos às grandezas físicas, elétricas e mecânicas adequadamente, e que os disponibilize (os dados históricos, inclusive) on-line, de forma que sejam úteis às áreas de manutenção e operação de plantas na tomada de decisões.

Antes da realização da atualização tecnológica supracitada, os dados referentes às grandezas monitoradas nas unidades geradoras eram coletados manualmente e interpretados individualmente pelos operadores do sistema quanto ao seu significado relativo à operacionalidade bem como relativo à necessidade de manutenção corretiva das máquinas. Tendo em vista ser o sistema muito dependente da experiência dos operadores, a confiabilidade das interpretações não é uniforme, possibilitando a ocorrência de erros de interpretação que podem levar a uma parada inesperada da máquina.

  - A PROPOSTA

Atualmente, existem metodologias de análise de dados baseadas em técnicas estatísticas aliadas a técnicas de inteligência artificial que possibilitam uniformizar os diagnósticos referentes aos dados coletados, de acordo com a experiência prévia dos operadores, análise de correlações entre os dados coletados e os comportamentos observados, além de técnicas de fusão sensorial que permitem um aumento na confiabilidade dos diagnósticos produzidos.

Considerando o exposto, o atual projeto consiste em um primeiro passo no sentido de conceber uma metodologia denominada de SIMPREBAL - Sistema Inteligente de Manutenção Preditiva de Balbina - para coleta e análise de dados monitorados nas unidades geradoras da usina e a implementação de um sistema computacional com vistas à produção de diagnósticos de estados de funcionamento e de dados que auxiliem a tomada de decisão quanto a ações operacionais e de manutenção das máquinas visando o aumento da disponibilidade dos equipamentos.

O objetivo deste relatório é apresentar a metodologia de redução e análise de dados, utilizando técnicas de manutenção centrada em confiabilidade, focada no sistema da turbina da UGH-01 de Balbina. Podem ser listados os seguintes objetivos específicos:

- Descrição do diagrama organizacional de hierarquia dos equipamentos, subsistemas e componentes, indicando as fronteiras e interfaces entre os subsistemas.

- Levantamento do FMEA - Análise de Modos e Efeitos de Falhas - associado ao sistema.

- Construção da Árvore de Falhas relacionando falhas primárias à falha final do sistema (corte de carga).

- Análise do sistema por diagrama de blocos, com o cálculo de medidas de confiabilidade, disponibilidade, MTBF, taxa de falhas, número esperado de falhas, freqüências e taxas de risco.

- Modelagem por simulações de Monte Carlo e diagramas de Markov.

A partir das informações buscadas nos sistemas SAP/R3 e INFO_OPR, segue-se a implementação da MCC utilizando como apoio a ferramenta computacional Relex v7.7.

- APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Este capítulo detalha os procedimentos desenvolvidos para implementação da metodologia MCC. Descreveu-se o memorial de cálculo, contendo algumas hipóteses e parâmetros assumidos, bem como cada uma das etapas, citadas no capítulo 1, de implementação da MCC. O capítulo trata ainda dos estudos probabilísticos, como simulação de Monte Carlo e o método markoviano, direcionados ao sistema da turbina. Os resultados obtidos estão dispostos em anexo.

## SELEÇÃO DO SISTEMA E COLETA DE INFORMAÇÕES

A primeira etapa, seleção do sistema e coleta de informações, objetiva simplesmente identificar e documentar o sistema que será submetido à análise.

Uma vez que os dados referentes aos subsistemas da usina de Balbina não estão disponíveis, pois a usina não está cadastrada no SAP/R3, utilizou-se, nesta etapa, informações referentes ao sistema da turbina da usina hidroelétrica de Samuel, acessados via SAP/R3. Optou-se por escolher os dados da usina de Samuel porque a mesma contém equipamentos iguais aos de Balbina. A Figura (3.1) mostra uma visão geral do SAP/R3, indicando a usina hidroelétrica de Samuel e sua hierarquia organizacional.

Figura 3.1 - Estrutura Organizacional de Samuel (SAP/R3, COGH)

Pela figura, nota-se que o sistema da turbina é composto por seis sistemas principais, denominados pelo SAP de equipamentos superiores. São eles: Turbina Hidráulica, Mancal Combinado, Mancal Guia da Turbina, Sistema de Vedação do Eixo da turbina, Sistema do Distribuidor e Sistema de Estabilização. Cada equipamento superior contém uma série de subsistemas e cada subsistema contém uma extensa lista de componentes.

A partir dos componentes listados, procede-se a definição de um diagrama de blocos de confiabilidade do sistema. O diagrama de blocos mostra a decomposição da confiabilidade do processo em blocos que caracterizam a confiabilidade de seus componentes. É construído a partir das relações de funcionamento entre os componentes. Para componentes em série, o bom funcionamento do conjunto ocorre somente quando todos blocos constituintes estão simultaneamente em bom estado, enquanto, para componentes em paralelo, o bom funcionamento do conjunto ocorre quando pelo menos um de seus blocos constituintes está em bom estado.

Confeccionou-se um diagrama de blocos customizado, com imagens representativas dos subsistemas, e integrado com dados de manutenibilidade e confiabilidade. O Anexo III apresenta o relatório RBD (Reliability Block Diagram) gerado através do software Relex.

## ANÁLISE DOS MODOS DE FALHA E EFEITOS

Prevenir e corrigir falhas constituem os objetivos primários da manutenção. Para isto é necessário conhecer as formas como os sistemas falham. O estudo das falhas constitui parte essencial da Manutenção Centrada na Confiabilidade, seguindo-se à identificação e documentação das funções.

A análise dos modos efeitos de falhas, FMEA, foi levantada no software Relex a partir dos registros de cartões de anormalidades (ordens de serviços de manutenção) da usina hidroelétrica de Samuel, acessados via SAP/R3. O Anexo IV apresenta o relatório FMEA obtido. A seguir há uma explicação de cada coluna do relatório em anexo.

- Item: Identificação do componente.

- Função: Descrição sucinta e exata da tarefa que o item (componente, subsistema ou equipamento) deve desempenhar.

- Modo de Falha: Descrição da maneira pela qual o item pode falhar.

- Efeito da falha: Conseqüência da ocorrência do modo (tipo) de falha, percebida ou não pelo usuário final. Pode ser local (não afeta os outros componentes) ou global (pode afetar outras funções ou componentes). Para o sistema da turbina, foram categorizadas três classes de efeitos de falhas: os que afetam a segurança, o meio ambiente, e os que provocam corte de carga. Cada classe contém um conjunto de efeitos específicos, locais. O relatório FMEA (Anexo IV) mostra apenas os efeitos locais, enquanto a árvore de falhas (Anexo V) mostra as relações lógicas entre os efeitos locais e os efeito globais do sistema. Considerou-se para a elaboração da árvore de falhas, somente as falhas que podem provocar corte de carga como efeito global; conforme mostrado no Anexo V.

- Causa da falha: Descrição simples e concisa das falhas que podem dar origem ao tipo de falha considerado.

- Métodos de controle: Medidas que objetivam prevenir a ocorrência ou detectar as falhas ocorridas e impedir que cheguem ao cliente (Fonseca, 1995). Os métodos de detecção das usinas de Balbina  e Samuel

- Severidade: Trata-se de um índice de zero a dez, o qual reflete a avaliação das conseqüências das falhas. Quanto maior o índice, maior a gravidade. A Tabela (3.1) apresenta o padrão utilizado para quantificação da gravidade das falhas em índices de severidade.

Tabela 3.1 – Índices de severidade

| Valor | Conceito |
| --- | --- |
| 1 | Falha de menor importância |
| 2 a 3 | Provoca redução da performance do componente |
| 4 a 6 | O componente sofrerá uma degradação progressiva |
| 7 a 8 | O componente não desempenha sua função |
| 9 | Colapso do processo |
| 10 | Os problemas são catastróficos e podem ocasionar danos a bens ou pessoas |

- Ocorrência: Também é um índice de zero a dez, definido em função do número de ocorrências de falhas registrados no SAP/R3 no período considerado (2002 a 2005). A Tabela (3.2) relaciona os valores e conceitos dos índices de ocorrência.

Tabela 3.2 – Índices de ocorrência.

| Valor | Conceito |
| --- | --- |
| 1 | Menor ou igual a 1 falhas em 8 anos |
| 2 | 1 falha no período analisado |
| 3 | 2 falhas |
| 4 | 3 falhas |
| 5 | 4 falhas |
| 6 | 5 ou 6 falhas |
| 7 | De 7 a 10 falhas |
| 8 | De 11 a 20 falhas |
| 9 | De 21 a 30 falhas |
| 10 | Maior que 31 falhas |

- Detecção: Índice, também de zero a dez, construído com base na estimativa da probabilidade de uma falha ser detectada, assumindo-se que ela tenha ocorrido. A Tabela (3.3) relaciona os valores e conceitos dos índices de detecção.

Tabela 3.3 – Índices de detecção.

| Valor | Conceito |
| --- | --- |
| 1 | Muito alta probabilidade de detecção |
| 2 a 3 | Alta probabilidade de detecção |
| 4 a 6 | Moderada probabilidade de detecção |
| 7 a 8 | Pequena probabilidade de detecção |
| 9 | Muito pequena probabilidade de detecção |
| 10 | Muito remota probabilidade de detecção |

- Prioridade de risco: valor calculado pelo produto dos três índices anteriores (Severidade x Ocorrência x Detecção). É utilizado a para priorização da tomada de ação. É uma maneira prática de priorizar as falhas e avaliar quais providências devem ser tomadas primeiramente.

    - MEMORIAL DE CÁLCULO

O estudo dos mecanismos de falhas objetiva classificar os tipos de comportamentos anômalos de materiais e equipamentos, e, através deles, identificar as atividades preventivas e corretivas adequadas a cada tipo. A classificação se dá através do conceito de taxa de falha, obtida da modelagem estocástica  dos fenômenos envolvidos, antes e durante a ocorrência de falhas.

Para se calcular as taxas de falha dos componentes foram utilizados os registros de desligamentos da UGH-01 de Balbina, listados no sistema computacional INFO_OPR e o número de ocorrência de falhas de cada componente, disponível nos cartões de anormalidade. Este sistema contém todos os intervalos de tempo de máquina parada, bem como os motivos de desligamento.

Os resultados obtidos estão dispostos a seguir, neste memorial de cálculo. Vale ressaltar que foram assumidas algumas hipóteses com relação aos equipamentos sem cartão de anormailidade, isto é, equipamentos que não apresentaram falha alguma durante o período analisado (2002 a 2005).

Período analisado: 		jan. 2002 a dez. 2005

Equivalente em horas:		35064h

Horas de máquina parada: 	74,50h

Horas de serviço BAUHG-01: 34989,5h

Taxa de falhas:

Taxa de falhas para componentes sem cartão de anormalidade:

(Adota-se 1 falha em 8 anos)		  	[falhas/hora]

MTTR (tempo médio de reparo, ou tempo médio até ser reparado):

MTTR para componentes sem cartão de anormalidade:

[hora]

Tempo de reparo para cartões de anormalidades abertos e concluídos no mesmo dia: 				5 horas

Intervalo médio de manutenções preventivas:

40 dias de operação

Intervalo médio de inspeções:

15 dias de operação

Ocorrências: ver arquivo de cartões de anormalidade SAP/R3

Detecção:	*Equipamentos com instrumentação (valor medido)

*Equipamentos sem instrumentação (em geral, inspeção).

O Anexo II apresenta um relatório Relex Padrão contendo os dados de mantenabilidade (taxas de falha e MTBF) calculados para cada subsistema e para cada componente.

## SELEÇÃO DE FUNÇÕES SIGNIFICANTES

Funções significantes são aquelas cujas falhas serão submetidas às etapas subseqüentes do processo decisório da MCC para a escolha da atividade de manutenção.

Para o desenvolvimento da metodologia, priorizou-se os componentes de equipamentos críticos, isto é, equipamentos cuja taxa de falhas é considerada alta, e também componentes aos quais existe alguma instrumentação de controle associada. É importante monitorar equipamentos com instrumentação associada, porque eles são o principal meio de detecção de falhas ocultas no sistema. O Anexo I apresenta todos os equipamentos monitorados com alguma instrumentação na usina de Balbina.

O conceito de falha oculta está associado a uma função cuja falha não se torna evidente para o operador ou profissional de manutenção. Isto é, algumas falhas podem ocorrer sem que seja possível perceber que determinado item está em estado de falha, a menos que outra falha ocorra. As falhas ocultas não têm impacto direto na produção, mas expõem as instalações à possibilidade de ocorrência das chamadas falhas múltiplas.

Os equipamentos e componentes com maior taxas falhas são aquelas com maior números de cartões de anormalidade (CA) concluídos. Os gráficos a seguir (Figuras 3.2 e 3.3) mostram que os mancais são equipamentos com maior taxa de falhas e, consequentemente, como notado no Anexo I, possuem maior quantidade de instrumentação associada.

Figura 3.2 – Distribuição das taxas de falha por equipamentos

Figura 3.3 – Distribuição das taxas de falha por componentes

## ANÁLISE ESTATÍSTICA

O próximo passo do processo decisório é o tratamento estatístico dos dados, afim de se definir  políticas de ação para manutenção.

Foram implementadas no software Relex dois métodos de análise estatística: Simulação Monte Carlo e Cadeias de markov.

    - SIMULAÇÃO MONTE CARLO

A máquina de Monte Carlo é uma poderosa ferramenta para cálculos de confiabilidade em função  do tempo. Considerou-se aqui modelos exponenciais de confiabilidade, ou seja, taxas de falhas praticamente constantes. A simulação é desenvolvida a partir do diagrama de blocos do sistema. O Anexo VI mostra um relatório dos resultados obtidos.

    - MODELO MARKOVIANO

Os modelos markovianos possuem ampla aplicabilidade em um grande variedade de processos em função da sua capacidade de predizer, com relativa facilidade, como o processo se comportará no futuro, e calcular as probabilidades e valores esperados que quantificam seu comportamento. Assim como a simulação Monte Carlo, a cadeia de Markov produz resultados em função do tempo. Os valores obtidos estão dispostos no Anexo VII.

- CONCLUSÕES

A metodologia de redução e análise de dados das usinas Balbina/Samuel mostrou-se bastante eficiente. Os vários relatórios gerados pelo software Relex são de fácil análise e compreensão.

O presente trabalho revelou taxas de falha relativamente altas dos filtros dos mancais, fluxostatos, válvulas e motobombas. Entretanto, não estes não são necessariamente componentes críticos do sistema porque se deve considerar na análise não somente o valor das taxas de falhas mas também o grau de severidade e detecção dessas falhas.

A partir da análise estatística, segue-se a tomada de decisão quanto aos procedimentos de manutenção aplicáveis. A Eletronorte possui um planejamento de manutenções preventivas, no qual são descritas as atividades de manutenção aplicáveis a cada componente. A metodologia MCC permite selecionar tais atividades de modo a otimizar o sistema de manutenção.

Este etapa, de seleção das atividades aplicáveis, não está descrita no presente relatório mas fica como um próximo passo a ser seguido. O relatório atual descreve no Anexo IV (Relatório FMEA) algumas ações tomadas na ocorrência de determinadas falhas, mas não há uma avaliação mais consistente destas ações.

Os diagramas de Markov do Anexo VII não apresentam resultados confiáveis, pois não houve um cálculo sistemático das probabilidades relacionadas aos estados mas apenas suposições de valores. Está meramente ilustrativo. Já a simulação de Monte Carlo representa fielmente os índices de confiabilidade pesquisados no SAP/R3 da usina de Samuel.

Enfim, o presente trabalho conseguiu expor a aplicabilidade da metodologia MCC para o sistema da turbina.

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, “NBR 6023: Informação e Documentação 	-Referências - Elaboração”, ABNT, Rio de Janeiro, 2000.

DUNN, S., “Maintenance Terminology – Some Key Terms”, [on line] Disponível na internet       	< http://www.maintenanceresources.com/ReferenceLibrary >, Acesso em: 10/06/2006.

ELETRONORTE – CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, “Relatório Mensal de 	Operação”, maio de 2002.

ELETRONORTE – CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL, [on line] Disponível na 	internet < http://www.eln.gov.br >, Acesso em: 08/05/2006.

FILHO, G. B., “Dicionário de Termos de Manutenção e Confiabilidade”, 2ª edição, Rio de 	Janeiro: Ciência Moderna, 2000.

FLEMING, P. V.; FRANÇA, S. R.R. O., “Considerações Sobre a Implementação Conjunta de TPM e 	MCC na Indústria de Processos”, ABRAMAN – 12° Congresso Brasileiro de Manutenção: TT044, 	São Paulo, 1997.

FONSECA, L. A. N., “Manutenção Baseada em Confiabilidade – A experiência Aeronáutica a Serviço 	da Indústria em Geral”, ABRAMAN – 10° Congresso Brasileiro de Manutenção: p.27-44, Rio de 	Janeiro, 1995.

SIQUEIRA, I. P., “Manutenção Centrada na Confiabilidade – Manual de Implementação”, 	Qualitymark, Rio de Janeiro, 2005.

MIL-P-24534, “Planned Maintenance System: Development of Maintenance Requirement Cards, 	Maintenance Index Pages, and Associated Documentation”, Naval Sea Systems Command, U.S.

MOUBRAY, J., “RCM II – Reliability Centered Maintenance”, 2ª edição, New York: Industrial Press 	Inc, 1997.

TAVARES, L. A.; FILHO, A. A. S., “A Manutenção Como Uma Atividade Corporativa”, [on line] 	Disponível na internet < http://www.abraman.org.br/publicações >, Acesso em: 30/06/2006.

WYREBSKI, J., “Manutenção Produtiva Total – Um Modelo Adaptado”, Dissertação (Mestrado em 	Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 1998.

- ANEXOS

  - ANEXO I – INSTRUMENTAÇÃO BALBINA

| MANCAL SUPERIOR MGS |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235787 FL 80 | 138GMM1 | 1( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138GMM12 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235787 FL 80/83 | 138GM2 | 2( Metal Mancal | Alarme | 85 |  |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235787 FL 86 | 38GMM3 | 3( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138GMM3 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235787 FL 80 | 38GMO1 | 1( Óleo Mancal | Alarme | 90 | 138GMO12 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235787 FL 80 | 38GMO2 | 2( Óleo Mancal | Alarme | 90 |  |
|  |  |  | Trip | 105 |  |

| MANCAL GUIA ESCORA MGE |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235786 FL 30 | 138ME1 | – 1( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138ME12 |
|  |  |  | Trip | 90 |  |
| BAL235786 FL 32 | 138ME2 | – 2( Metal Mancal | Alarme | 85 |  |
|  |  |  | Trip | 90 |  |
| BAL235786 FL 33 | 138ME3 | – 3( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138MEI3 |
|  |  |  | Trip | 90 |  |
| BAL235786 FL 31 | 138MI | – Óleo Mancal | Alarme | 75 |  |
|  |  |  | Trip | 90 |  |

| MANCAL GUIA INFERIOR MGI |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235786 FL 30 | 38MK1 | – 1( Metal Mancal | Alarme | 75 | 138MKJ1 |
|  |  |  | Trip | 85 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MJ1 | – 1( Óleo Mancal | Alarme | 70 |  |
|  |  |  | Trip | 85 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MK2 | – 2( Metal Mancal | Alarme | 75 | 138MK23 |
|  |  |  | Trip | 85 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MK3 | – 3( Metal Mancal | Alarme | 75 |  |
|  |  |  | Trip | 85 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MJ2 | – 2( Óleo Mancal | Alarme | 70 | 138MJ2 |
|  |  |  | Trip | 85 |  |

| MANCAL GUIA ESCORA INTERMEDIÁRIO |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235786 FL 30 | 38MG1 | – 1( Metal Mancal | Alarme | 85 | 138MG1 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235786 FL 32 | 38MG2 | – 2( Metal Mancal | Alarme | 85 |  |
|  |  |  | Trip | 105 |  |
| BAL235786 FL 33 | 38MG3 | – 3( Metal Mancal | Alarme | 85 | 38MG23 |
|  |  |  | Trip | 105 |  |

| TANQUE SEM PRESSÃO REGULAÇÃO – ÁGUA E ÓLEO |
| --- |
| DES./ FOLHA/ENDEREÇO. | TAG PT100 | DESCRIÇÃO | Saída Digital | Temp. (C | TAG Transmissor |
| BAL235787 FL 86 | 26LK | Óleo | Alarme | 48 | 26LKAR |
|  |  |  | Trip | 55 |  |
| BAL235787 FL 86 | 26AR | Água | Alarme1 | 35 |  |

| MANCAL COMBINADO |
| --- |
| Temperatura |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag Medição | Sensor | Ø tubulação | Tag Alarme | Descrição | Observação | Saída do CLP |
| TT1 | Tubulação entrada trocador de calor | 26DB | PT100-3F |  | 26CTOEA | Temperatura óleo entrada trocadores de calor | ALARME NO IHM | Des. 5798 fl.31/3 |
| TT2 | Tubulação saída trocador de calor | 26DI | PT100-3F |  | 26CTASA | Temperatura água saída trocadores de calor |  | Des. 5798 fl.31/10 |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação |  |
| MP1 | Saída Motobomba AI | 63LX | 2,0 kg/cm2 | ½ npt | 63LXA | Pressão saída da motobomba AI |  | des BAL 23-5786 fl 136/5; PRATB/23-24 |
| MP2 | Saída Motobomba AJ | 63LY | 2,0 kg/cm2 | ½ npt | 63LYA | Pressão saída da motobomba AJ |  | des BAL 23-5786 fl 136/7; PRATB/25-26 |
| DP1 | Entrada e saída dos filtros de óleo | 63MB | 0,5 kg/cm2 | ½ npt | 63MBA | Filtro sujo ou obstruido |  | des BAL 23-5786 fl 137/17; QLCX.9BN2/359-360 |
| DP2 | Cuba de óleo | 71M | 0,05 kg/cm2 | ½ npt | 71MD2A | Nível muito baixo óleo(trip) | Instalar Display de nível de óleo do Mancal combinado na Galeria Mecânica próximo a tomada de óleo | BAL23-5786 fl 136/3; PRA-TB/35-36 |
|  |  |  |  |  | 71MD1A | Nível baixo óleo |  |  |
|  |  |  |  |  | 71CYA | Nível Normal óleo |  | des BAL23-5786 fl 136/14; QLCX.9-BN2/391-392 |
|  |  |  |  |  | 71MCA | Nível Alto óleo |  | des BAL23-5786 fl 137/5; QLCX.9-BN2/389-390 |
| Vazão |
| Transmissor | Posição do sensor | Tag Analóg | Vazão de Trabalho | Ø tubulação | Tag digital | Descrição | Observação | Saída do CLP |
| IF1 | Tubulação entrada de óleo na cuba | 80LP | 100 L/min | 4” | 80LPA | Falta Circulação de Óleo 1º est. | Engrenagens ovais | BAL23-5786-137/09;QLCX.9BN2/399-400 |
|  |  |  |  |  | 94LPTA | Circulação de Óleo 2º est. Trip | Digitalizar lógica de atuação temporizada/velocidade nula. | BAL23-5786-137/09;QLCX.9BN2/399-400 |
|  |  |  |  |  |  |  | Substituir relé 94LPX1T1 por relé RE3000 (ação eletronorte) |  |
| IF2 | Tubulação saída água trocadores calor | 80MM | 50 L/min | 4” | 80MMA | Circulação Água 1º alarme | Ultrasonico(especificação ELN) | BAL23-5786-137/13;QLCX.9BN2/357-358 |
|  |  |  |  |  | 94MMTA | Circulação Água 2º trip | Digitalizar lógica e atuação temporizada/velocidade nula. | BAL23-5786-137/13;QLCX.9BN2/357-358 |
|  |  |  |  |  |  |  | Substituir relé 94MMX1T1 por relé RE3000 (ação eletronorte) |  |

| TURBINA e CX. ESPIRAL |
| --- |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Tubulação do tubo de Sucção | 63TS1 | 2.5 kg/cm2 |  | 63TS1A | Pressão do tubo de sucção | Ira substituir manômetro existente |  |
| MP2 | Tomada paredão de montante proxímo do Gerador | DJ | 3.5 kg/cm2 |  | DJA | Pressao da Caixa espiral | Ira substituir pressostato existente |  |
| MP3 | Cuba de óleo M. Guia Inferior | 63MS |  |  | 63MSA | Volume de óleo baixo na cuba do M. Guia Inferior |  | Des. 5797 fl. 97/3 e 97/9 |
| DP1 | RITEMAYER de vazão turbinada | 63RJ | 1 kg/cm2 |  | 63RJA | Vazão de água turbinada |  | BAL-23-5786;FL.27/18 |

| SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO |
| --- |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Saída Moto-bomba AG | 63LV | 150Bar |  | 63LVA | Pressão Óleo MB-AG |  | BAL23-5786;fl113-3;PRATB11-12: |
| MP2 | Saída Moto-bomba AH | 63LW | 100Bar |  | 63LWA | Pressão Óleo MB-AH |  | BAL23-5786;fl113-5;PRATB13-14 |
| MP3 | Saída filtros de óleo de injeção | 63CS | 100-150Bar |  | 63SSA | Pressão Normal Óleo Injeção |  | BAL23-5786;fl113-21;QLCX.09 BN2: 431-432 |
| SISTEMA DE VEDAÇÃO E DRENAGEM DA T. TURBINA |
| Pressão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag medição | Pressão trabalho | Ø conexão | Tag alarme | Descrição | Observação | Saída CLP |
| MP1 | Tubulação de Água de Vedação do eixo (Poço da Turbina) | 63MQ | 3.6Bar |  | 63MQ1A | Pressão Água de Vedaçaõ Eixo(Alarme) | Instalar Alarme e/ou Somente Leitura p/ Supervisório |  |
|  |  |  | 1.0Bar |  | 63MQ2A | Pressão Água de Vedaçaõ Eixo (Trip) |  | BAL23-5786;fl159-21;QLCX.9/ 409-410 |
| MP2 | Tubulação de Agua da Junta de Manutenção | 63CW | 2Bar |  | 63CWA | Pressão de água para Junta de Manutenção |  | BAL23-5786;fl160-14;QLCX.06/ BN1/803-804 |
| MP3 | Saída das MB's AK/AL |  |  |  |  | Pressão de água na descarga das MB's AK/AL |  |  |  |
| DP1 | Poço de drenagem da tampa da Turbina | 71 SDR |  |  | 71CGA | Nível água do poço de drenagem (liga 1ªMB) |  | BAL23-5786;fl159-3;PRATB.27-28 |
|  |  |  |  |  | 71CHA | Nível água do poço de drenagem (liga 2ªMB) |  | BAL23-5786;fl159-5;PRATB.29-30 |
|  |  |  |  |  | 71CIA | Nível água do poço de drenagem (desliga MB's) |  | BAL23-5786; fl159-7;PRATB.31-32 |
|  |  |  |  |  | 71LQA | Nível alto água poço de drenagem (TRIP) |  | BAL23-5786;fl159-9;PRATB.33-34 |
| Vazão |
| Transmissor | Posição Sensor | Tag Analóg | Vazão de Trabalho | Ø tubulação | Tag digital | Descrição | observação | Saída CLP |
| IF1 | Tubulação Água de Vedação Poço da Turbina | 80MP |  | 2" | 80MPA | Falta Circ. Água de Vedação Eixo Turb.(Alarme) | Engrenagens ovais | BAL 23-5786 fl160-5QLCX09;BN2;407/408 |

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração : UGH1 – MANCAL GUIA INFERIOR | Local : |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |
| 01 | METAL – Sobretemperatura 1º Estágio 75º C | 23-5786 | 69 | 79-80 | 38MKX1 | ALARME– 75°C |
| 02 | METAL – Sobretemperatura 2º Estágio 85º C | 23-5785 | 96 | 101-102 | 38MLX1 | TRIP– 85°C |
| 03 | ÓLEO CUBA – Sobretemperatura 1º Estágio 75º C | 23-5786 | 69 | 82-83 | 38MJX1 | ALARME– 75°C |

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração: UGH1 – MANCAL INTERMEDIÁRIO | Local : CXTB-01 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |
| 01 | METAL – Sobretemperatura 1º estágio 75º C | 23-5786 | 136 | 74-75 | 38MGX1 | ALARME– 75°C |
| 02 | METAL – Sobretemperatura 2º estágio 85º C | 23-5785 | 96 | 95-96 | 38MHX1 | TRIP– 85°C |

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração : UGH1 - MANCAL GUIA SUPERIOR | Local :PMG - 01 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |
| 01 | METAL – Sobretemperatura 1º Estágio | 23-5787 | 100 | 40 A -B -C | GMM1X1 | ALARME– 75°C |
| 02 | METAL – Sobretemperatura 2º Estágio | 23-5785 | 99 | 40 A -B -C | GMM2X2 | TRIP– 85°C |
| 03 | ÓLEO CUBA – Sobretemperatura de óleo na cuba 1º Estágio | 23-5787 | 100 | 41 A -B -C | GMO1X1 | ALARME– 70°C |
| 04 | ÓLEO CUBA – Sobretemperatura de óleo na cuba 2º Estágio | 23-5785 | 99 | 41 A -B -C | GMO2X2 | TRIP– 75°C |

| REDE DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA |
| --- |
| SAÍDAS DIGITAIS |
| Unidade de Geração : UGH1 – MANCAL ESCORA | Local : CXTB-01 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESENHO | FOLHA | BORNE | RELÉ | OBSERVAÇÃO |
| 01 | METAL – 1º Estágio 85º C | 23-5786 | 136 | 71-72 | 38MEX1 | ALARME– 85°C |
| 02 | METAL – 2º Estágio 90º C | 23-5785 | 96 | 89-90 | 38MFX1 | TRIP– 90°C |
| 03 | Óleo Cuba – Sobretemperatura de óleo na cuba 1º Estágio 75º C | 23-5786 | 137 | 77-78 | 38MIX1 | ALARME– 75°C |

  - ANEXO II - RELATÓRIO PADRÃO RELEX

  - ANEXO III - DIAGRAMA DE BLOCOS

  - ANEXO IV - FMEA

  - ANEXO V - ÁRVORE DE FALHAS

  - ANEXO VI - SIMULAÇÃO MONTE CARLO

  - ANEXO VII - CADEIA DE MARKOV

# Text boxes

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

1

Descrição:

Top-level assembly

Equipamento:

Nome do Arquivo:

UGH-01

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

UGH-01

5:14

Data:

Failure Rate

0.001755

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

570

40.00

Equipamento/Sistema

Componente

TAG

Qtd

Taxa de Falha

MTBF

UNIDADE GERADORA

HIDRÁULICA 01

UGH-01

UGH-01

1.00

0.001755

570

SISTEMA DA TURBINA

SISTEMA DA

TURBINA

10062115

1.00

0.001755

570

TURBINA KAPLAN

TURBINA KAPLAN

10012177

1.00

0.000115

8,688

MANCAL COMBINADO

MANCAL

COMBINADO

10012120

1.00

0.000649

1,541

SISTEMA DE INJEÇÃO

SISTEMA DE

INJEÇÃO

20A

1.00

0.000168

5,952

SISTEMA DE

CIRCULAÇÃO DE ÓLEO

SISTEMA DE

CIRCULAÇÃO

20B

1.00

0.000197

5,068

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

20C

1.00

0.000202

4,943

CUBA

CUBA

20D

1.00

0.000082

12,270

MANCAL GUIA DA TURBINA

MANCAL GUIA

10012123

1.00

0.000387

2,585

SISTEMA DE INJEÇÃO

DE ÓLEO

SISTEMA DE

INJEÇÃO

23A

1.00

0.000100

9,990

SISTEMA DE

CIRCULAÇÃO DE ÓLEO

SISTEMA DE

CIRCULAÇÃO

23B

1.00

0.000119

8,375

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

SISTEMA DE

RESAFRIAMENTO

23C

1.00

0.000091

11,013

CUBA

CUBA

23D

1.00

0.000076

13,072

SISTEMA DE VEDAÇÃO DO

EIXO DA TURBINA

SISTEMA DE

VEDAÇÃO

10034191

1.00

0.000385

2,600

SISTEMA DE VEDAÇÃO

VEDAÇÃO

91A

1.00

0.000076

13,072

SISTEMA DE

DRENAGEM

DRENAGEM

91B

1.00

0.000308

3,246

SISTEMA DO

DISTRIBUIDOR

SISTEMA DO

DISTRIBUIDOR

10072621

1.00

0.000191

5,238

SERVOMOTOR

SERVOMOTOR

21A

1.00

0.000057

17,483

PALHETA DIRETRIZ

PALHETA DIRETRIZ

21B

1.00

0.000048

20,877

MECANISMO DE

ACIONAMENTO

MECANISMO DE

ACIONAMENTO

21C

1.00

0.000086

11,655

SISTEMA DE

ESTABILIZAÇÃO

SISTEMA DE

ESTABILIZAÇÃO

10072622

1.00

0.000029

34,965

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

2

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

TURBINA KAPLAN

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

10012177

5:14

Data:

Failure Rate

0.000115

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

8,688

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

CABEÇOTE KAPLAN

Other

77A

1,43e-005

1,43e-005

1.00

EIXO

Other

77B

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PÁS

Other

77C

3,86e-005

3,86e-005

1.00

RODA KAPLAN

Other

77D

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TAMPA

Other

77E

1,93e-005

1,93e-005

1.00

ROTOR

Other

77F

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

3

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE INJEÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

20A

5:14

Data:

Failure Rate

0.000168

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

5,952

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

20A1

7,72e-005

7,72e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

20A2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

20A3

1,43e-005

2,86e-005

2.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

20A4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

20A5

1,93e-005

1,93e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

20A6

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

4

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

20B

5:14

Data:

Failure Rate

0.000197

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

5,068

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

20B1

5,79e-005

5,79e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

20B2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

20B3

1,93e-005

3,86e-005

2.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

20B4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TANQUE

Other

20B5

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

20B6

1,93e-005

1,93e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

20B7

3,86e-005

3,86e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

5

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

20C

5:14

Data:

Failure Rate

0.000202

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

4,943

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

20C1

1,93e-005

1,93e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

20C2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TROCADOR DE CALOR

Other

20C3

5,79e-005

5,79e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

20C4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

FLUXOSTATO

Other

20C5

9,65e-005

9,65e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

6

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

CUBA

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

20D

5:14

Data:

Failure Rate

0.000082

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

12,270

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

BLOCO DE ESCORA

Other

20D1

1,43e-005

1,43e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

20D2

1,93e-005

1,93e-005

1.00

ÓLEO LUBRIFICANTE

Other

20D3

1,93e-005

1,93e-005

1.00

PISTA DE GUIA

Other

20D4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

SEGMENTO DO

MANCAL

Other

20D5

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

7

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE INJEÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

23A

5:14

Data:

Failure Rate

0.000100

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

9,990

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

23A1

1,43e-005

1,43e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

23A2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

23A3

1,43e-005

2,86e-005

2.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

23A4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

23A5

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

23A6

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

8

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

23B

5:14

Data:

Failure Rate

0.000119

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

8,375

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

23B1

1,93e-005

1,93e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

23B2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

23B3

1,43e-005

2,86e-005

2.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

23B4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TANQUE

Other

23B5

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

23B6

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

23B7

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

9

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE RESAFRIAMENTO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

23C

5:14

Data:

Failure Rate

0.000091

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

11,013

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

FILTRO

Other

23C1

1,93e-005

1,93e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

23C2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TROCADOR DE CALOR

Other

23C3

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

23C4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

23C5

1,43e-005

1,43e-005

1.00

FLUXOSTATO

Other

23C6

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

10

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

CUBA

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

23D

5:14

Data:

Failure Rate

0.000076

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

13,072

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

BLOCO DE ESCORA

Other

23D1

1,43e-005

1,43e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

23D2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

ÓLEO LUBRIFICANTE

Other

23D3

1,93e-005

1,93e-005

1.00

PISTA DE GUIA

Other

23D4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

SEGMENTO DO

MANCAL

Other

23D5

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

11

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

VEDAÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

91A

5:14

Data:

Failure Rate

0.000076

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

13,072

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

CUBA DA JUNTA

Other

91A1

1,43e-005

1,43e-005

1.00

JUNTA DE

MANUTENÇÃO

Other

91A2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

JUNTA DE VEDAÇÃO

Other

91A3

1,93e-005

1,93e-005

1.00

PISTA DE DESGASTE

Other

91A4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

Other

91A5

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

12

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

DRENAGEM

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

91B

5:14

Data:

Failure Rate

0.000308

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

3,246

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

INSTRUMENTAÇÃO

Other

91B1

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MOTO BOMBA

Other

91B2

7,72e-005

2,32e-004

3.00

PAINEL ELÉTRICO

Other

91B3

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TUBULAÇÕES E

CONEXÕES

Other

91B4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULAS

Other

91B5

1,93e-005

1,93e-005

1.00

POÇO DE DRENAGEM

Other

91B6

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

13

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SERVOMOTOR

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

21A

5:14

Data:

Failure Rate

0.000057

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

17,483

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

CILINDRO

Other

21A1

1,43e-005

1,43e-005

1.00

GUARNIÇÕES

Other

21A2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

HASTE

Other

21A3

1,43e-005

1,43e-005

1.00

INSTRUMENTAÇÃO

Other

21A4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

14

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

PALHETA DIRETRIZ

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

21B

5:14

Data:

Failure Rate

0.000048

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

20,877

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

BUCHA

Other

21B1

1,93e-005

1,93e-005

1.00

PALHETA

Other

21B2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VEDAÇÕES

Other

21B3

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

15

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

MECANISMO DE ACIONAMENTO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

21C

5:14

Data:

Failure Rate

0.000086

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

11,655

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

ANEL DE

SINCRONISMO

Other

21C1

1,43e-005

1,43e-005

1.00

BIELA

Other

21C2

1,43e-005

1,43e-005

1.00

FIM DE CURSO

Other

21C3

1,43e-005

1,43e-005

1.00

MANIVELA

Other

21C4

1,43e-005

1,43e-005

1.00

PINO DE

CISALHAMENTO

Other

21C5

1,43e-005

1,43e-005

1.00

TRAVAS

Other

21C6

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório Padrão de Predição de Confiabilidade

Página

16

Descrição:

Equipamento:

Nome do Arquivo:

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

TAG:

Horário:

10072622

5:14

Data:

Failure Rate

0.000029

julho 4, 2006

MTBF

Temperatura:

34,965

40.00

Componente

Categoria

TAG

Taxa de falha, unitária

Taxa de falha

Quantidade

SISTEMA DE INJEÇÃO

DE AR

Other

22A

1,43e-005

1,43e-005

1.00

VÁLVULA DE AERAÇÃO

Other

22B

1,43e-005

1,43e-005

1.00

Relex Software Report

Relatório - Diagrama de Blocos

Tempo Inicial:

Nome do Arquivo:

0.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo Final:

Configuração:

1000.00

Sistema da Turbina

Iterações:

MTBF:

1000

Equipamento

Descrição

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Confiabilidade

0.00100000

0.46232447

0.99900000

0.53767553

MANCAL COMBINADO

0.00100000

0.32077307

0.99900000

0.67922693

MANCAL GUIA

0.00100000

0.17378479

0.99900000

0.82621521

SISTEMA DO

DISTRIBUIDOR

0.00100000

0.17378479

0.99900000

0.82621521

0.00100000

0.02819489

0.99900000

0.97180511

SISTEMA DE

ESTABILIZAÇÃO

0.00100000

0.10872299

0.99900000

0.89127701

TURBINA KAPLAN

Relex Software Report

Diagrama de Blocos

Relex Software Report

Relatório - Diagrama de Blocos

Tempo Inicial:

Nome do Arquivo:

0.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo Final:

Configuração:

1000.00

Sistema de Vedação do Eixo

Iterações:

MTBF:

1000

Equipamento

Descrição

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Confiabilidade

0.00100000

0.10872299

0.99900000

0.89127701

VEDAÇÃO

0.00100000

0.02819489

0.99900000

0.97180511

DRENAGEM

Relex Software Report

Página

6

Diagrama de Blocos

Relex Software Report

Relatório - Diagrama de Blocos

Página

2

Tempo Inicial:

Nome do Arquivo:

0.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo Final:

Configuração:

1000.00

Turbina Kaplan

Iterações:

MTBF:

1000

1333.7

Equipamento

Descrição

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Confiabilidade

0.00000000

0.01419824

1.00000000

0.98580176

EIXO

0.00000000

0.01419824

1.00000000

0.98580176

CABEÇOTE KAPLAN

0.00100000

0.01419824

0.99900000

0.98580176

RODA KAPLAN

0.00400000

0.03786451

0.99600000

0.96213549

PÁS

0.00100000

0.01419824

0.99900000

0.98580176

ROTOR

0.00100000

0.01911495

0.99900000

0.98088505

TAMPA

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Blocos

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

1

Sistema/Equipamento

Componente

Quantidade

Descrição

TAG

UNIDADE GERADORA HIDRÁULICA 01

UGH-01

UGH-01

1.00

Top-level assembly

SISTEMA DA TURBINA

SISTEMA DA TURBINA

10062115

1.00

TURBINA KAPLAN

TURBINA KAPLAN

10012177

1.00

MANCAL COMBINADO

MANCAL COMBINADO

10012120

1.00

SISTEMA DE INJEÇÃO

SISTEMA DE INJEÇÃO

20A

1.00

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE

ÓLEO

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

20B

1.00

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

20C

1.00

CUBA

CUBA

20D

1.00

MANCAL GUIA DA TURBINA

MANCAL GUIA

10012123

1.00

SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO

SISTEMA DE INJEÇÃO

23A

1.00

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE

ÓLEO

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

23B

1.00

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

SISTEMA DE RESAFRIAMENTO

23C

1.00

CUBA

CUBA

23D

1.00

SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO

DA TURBINA

SISTEMA DE VEDAÇÃO

10034191

1.00

SISTEMA DE VEDAÇÃO

VEDAÇÃO

91A

1.00

SISTEMA DE DRENAGEM

DRENAGEM

91B

1.00

SISTEMA DO DISTRIBUIDOR

SISTEMA DO DISTRIBUIDOR

10072621

1.00

SERVOMOTOR

SERVOMOTOR

21A

1.00

PALHETA DIRETRIZ

PALHETA DIRETRIZ

21B

1.00

MECANISMO DE ACIONAMENTO

MECANISMO DE ACIONAMENTO

21C

1.00

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

10072622

1.00

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

2

(FMEA)

Equipamento:

TURBINA KAPLAN

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Isolamento

acústico

Falha oculta

vibração

excessiva

6 - Moderada

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

Cabeçote

Sustentação

Condições

Básicas

Insatisfatórias

instabilidade na

geração

6 - Moderada

desalinhamento

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

Eixo

Direcionar o

fluxo de água.

Rotocionar.

Condições

Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

desalinhamento

2 falhas

5

90

acoplar ao gerador

Pás

Converter

energia hídica

em potência

de eixo

Condições

Básicas

Insatisfatórias

afeta a

segurança e/ou

o meio ambiente

7

Desgaste na

gaxeta

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

35

Troca e ajuste da

gaxeta

Roda

8 - Alta

Oscilação

excessiva

1 falha (no período analisado)

2

32

Reparos, ajustes e

aferições no sistema de

estabilização

Roda

Impedir o

contato da

água com o

Eixo da turbina

Condições

Básicas

Insatisfatórias

Desgaste

1 - Pequena

Pressão Alta

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

Tampa

3 - Baixa

Vazamento na

tubulação do

poço

1 falha (no período analisado)

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

limpeza, desobstruição,

e vedação ou troca dos

tubos

Tampa

Converter

energia hídica

em potência

de eixo

Falha Oculta

afeta a

segurança e/ou

o meio ambiente

8 - Alta

Causa

Desconhecida

1 falha (no período analisado)

2

32

Reparos, ajustes e

aferições no sistema de

estabilização

Roda

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

3

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE INJEÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

sobrepressão

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

4 falhas

2

50

limpeza com óleo diesel

Filtro

Condições

Básicas

Insatisfatórias

Problemas de

monitoração e

controle

2

parafuso frouxo

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

4

feita reaperto do

parafuso

Instrument-

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Instrument-

Condições

Básicas

insatisfatórias

atrito excessivo

1 - Pequena

Pressão alta na

saída da

motobomba

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

Moto

4

Pressão baixa

na saída da

motobomba

4

Moto

Fonte de sujeira

5

ruído e

vazamento no

selo mecânico

2

10

troca do selo mecânico

Moto

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Painel

condução de

fluídos

Condições

Básicas

Insatisfatórias

sobrepressão

2

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

Tubulaçõe-

4

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

4

Tubulaçõe-

2

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

2

Tubulaçõe-

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

4

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE INJEÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

4

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

4

Tubulaçõe-

6 - Moderada

tubulação

obstruída com

material

orgânico

6

decapagem na

tubulação

Tubulaçõe-

3 - Baixa

vazamento

3

Tubulaçõe-

4

Desgaste

1 falha (no período analisado)

2

16

Substituição do anel,

rolamentos e gaxetas

desgastados

Tubulaçõe-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

sobrepressão

5

Vazamento de

água

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição da válvula

Válvulas

4

Válvula de alívio

danificada

0

Válvulas

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

5

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

sobrepressão

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

3 falhas

2

40

Filtro

Condições

Básicas

Insatisfatórias

Problemas de

monitoração e

controle

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Instrument-

Condições

Básicas

insatisfatórias

atrito excessivo

1 - Pequena

Pressão alta na

saída da

motobomba

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

Moto

4

Pressão baixa

na saída da

motobomba

4

Moto

Fonte de sujeira

Pressão baixa

5

ruído e

vazamento no

selo mecânico

1 falha (no período analisado)

2

20

troca do selo mecânico

Moto

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Painel

Falha oculta

1 - Pequena

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

4

Tanque

Condições

Básicas

Insatisfatórias

sobrepressão

2

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

Tubulaçõe-

4

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

4

Tubulaçõe-

2

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

2

Tubulaçõe-

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

6

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

4

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

4

Tubulaçõe-

5

tubulação

obstruída com

material

orgânico

5

decapagem na

tubulação

Tubulaçõe-

vazamento

1 falha (no período analisado)

3 - Alta

probabilidade de

detecção

30

Tubulaçõe-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

sobrepressão

5

Falta vedação

nas valvulas

2 falhas

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

15

Substituição das

valvulas

Válvulas

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

7

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

1 falha (no período analisado)

2

20

Filtro

Condições

Básicas

insatisfatórias

Problemas de

monitoração e

controle

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Instrument-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

5

temperatura de

óleo alta na

entrada do

trocador de calor

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Trocador

4

temperatura de

óleo alta na

saída do

trocador de calor

4

Trocador

5

contaminação

do óleo através

do trocador de

calor

1 falha (no período analisado)

7

70

Substituição completa

do trocador de calor

Trocador

Fonte de sujeira

sobrepressão

Trocador sujo

2 falhas

2

30

Limpar o trocador de

calor

Trocador

Condições

Básicas

Insatisfatórias

superaquecimen-

to

5

tubulação

obstruída com

material

orgânico

de 7 a 10 falhas

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

35

decapagem na

tubulação

Tubulaçõe-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

corrosão

elemento móvel

sensor de fluxo

1 falha (no período analisado)

3 - Alta

probabilidade de

detecção

36

Retirado fluxost. para

ser substituido

Fluxostato

2

defeitos nas

conexões

12

troca das conexões

Fluxostato

1 - Pequena

falta de aperto

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

reaperto e preparação

de superfície

Fluxostato

3 - Baixa

fluxostato com

haste danificada

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

substituição do

fluxostato

Fluxostato

5

Queima do

contator

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

10

Substituição do

contator principal

Fluxostato

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

8

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

3 - Baixa

sujeira no

trocador de calor

6

efetuada limpeza no

trocador de calor

Fluxostato

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

9

(FMEA)

Equipamento:

CUBA

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Suporta o

peso da

turbina e do

gerador

Vibração

excessiva

4

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

12

Bloco de

Condições

Básicas

Insatisfatórias

Problemas de

monitoração e

controle

5

placa eletronica

fora de ajuste

1 falha (no período analisado)

0

efetuado ensaio de nivel

Instrument-

quebra do

terminal de

conexão

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

20

refeita conexão

Instrument-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

4

Óleo saturado

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

16

Substituição da carga

de óleo

Óleo

temperatura alta

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

4

Óleo

6 - Moderada

Óleo

contaminado

1 falha (no período analisado)

6 - Moderada

probabilidade de

detecção

72

Trocar a carga de óleo

Óleo

Falha oculta

5

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

Pista de

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

Segmento

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

10

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE INJEÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

Sobrepressão

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

1 falha (no período analisado)

2

20

Filtro

Condições

Básicas

Insatisfatórias

1 - Pequena

parafuso frouxo

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

2

feita reaperto do

parafuso

Instrument-

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

5

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Instrument-

Condições

Básicas

insatisfatórias

4

Pressão alta na

saída da

motobomba

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

4

Moto

3 - Baixa

Pressão baixa

na saída da

motobomba

3

Moto

Fonte de sujeira

5

ruído e

vazamento no

selo mecânico

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

troca do selo mecânico

Moto

Falha oculta

6 - Moderada

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

Painel

Condições

Básicas

Insatisfatórias

1 - Pequena

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

Tubulaçõe-

3 - Baixa

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

3

Tubulaçõe-

2

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

2

Tubulaçõe-

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

11

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE INJEÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

3 - Baixa

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

3

Tubulaçõe-

6 - Moderada

tubulação

obstruída com

material

orgânico

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

decapagem na

tubulação

Tubulaçõe-

5

vazamento

2

10

Tubulaçõe-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

4

Vazamento de

água

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

8

Válvulas

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

12

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

1 falha (no período analisado)

2

20

Filtro

Condições

Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

Transdutor de

temperatura

inoperante

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

12

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Instrument-

Condições

Básicas

insatisfatórias

0

Moto

Fonte de sujeira

Moto

Falha oculta

4

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

8

Painel

Falha oculta

1 - Pequena

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

3

Tanque

Condições

Básicas

Insatisfatórias

2

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

Tubulaçõe-

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

Tubulaçõe-

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

Tubulaçõe-

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

Tubulaçõe-

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

13

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

5

tubulação

obstruída com

material

orgânico

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

decapagem na

tubulação

Tubulaçõe-

vazamento

Tubulaçõe-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

4

Falta vedação

nas valvulas

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

16

Substituição das

valvulas

Válvulas

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

14

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE RESAFRIAMENTO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Filtrar o óleo

Fonte de sujeira

Vazão baixa

5

Pressão Alta -

Filtro de óleo

obstruído

1 falha (no período analisado)

2

20

Filtro

Condições

Básicas

Insatisfatórias

5

Transdutor de

temperatura

inoperante

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

10

Substituição do fusível

queimado do transdutor

Instrument-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

Superaquecime-

nto

4

contaminação

do óleo através

do trocador de

calor

Menor ou igual a 1 em 8 anos

8 - Pequena

probabilidade de

detecção

32

Substituição completa

do trocador de calor

Trocador

temperatura de

óleo alta na

saída do

trocador de calor

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

4

Trocador

temperatura de

óleo alta na

entrada do

trocador de calor

Trocador

temperatura da

água alta na

saída do

trocador de calor

Trocador

Condições

Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

tubulação

obstruída com

material

orgânico

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

6

decapagem na

tubulação

Tubulaçõe-

3 - Baixa

vazão baixa de

óleo, na

tubulação de

saída após os

trocadores

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

Tubulaçõe-

2

vazão alta de

óleo na

tubulação de

saída, após os

trocadores

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

Tubulaçõe-

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

15

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE RESAFRIAMENTO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

3 - Baixa

vazão baixa de

água na

tubulação de

saída, após os

trocadores

3

Tubulaçõe-

vazão alta de

água na

tubulação de

saída após os

trocadores

Tubulaçõe-

vazamento

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

Tubulaçõe-

Falha oculta

Bloqueio da

circulação de

óleo

6 - Moderada

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

Válvulas

Condições

Básicas

Insatisfatórias

5

corrosão

elemento móvel

sensor de fluxo

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

Retirado fluxost. para

ser substituido

Fluxostato

4

defeitos nas

conexões

12

troca das conexões

Fluxostato

1 - Pequena

falta de aperto

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

1

reaperto e preparação

de superfície

Fluxostato

3 - Baixa

fluxostato com

haste danificada

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

substituição do

fluxostato

Fluxostato

5

Queima do

contator

4

20

Substituição do

contator principal

Fluxostato

6 - Moderada

sujeira no

trocador de calor

2

12

efetuada limpeza no

trocador de calor

Fluxostato

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

16

(FMEA)

Equipamento:

CUBA

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Vibração

excessiva

2

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

8

Bloco de

Condições

Básicas

Insatisfatórias

instabilidade na

geração

3 - Baixa

placa eletronica

fora de ajuste

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

efetuado ensaio de nivel

Instrument-

quebra do

terminal de

conexão

refeita conexão

Instrument-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

4

Óleo saturado

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

16

Substituição da carga

de óleo

Óleo

3 - Baixa

Entrada de

água no mancal

guia inferior

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

Óleo

Falha oculta

2

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

6

Pista de

Falha oculta

2

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

6

Segmento

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

17

(FMEA)

Equipamento:

VEDAÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Cuba da

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Junta de

Condições

Básicas

insatisfatórias

5

Vazamento

1 falha (no período analisado)

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

10

Junta de

Local Inseguro

3 - Baixa

Escada de

acesso sem

parafuso

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Fixação da escada

Pista de

Falha oculta

superaquecimen-

to

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

3

Sistema de

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

18

(FMEA)

Equipamento:

DRENAGEM

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Condições

Básicas

Insatisfatórias

3 - Baixa

Deslocamento

da haste de

fixação dos

contatos

magnéticos

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Fixação da haste guia

dos contatos

Instrument-

Condições

Básicas

Insatisfatórias

3 - Baixa

fim da vida util

rolamento

1 falha (no período analisado)

2

12

substituição dos

rolamentos

Moto

gaxeta

danificada

3 - Alta

probabilidade de

detecção

18

substituição da gaxeta

Moto

6 - Moderada

motor queimado

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

12

troca do motor e bomba

Moto

4

Perda de

escorva motob.

AK/AL

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

8

substituição das

escovas moto bombas

Moto

5

Válvula de

isolamento e

retenção

danificada

1 falha (no período analisado)

20

substituição da válvula

Moto

3 - Baixa

pressão alta de

água na

descarga das

motobombas

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

3

Moto

pressão baixa

de água na

descarga das

motobombas

Moto

Condições

Básicas

Insatisfatórias

4

fim de vida útil

Menor ou igual a 1 em 8 anos

2

8

substituição da botoeira

danificada

Painel

5

mau contato no

circuito de

comando

3 - Alta

probabilidade de

detecção

15

contato defeituoso

refeito

Painel

Condições

Básicas

Insatisfatórias

3 - Baixa

Vazamento -

tubulação eixo

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

substituição da válvula

de retenção

Tubulaçõe-

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

19

(FMEA)

Equipamento:

DRENAGEM

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Condições

Básicas

Insatisfatórias

6 - Moderada

corrosão na

haste de

acionamento

1 falha (no período analisado)

3 - Alta

probabilidade de

detecção

36

substituição da haste

Válvulas

Condições

Básicas

insatisfatórias

2

Nível alto

Menor ou igual a 1 em 8 anos

1 - Muito alta

probabilidade de

detecção

2

Poço de

Nível baixo

Poço de

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

20

(FMEA)

Equipamento:

SERVOMOTOR

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Acionamento

das palhetas

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Cilindro

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Guarnições

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Haste

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Instrument-

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

21

(FMEA)

Equipamento:

PALHETA DIRETRIZ

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Condições

Básicas

Insatisfatórias

instabilidade na

geração

3 - Baixa

vazamento

1 falha (no período analisado)

6 - Moderada

probabilidade de

detecção

36

Bucha

Falha oculta

instabilidade na

geração

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Palheta

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Vedações

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

22

(FMEA)

Equipamento:

MECANISMO DE ACIONAMENTO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Anel de

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

12

Biela

Condições

Básicas

Insatisfatórias

4

avaria na

isolação do

cabo no fim de

cur

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

12

refeita isolação do cabo

Fim de

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

3 - Alta

probabilidade de

detecção

9

Manivela

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Pino de

Falha oculta

3 - Baixa

Causa

desconhecida

Menor ou igual a 1 em 8 anos

5

15

Travas

Relex Software Report

ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DAS FALHAS

Página

23

(FMEA)

Equipamento:

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

Função

Modo de falha

Efeito da falha

Severidade

Causa

da falha

Ocorrência

Método

de controle

Detecção

Prioridade

de risco

Responsabilidade

Ações

Tomadas

Item

Suprir

automaticame-

nte de ar a

parte superior

do rotor para

aniquilar

eventais

formações de

vácuo

Condições

Básicas

Insatisfatórias

1 - Pequena

Contatos

danificados

Menor ou igual a 1 em 8 anos

4

4

Substituição do

interruptor

Sistema de

5

Vazamento na

tubulação

2

10

Substituição dos tubos

Sistema de

Suprir

automaticame-

nte de ar a

parte superior

do rotor para

aniquilar

eventais

formações de

vácuo

Condições

Básicas

insatisfatórias

4

válvulas

desajustadas

1 falha (no período analisado)

2

16

Ajuste das molas das

válvulas, conforme

tabelado

Válvula de

6 - Moderada

bóias

danificadas

Menor ou igual a 1 em 8 anos

12

Válvula de

ausência de

lubrificação do

pistão

1 falha (no período analisado)

24

desobstruir tubulação

de graxa

Válvula de

Relex Software Report

Relatório - Árvore de Falhas

Efeito de Topo:

Nome do Arquivo:

OR-corte de carga175

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.-

Quantidade de Eventos:

Horário:

50

10:00

Quantidade de Portas Lógicas:

Data:

22

julho 4, 2006

Nome

Descrição

Tipo de Porta/Evento

Tipo de Entrada

Valor 1

Valor 2

FR/MTBF

OR-corte de carga175

UNIDADE GERADORA

HIDRÁULICA 01

OR Gate

OR-corte de carga176

SISTEMA DA TURBINA

OR Gate

OR-corte de carga177

TURBINA HIDRÁULICA

OR Gate

OR-corte de carga178

SISTEMA DE

ESTABILIZAÇÃO

OR Gate

OR-corte de carga179

TURBINA KAPLAN

OR Gate

B-corte de carga180

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga181

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga182

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga183

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga184

Falha Oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga185

MANCAL COMBINADO

OR Gate

OR-corte de carga186

SISTEMA DE INJEÇÃO

OR Gate

B-corte de carga187

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga188

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga189

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga190

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga191

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga192

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga193

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

DE ÓLEO

OR Gate

B-corte de carga194

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga195

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga196

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga197

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga198

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

OR Gate

B-corte de carga199

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga200

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga201

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga202

CUBA

OR Gate

B-corte de carga203

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga204

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga205

MANCAL GUIA DA TURBINA

OR Gate

OR-corte de carga206

SISTEMA DE INJEÇÃO DE

ÓLEO

OR Gate

B-corte de carga207

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga208

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

Relex Software Report

Relatório - Árvore de Falhas

Efeito de Topo:

Nome do Arquivo:

OR-corte de carga175

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.-

Quantidade de Eventos:

Horário:

50

10:00

Quantidade de Portas Lógicas:

Data:

22

julho 4, 2006

Nome

Descrição

Tipo de Porta/Evento

Tipo de Entrada

Valor 1

Valor 2

FR/MTBF

B-corte de carga209

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga210

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga211

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga212

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

DE ÓLEO

OR Gate

B-corte de carga213

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga214

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga215

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga216

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga217

SISTEMA DE

RESFRIAMENTO

OR Gate

B-corte de carga218

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga219

Fonte de sujeira

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga220

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga221

CUBA

OR Gate

B-corte de carga222

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga223

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga224

SISTEMA DE VEDAÇÃO DO

EIXO DA TURBINA

OR Gate

OR-corte de carga225

SISTEMA DE VEDAÇÃO

OR Gate

B-corte de carga226

Condições Básicas

insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga227

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga228

SISTEMA DE DRENAGEM

OR Gate

B-corte de carga229

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga230

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga231

SISTEMA DO DISTRIBUIDOR

OR Gate

OR-corte de carga232

SERVOMOTOR

OR Gate

B-corte de carga233

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga234

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga235

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga236

PALHETA DIRETRIZ

OR Gate

B-corte de carga237

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga238

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga239

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

OR-corte de carga240

MECANISMO DE

ACIONAMENTO

OR Gate

B-corte de carga241

Condições Básicas

Insatisfatórias

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga242

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga243

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga244

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

B-corte de carga245

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

Relex Software Report

Relatório - Árvore de Falhas

Efeito de Topo:

Nome do Arquivo:

OR-corte de carga175

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.-

Quantidade de Eventos:

Horário:

50

10:00

Quantidade de Portas Lógicas:

Data:

22

julho 4, 2006

Nome

Descrição

Tipo de Porta/Evento

Tipo de Entrada

Valor 1

Valor 2

FR/MTBF

B-corte de carga246

Falha oculta

Basic Event

Failure Rate

.00

Failure Rate

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relex Software Report

Árvore de Falhas

Nome do Arquivo:

Indisponibilidade:

BalbinaUGH01Sistemadaturb-

Efeito de Topo:

Inviabilidade:

OR-corte de

Relatório - Confiabilidade em função do tempo

MTTF:

MTBF:

Nome do Arquivo:

Resultados Após:

h

1000.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Confiabilidade:

Sistema da Turbina

.18

Disponibilidade em Estado Estacionário:

Disponibilidade:

Inconfiabilidade:

Disponibilidade Desejada:

.82

Disponibilidade Obtida:

Indisponibilidade

Disponibilidade Operacional:

Taxa de Falhas:

Confiabilidade

Disponibilidade

Taxa de Falhas

Tempo

Inconfiabilidade

Indisponibilidade

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

0.84143206

0.70800792

0.59574057

0.50127521

0.42178904

0.35490682

0.29862998

0.25127684

0.21143239

0.17790599

0.00000000

0.15856794

0.29199208

0.40425943

0.49872479

0.57821096

0.64509318

0.70137002

0.74872316

0.78856761

0.82209401

Relex Software Report

MTTF:

MTBF:

1333.68

Nome do Arquivo:

Resultados Após:

h

1000.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Confiabilidade:

Turbina Kaplan

.89

Disponibilidade em Estado Estacionário:

Disponibilidade:

.99

Inconfiabilidade:

Disponibilidade Desejada:

.11

Disponibilidade Obtida:

Indisponibilidade

7,00e-003

Disponibilidade Operacional:

Taxa de Falhas:

1,15e-004

Confiabilidade

Disponibilidade

Taxa de Falhas

Tempo

Inconfiabilidade

Indisponibilidade

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

0.98855599

0.97724294

0.96605936

0.95500376

0.94407469

0.93327068

0.92259032

0.91203218

0.90159488

0.89127701

1.00000000

0.99200000

0.99500000

0.99600000

0.99600000

0.99100000

0.99400000

0.99600000

0.99700000

0.99600000

0.99300000

0.00000000

0.01144401

0.02275706

0.03394064

0.04499624

0.05592531

0.06672932

0.07740968

0.08796782

0.09840512

0.10872299

0.00000000

0.00800000

0.00500000

0.00400000

0.00400000

0.00900000

0.00600000

0.00400000

0.00300000

0.00400000

0.00700000

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

.000115

Relatório - Confiabilidade em função do tempo

Relatório - Confiabilidade em função do tempo

Relex Software Report

MTTF:

MTBF:

Nome do Arquivo:

Resultados Após:

h

1000.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Confiabilidade:

Sistema de Vedação do Eixo

.68

Disponibilidade em Estado Estacionário:

Disponibilidade:

Inconfiabilidade:

Disponibilidade Desejada:

.32

Disponibilidade Obtida:

Indisponibilidade

Disponibilidade Operacional:

Taxa de Falhas:

Confiabilidade

Disponibilidade

Taxa de Falhas

Tempo

Inconfiabilidade

Indisponibilidade

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

0.96227019

0.92596393

0.89102749

0.85740920

0.82505931

0.79392999

0.76397516

0.73515053

0.70741344

0.68072287

0.00000000

0.03772981

0.07403607

0.10897251

0.14259080

0.17494069

0.20607001

0.23602484

0.26484947

0.29258656

0.31927713

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.86634423

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99965138

Turbina Kaplan

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98586818

.97181224

.95795670

.94429871

.93083544

.91756413

.90448203

.89158644

.87887472

.86634423

1.00000000

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

.99965138

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Turbina Kaplan

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,88e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.84079726

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99957871

MC - Sistema de injeção de óleo

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98294524

.96603256

.94941088

.93307520

.91702059

.90124222

.88573533

.87049526

.85551740

.84079726

1.00000000

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

.99957871

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MC - Sistema de injeção de óleo

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;3,48e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.78212571

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99940315

MC - Sistema de circulação de óleo

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.97591721

.95220653

.92907191

.90649937

.88447524

.86298621

.84201928

.82156175

.80160125

.78212571

1.00000000

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

.99940315

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MC - Sistema de circulação de

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;4,93e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.77730253

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99938820

MC - Sistema de resfriamento

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.97531857

.95103343

.92735298

.90426216

.88174630

.85979107

.83838253

.81750705

.79715136

.77730253

1.00000000

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

.99938820

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MC - Sistema de resfriamento

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;5,05e-005;2,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.90332918

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99975294

MC - Cuba

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98996513

.97994247

.97002128

.96020054

.95047922

.94085633

.93133086

.92190183

.91256826

.90332918

1.00000000

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

.99975294

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MC - Cuba

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,04e-005;8,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.88274785

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99969699

MG - Sistema de injeção de óleo

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98770436

.97545183

.96335129

.95140086

.93959867

.92794289

.91643170

.90506331

.89383594

.88274785

1.00000000

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

.99969699

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MG - Sistema de injeção de óleo

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,50e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.86203312

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99963927

MG - Sistema de circulação de óleo

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98538042

.97084657

.95652708

.94241879

.92851860

.91482342

.90133025

.88803609

.87493801

.86203312

1.00000000

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

.99963927

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MG - Sistema de circulação de

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,98e-005;1,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.89293469

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99972485

MG - Sistema de resfriamento

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98882922

.97768486

.96666611

.95577153

.94499975

.93434936

.92381901

.91340733

.90311300

.89293469

1.00000000

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

.99972485

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MG - Sistema de resfriamento

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,27e-005;9,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.38526152

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99768987

MG - Cuba

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.90971931

.82688759

.75159714

.68316210

.62095826

.56441826

.51302638

.46631388

.42385468

.38526152

1.00000000

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

MG - Cuba

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,91e-004;7,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.38526152

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99768987

Sistema de vedação

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.90971931

.82688759

.75159714

.68316210

.62095826

.56441826

.51302638

.46631388

.42385468

.38526152

1.00000000

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

.99768987

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Sistema de vedação

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,91e-004;7,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.96231597

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99990664

Sistema de drenagem

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.99619672

.99237404

.98856603

.98477263

.98099378

.97722944

.97347954

.96974404

.96602286

.96231597

1.00000000

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

.99990664

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Sistema de drenagem

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;7,70e-006;3,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.93114769

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99982664

Servomotor

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.99294828

.98588380

.97886959

.97190528

.96499052

.95812495

.95130824

.94454002

.93781995

.93114769

1.00000000

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

.99982664

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Servomotor

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,43e-005;5,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.94208109

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99985509

Palheta diretriz

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.99409885

.98818008

.98229655

.97644805

.97063437

.96485531

.95911066

.95340020

.94772375

.94208109

1.00000000

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

.99985509

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Palheta diretriz

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,19e-005;4,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.89847537

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99973982

Mecanismo de acionamento

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.98943615

.97889083

.96845791

.95813618

.94792446

.93782157

.92782636

.91793768

.90815439

.89847537

1.00000000

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

.99973982

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Mecanismo de acionamento

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

1

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;2,15e-005;8,-

;;;

2

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

3

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

4

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

5

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov

Relex Software Report

Página

1

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Resultados Após:

h

1000.00

Nome do Arquivo:

Confiabilidade:

.95809459

BalbinaUGH01Sistemadaturbina.RPJ

Configuração:

Disponibilidade:

.99988782

Sistema de Estabilização

MTBF:

Inconfiabilidade:

MTTF:

Indisponibilidade:

MTTR:

Freqüência de Falhas:

Tempo

Confiabilidade:

Disponibilidade

Indisponibilidade

Inconfiabilidade

Freqüência de Falhas

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1.00000000

.99575666

.99149992

.98726137

.98304095

.97883856

.97465414

.97048761

.96633889

.96220791

.95809459

1.00000000

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

.99988782

Relex Software Report

Página

2

Resultados dos cálculos baseados em cadeia de Markov

Tempo inicial

Nome do arquivo:

h

.00

BalbinaUGH01Sistemadaturbin-

Tempo final

Configuração:

h

1000.00

Sistema de Estabilização

ID da Figura

Estado Atual

Condição Inicial

Descrição

Próximo Estado

Taxa de Mudança de Estado

Descrição da Mudança

5

Inicial

1.00

Good

;Manut.

;1,39e-003;1,43e-005;2,-

;;;

6

Manut.

.00

Good

;Inicial

;1.00

;

7

Manut. Corretiva

.00

Failed

;;;Inicial

;.05;.20;.60

;;;

8

.00

Degraded

;Manut.

;.90

;

9

.00

Failed

;;Manut.

;.30;.40

;;

Relex Software Report

Página

3

Diagrama de Estados de Markov